ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As. |
| Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar |
| Fax: 4125-8332 |
| Tipo de procedimiento: Licitación Publica | N° 82/16 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 941/2016 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |
| Objeto: Provisión de Luminarias LED para la modernización y actualización del alumbrado del Centro Atómico Ezeiza |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): Sin Costo. |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Día: 20/10/2016 |
| Hora: 11:30 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: HASTA LA FECHA FIJADA DE APERTURA |
| Horario: HASTA EL HORARIO FIJADO DE APERTURA |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – CENTRO ATOMICO EZEIZA |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: NO CORRESPONDE |
| Plazo: NO CORRESPONDE |
| Horario: NO CORRESPONDE |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: NO CORRESPONDE |
| Plazo: NO CORRESPONDE |
| Horario: NO CORRESPONDE |
| Consultas / Consultas Técnicas: SEÑOR Miguel NARDUCCI (011) 4125-8144 / SEÑOR Miguel ARJONA (011) 4125-8536 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Centro Atómico Ezeiza.

Domicilio: Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As.

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: Licitación Publica | N° | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin clase |

| N° de Expediente: 941 /2016 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: Electricidad y Telefonia. |
| Objeto: Provisión de Luminarias LED co para la modernización y actualización del alumbrado del Centro Atómico Ezeiza |
| Plazo de duración del contrato: No corresponde. |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 06568 | 183 | Luminarias LED de alumbrado público con Sistema Integrado de Tele gestión | unidad | 300 |

Detalle de la prestación: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Calidad: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Tolerancia: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Muestra: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Visita: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Muestra patrón: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS ALTERNATIVAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS VARIENTE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

OFERTAS PARCIALES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (una).

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Régimen de penalidades: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ADQUISICIÓN DE BIENES

DECRETO 893/2012

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. Se deberá cotizar un precio unitario por el total de 300 luminarias con telegestión para el reemplazo de las existentes y stock de futuras instalaciones y el sistema integrado de telegestión (que incluyan todo el hardware y software según anexo) con la correspondiente puesta en marcha, capacitación de uso e instalación y de ser necesario, un mínimo de 10 años de uso de licencia y 3 años de actualizaciones del software propuesto. El costo del Sistema Integrado de Telegestión deberá encontrarse incluido en el precio cotizado, incluyendo todo lo previsto por el Anexo I La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego). Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 Decreto 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.), en caso de corresponder. Propuesta Tecnica, de acuerdo a lo previsto en el presente pliego y según los aspectos técnicos solicitados. Dentro de la propuesta, el oferente debe incluir toda la documentación necesaria para el claro análisis y evaluación tanto de las luminarias LED con telegestión, como asimismo del Sistema Integral de Telegestión y sus componentes propuestos. Las especificaciones técnicas deben incluir características de diseño y constructivas, especificaciones eléctricas, rango ambiental de operación, parámetros funcionales y toda la información coadyuvante a la correcta evaluación. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de compra en la oficina de Compras y Contrataciones a Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As.– Edif. de Instrumentación y Control El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero como cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, en la oficina de Administración, los días hábiles en el horario de 10 a 12 y de 14 a 15:30 hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001 y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras Av. Presbítero J. González Y Aragón Nº 15-B1802AYA–Ezeiza-Pcia. Bs.As.– Edif. de Instrumentación y Control, por e-mail a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar o por fax al 4125-8332, hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

##### ASPECTOS TÉCNICOS

Descripción y características del bien:

Ver Anexo I: Cantidades y Especificaciones Técnicas

Anexo I Cantidades y Especificaciones Técnicas

- Objeto:

Provisión de 300 Luminarias LED con tele gestión y un sistema integral de tele gestión, que incluya todos los elementos de hardware y software necesarios para el montaje, puesta en marcha y correcto funcionamiento del centro de control de luminarias según las características exigidas en este anexo para la  modernización y actualización del alumbrado del Centro Atómico Ezeiza

- Cantidades:
300 Luminarias del Tipo LED Para alumbrado público con telegestión.

Un sistema de tele gestión que incluya todo el hardware y software necesario según lo ofertado por el oferente, para el correcto funcionamiento del sistema, ya sean medios de enlace remotos, computadoras completas, sistema de energía y respaldo.

Todo el sistema  tendrá que ser controlado por medio de Telegestión

- Generalidades:
Luminaria especialmente diseñada para alumbrado vial o aplicación en espacios urbanos, con tecnología LED, concepto modular y que permita funcionar con sistema de control por gestión remota (tele gestión).

- Aspectos estructurales:

El cuerpo principal de la luminaria deberá ser fabricado íntegramente en inyección de aluminio, en única pieza, utilizando al mismo como disipador térmico que garantice el rango de funcionamiento de temperatura admisible de trabajo de la placa de led para mantener su rendimiento de perfomance y vida útil.

No se admitirán adaptaciones de housings de luminarias con fuentes lumínicas tradicionales a esta tecnología de Leds o cuerpos que no tengan integrado el disipador térmico.

No se admitirán para el housing piezas obtenidas por fundición u otro proceso que no sea inyección a alta presión.

Las terminación de las superficies serán esmaltadas con pintura microtexturada termoconvertible en polvo color gris, previos procesos de lavado y desengrase (en caliente) que aseguren un correcto “mordiente” del esmaltado de acuerdo a Normas IRAM.

  - Acople de montaje:

El cuerpo principal tendrá integrado el acople a brazo de columna (debe formar parte de la inyección del mismo), admitirá un brazo de 60mm o 48mm de diámetro y se requerirá de dos tornillos tipo gusanos en acero inoxidable para el bloqueo de su posición a dicho brazo.

  - Recintos de la luminaria:

El recinto  auxiliar (porta-driver) deberá tener una tapa basculante abisagrada, en inyección de aluminio, cuya apertura deberá ser efectuada en forma manual, sin herramientas, por medio de una perilla giratoria de “media vuelta”;  no se admitirán sistemas con tornillos o que necesiten de herramientas para su apertura.

El recinto óptico contará con un vidrio de cierre frontal cristal, templado de 4mm de espesor, serigrafiado en todo su perímetro y que no requerirá ser removido para las tareas de conexionado eléctrico de la luminaria. Dicho recinto solo será abierto para hacer el reemplazo de la placa de led al cabo de su vida útil. La estanqueidad del conjunto estará garantizada por

sistema de guarnición de burlete de goma siliconada y deberá estar montado sobre “pista” especialmente diseñada en el housing para apoyo del mismo. Se requerirá que este recinto óptico tenga una lámina  “plana” reflectora color blanco, que impida ver parte estructural del cuerpo principal o del cableado. Grado de estanquidad mínimo IP66. No se admitirán IP menores

  - Cableado:

El cableado deberá alojarse en “canales” para impedir que queden sobre la “superficie donde apoya la placa de led. Estos “canales” deberán salir de la inyección del cuerpo.

  - Hardware:

El equipo auxiliar (driver) estará montado sobre una bandeja de acero zincada, que posibilite su extracción para eventuales tareas de mantenimiento, la misma tendrá un sistema de cadena (tomada al cuerpo de la luminaria que impida su caída en caso de mala manipulación. Toda la tornillería deberá ser en acero inoxidable.

La fuente lumínica de leds deberá ser del tipo “placa modular electrónica” (MPCB) con leds incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes ópticos vinculados a la placa por anclaje mecánico no admitiéndose proceso de unión con pegamentos o similares. Se requiere un rendimiento lumínico de la placa de 105Lm/w con un paquete lumínico mayor a 10000Lm.

Es condición fundamental que sea posible el reemplazo de la placa de leds al cabo de su vida útil o por futuras actualizaciones de la misma (“upgrade”) sin necesidad de recambio de la luminaria. Dicho reemplazo se podrá efectuar directamente en la luminaria instada sin necesidad de desmontaje de la misma.

No se admitirán luminarias con el concepto de “unidad sellada”, es decir que al cabo de su vida útil sea necesario el reemplazo total de la misma. La placa de led deberá tener incorporado en su circuito un sistema de sensor de temperatura de funcionamiento que actúe (a través del driver) dimerizando automáticamente el flujo de la misma, en aquellos casos en que por una situación atípica aumente la temperatura de funcionamiento sobrepasando los límites máximos para la cual fue diseñada, de esta forma se garantizará la vida útil y perfomance de la placa.

Las placas de leds deberán estar alimentadas por un driver del tipo programable, regulable en versión 1-10V y soportar  protocolo DALI, esto posibilitará controlar a la luminaria por sistema de Telegestión (a distancia) en aquellos casos en que se requiera este tipo de comunicación.

La corriente de salida del driver deberá ser ajustable desde 350 a 700 ma según los requerimientos. Contará con un módulo de protección de temperatura que recibirá señal del sensor tipo NTC alojado en la placa, de manera de ajustar el nivel de corriente de modo de proteger a la misma ante incrementos de temperatura que ponga en riesgo su funcionamiento, y asegurando la vida útil y performance del sistema. Además, el equipo auxiliar contará con un sensor propio que lo protegerá ante sobrecalentamientos.

Todo el sistema deberá tener su correspondiente bornera macho-hembra de conexionado de tres vías para recibir la alimentación de red eléctrica de 220-240V, con prensacable de entrada y su correspondiente  puesta  a  tierra.  La luminaria y todos los componentes eléctricos deberán cumplir

con las reglamentaciones y normativas de seguridad eléctrica vigentes en el país.

- Características Técnicas de la luminaria:

Potencia Leds:

Cantidad mínima de leds 96

Consumo aproximado 190W

Tensión de Alimentación  220V

Rendimiento Lumínico:

107.1Lm/W

Flujo lumínico:

20459Lm

Indice de reproducción Cromático:

CRI >75

Grado de Estanqueidad

IP66, tanto para el recinto óptico, como para recinto auxiliar (portadriver).

Distribución sistema Óptico:

Lentes en policarbonato cristal, distribución wide.

El sistema deberá contar con la posibilidad de elección de al menos 5 alternativas de distribuciones ópticas para permitir la mejor elección según las características del espacio a iluminar.

Temperatura de Color

5700°K (CW)

Driver (programable)  apto para control por Telegestión

Tensión de alimentación

220-240 V / 50 - 60 Hz (cte. de entrada de alimentación del driver)

Vida útil: 50.000hrs con el mantenimiento del 70% del flujo inicial a 35°C

- Sistema de gestión remota (Telegestión):

El oferente deberá proponer una luminaria que permita integrar un sistema de tele gestión que deberá transmitir información de manera bidireccional por señales inalámbricas, para ello el sistema debe estar compuesto por un módulo controlador de luminarias de exterior, controlador de segmento de luminarias, y este permitir conectividad por múltiples vías (2G, 3G, Fibra óptica, WiFi, etc.) para transmitir los datos de cada segmento al centro de control desde donde se tele comandará, registrara y monitoreara al Sistema

Módulo de control de Luminaria:

Los módulos de control (MCL) de luminaria deben ser integrados en la propia luminaria LED. El mismo debe ser capaz de controlar los artefactos, según sea el driver regulable utilizado en el mismo, de modo que admita protocolos tanto 1-10V o DALI.

Los módulos de control (MCL) deberán comunicarse con el modulo controlador de segmento (Gateway) a través de una red inalámbrica. De manera que cada MCL pueda transmitir mensajes.

Estas especificaciones aplican a los módulos de comunicaciones utilizados en las luminarias LED, así como en los concentradores u otros equipos que comunicasen con ellas utilizando la red inalámbrica, los equipos deben poder unirse a una red segura protegida a través de encriptación AES de 128 bits.

El adjudicatario deberá presentar la aprobación del certificado de comunicación ante la CNC como requisito de aplicación a la licitación. El mismo será  responsable ante la secretaria de comunicaciones de la nación (SeCom) y ante la comisión nacional de comunicaciones (CNC) del cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones aplicables.

El protocolo de comunicación deberá ser estar totalmente documentado, teniendo como mínimo las siguientes capacidades de funcionamiento dentro del mismo.

- Encendido/apagado

- Atenuación

- Configuración del reloj del tiempo real

- Configuración del calendario astronómico

- Transmisión de alarmas y fallas

- Transmisión de información de consumo (tolerancia del 2%)

El sistema deberá permitir integraciones de terceros con algún tipo de API para interoperación.

El modulo controlador de luminaria deberá tener las funciones de encender, apagar la luminaria LED, ajustar el nivel de iluminación, detectar fallas del sistema, entre otras funciones que deberá describir el oferente cuando realice su oferta técnica. A fin de detectar fallas de funcionamiento del MCL deberá como mínimo ser capaz de medir tensión de línea, corriente, factor de potencia, cantidad histórica de encendidos de la luminaria, tiempo total histórico de encendido de la luminaria, y estado actual del sensor de luz integrado.

El MCL se comunicara con el controlador del segmento en forma inalámbrica y segura, mediante RED INALAMBRICA. Deberá registrar las horas de funcionamiento y ofrecerá una lectura precisa del consumo de energía. El software del MCL (firmware) deberá actualizarse por vía inalámbrica, sin la necesidad de ser intervenido físicamente.

El MCL deberá contar con una memoria no volátil para almacenar eventos y fallas hasta la recuperación de la conexión por un mínimo de 10 días. Y adicionalmente contar con una foto receptora que le permita al MCL encenderse y apagarse en forma automática durante el día y la noche ante una eventualidad caída prolongada del sistema. De esta forma garantizar que el correcto encendido de las luminarias ante  cualquier inconveniente de comunicación.

Controlador de segmento de Luminarias:

De ser requerido el uso de controladores de segmento de luminarias por el sistema de control, el controlador de segmento de luminarias (CSL) deberá ser capaz de controlar una serie de MCLs y se encargara de recopilar datos de ellos entendiéndose como tal al equipamiento dispuesto para:

El CSL debe poder controlar una cantidad mínima de 1000 MCSLs, de esta forma disminuir la cantidad de CSLs requeridos para el sistema de control. Esto reduce la cantidad de puntos de falla del sistema  y por lo tanto facilita el mantenimiento a futuro del sistema completo.

Concentrar la información recibida de las luminarias y redirigirla al centro de control. Recibir comandos desde el centro de control y redirigirlos a las luminarias.

El controlador de segmento debe poder comunicarse con las luminarias cumpliendo con los requerimientos relativos a la red inalámbrica. Los concentradores deben poder aceptar el tráfico de la máxima cantidad de luminarias para la que fueron diseñados, en forma permanente y concurrente.

Deben poder consolidar la información de las luminarias en intervalos configurables de 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 6 horas, 8 horas, ó 24 horas.

Almacenar la información de las luminarias conectadas a ellos para poder distribuirla sin necesidad de acceder físicamente a ellas. Almacenar el último estado conocido de cada luminaria conectada a ellas para poder transmitirla periódicamente al centro de control.

Deben poder generar alarmas si detectan luminarias que se desconectan de la red inalámbrica por periodos mayores a los usuales o que no se reportan en los intervalos previstos. Los concentradores deben poder enviar la información de las luminarias al centro de control utilizando una conexión TCP/IP segura (SSL). Aceptar conexiones entrantes desde el centro de control por medio de una conexión TCP/IP segura (SSL) con el objeto de enviar comandos desde el centro de control hasta las luminarias y/o alterar la configuración del concentrador y/o sus luminarias asociadas.

El firmware del CSL deberá poder actualizarse a distancia por medio del centro de control.

El CSL debe contar con un banco de baterías y un sistema de UPS con notificaciones de fallas por contacto seco. De esta  manera  se minimiza el  impacto ante cualquier caída de la red eléctrica y optimiza los reportes de fallas y energía al centro de control. El CSL ante una caída de tensión de red debe reportar al centro de control y debe mantener el CSL energizado por 24 horas. El CSL debe monitorear el estado de las baterías y reportar al centro de control ante una falla detectada de las mismas.

Descripción funcional del sistema integrado de tele gestión:

El oferente deberá presentar una descripción de su solución del sistema integral de Tele gestión, presentando un diagrama de la implementación a desplegar en cada posición donde algún componente del sistema se vaya a instalar. Asimismo deberá describir genéricamente las capacidades operativas y funcionales que se podrá desarrollar en cada sitio o desde cada componente del sistema. . Así mismo el oferente deberá proporcionar el software y hardware necesario para la correcta implementación del sistema, ya sea para el centro de control o para la red inalámbrica de interconexión entre las luminarias y los controladores.

Se deberá Proveer toda la información técnica en formato digital y físico. Ya sean manuales del software, manuales de instalación, detalles técnicos, detalles de instalación etc.

- Instalación y puesta en marcha:

El montaje e instalación a la red eléctrica de los artefactos de iluminación quedara a cargo de la CNEA y de ser necesario, siguiendo las pautas que indique el proveedor. La configuración de las mismas, la instalación y puesta en marcha del sistema integrado de telegestion como del centro de control deberá ser realizada por el oferente y deberá estar incluido dentro del costo del sistema de telegesiton. En oferente tendrá que brindar luego de la configuración inicial un servicio de asistencia técnica.