PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES

•	PREMISAS GENERALES
•	Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
•	El objeto del presente pliego es adquirir SISTEMA DE VENTILACION DE EMERGENCIA para el Centro Atómico Constituyentes ubicado en Av. Gral Paz 1499 San Martín, Buenos Aires, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA 
•	LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
•	A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
•	El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
•	 EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
•	El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

•	VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES
•	Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Constituyentes, los días hábiles en el horario de 9 a 16 horas con previa cita gestionada con Ariel Sassone en la Oficina 1, o telefónicamente al Nº 6772-7329 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar).
•	Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Gral Paz 1499 San Martín, por correo electrónico a  comprascac@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
•	Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

•	OFERTA 
•	Forma de Presentación 
•	Será presentada en la Oficina de Compras del Edificio 13, Centro Atómico Constituyentes, en el horario de 9 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
•	Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
•	Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 
•	La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
•	Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
•	La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
•	No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
•	Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
•	Documentación a presentar con la oferta 
•	Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 
•	Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
•	Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
•	Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).
•	Constancia de visita a las instalaciones.
•	Criterio de selección de ofertas
•	La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio, calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
•	A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
•	Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 
•	Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
•	Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
•	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

•	GARANTÍAS
•	Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
•	Tipos de garantías
•	Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

•	Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
•	Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
•	Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será del 3% del estimado en la solicitud del gasto.
•	Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será el equivalente al 3% del estimado en la solicitud del gasto.
•	Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

•	Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora de Centro Atómico Constituyentes, dirección Av. Gral Paz 1499  en el horario de 9 a 16. 

•	Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
•	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

•	En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

•	ENTREGA DEL BIEN:
•	Se realizará en: Edificio 12, Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral Paz 1499, en el horario de 9 a 16 horas.
•	En el plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la emisión de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien. 
•	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Constituyentes deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.
•	PENALIDADES Y SANCIONES 
•	Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
•	Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

•	FACTURACIÓN Y PAGO
•	Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Centro Atómico Constituyentes en la oficina contable, los días hábiles en el horario de 9 a 16horas. 
•	El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 

•	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aspiración localizada/ventilación de aire contaminado para el “Galpón N° 12”.

Este sistema comprende:
•	Bocas de aspiración (cantidad 2), más boca longitudinal de aspiración de tipo rejilla.
•	Derivación hacia torres lavadoras de gases,
•	Torres lavadoras de gases, dos (2) en paralelo,
•	Ductos de torre lavadora de gases hacia la cámara de filtros y de cámara de filtros hacia extractores,
•	Cámara de filtros,
•	Extractores y chimeneas,
•	Tablero eléctrico de comando,
•	Instalación,
•	Puesta en marcha.

Especificaciones técnicas:

•	Bocas de aspiración localizada (cantidad 2) más Rejilla de aspiración longitudinal:
Dentro del Galpón N° 12, bajo el entre piso, se dispondrá de dos bocas de aspiración  con capacidad de absorción de aproximadamente 40m3/min.
Estas bocas terminarán en rejillas con regulación de clapeta con fijación manual.
Sobre el lateral de la losa se dispondrá de una rejilla de aspiración longitudinal de 6 m de longitud aproximada con su cono de transformación de sección. El ducto que transporta el caudal de aspiración será de 50 cm x 50 cm de sección.

•	Derivación hacia torre lavadora de gases:
Ductos desde las bocas hasta el conexionado con la torre lavadora en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 1.2 mm con sistema de unión bridada, sección rectangular aproximadamente de 30 cm de altura x 40 cm de ancho. Más la correspondiente a la boca de aspiración longitudinal descripta en el punto anterior.

•	Torres lavadoras de gases,
Torres lavadoras de gases en contra corriente con capacidad de procesamiento máximo de 300m3/min (18.000 m3/hora).

Sistema compuesto por dos (2) torres en paralelo de 80 cm de diámetro interno y 4,5 m de altura, con intercambiador de anillos tipo pall, diámetro 38 mm.
Realizada en polipropileno de 6 mm con sunchos de refuerzo perimetrales.
Parrilla soporte para intercambiadores  y separadores de gotas superiores, tipo doble “Z”.
Boca de entrada inferior rectangular con brida para los ductos de las bocas de aspiración. Medidas aproximadas de 80 cm x 30 cm de altura.
Dos bocas de mano bridadas para carga y descarga de anillos por torre.
Lluvia superior en “H” cribada, desarmable en cada torre. Entrada y salida de gases diámetro 500 mm con recolector de gotas.
Base tipo doble fondo con desagote de barros.
Interconexión a tanque de circulación de agua en ductos roscados en polipropileno diámetro 2”.
Tanque de alimentación y recolección realizado en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316 con capacidad de 500litros, instalado bajo la torre edilicia a nivel -0.75 del edificio.
Bombas (cantidad 2) para circulación de agua contaminada (ácidos), tipo centrífuga vertical, con cuerpo circulante en polipropileno, conectada con uniones doble. Motor de 2HP con conexión eléctrica a tablero general.

•	Ductos de torre lavadora de gases hacia la cámara de filtros y de cámara de filtros hacia extractores:
Ductos de interconexión entre la torre lavadora y la cámara de filtros, diámetro 600 mm. Realizados en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316, espesor 1.2 mm, bridados.
Intercalado en los ductos se colocará un segundo cartucho separador de gotas, entre la torre lavadora y la cámara de filtros, con descarga de condensado.
Entre la cámara de filtros y los extractores, se colocará una derivación con clapeta motorizada, para permitir el funcionamiento de uno u otro extractor, o ambos a la vez.

•	Cámara de filtros:
Cámara de filtros existente, marca Casiba.
Se le suministrarán los conos de ductos de entrada y salida.
Protección con pintura epoxi poliéster termo endurecida.
No comprende los correspondientes filtros.

•	Extractores y chimeneas:
Extractores existentes (cantidad 2), los cuales se reformarán en su posición de salida, de acuerdo a reglas y artes del oficio.
Chimenea tipo americano, con altura aproximada de 3 m sobre nivel de extractor. Realizada en chapa de acero, con terminación pintura epoxi poliéster termo endurecida, color negro.

•	Tablero eléctrico de comando:
Se colocará convenientemente en el interior del Galpón.
Gabinete de chapa normalizado, con ventilación forzada. 
Contiene: Bornera de entrada general, interconectando la clapeta motorizada de salida de cámara de filtros con llave intercambiadora. Variadores de velocidad electrónicos o frecuencia (propiedad de CNEA) para los motores de los extractores. Llave intercambiadora para bombas de recirculación de la Torre lavadora. Botón de arranque y parada con luces testigo del sistema. Botón de emergencia tipo golpe de puño, para poner al sistema en funcionamiento máximo. Luz testigo de falta de agua en Torre lavadora.
Ductos eléctricos IP55 de PVC, cableados de acuerdo a reglas y artes del oficio.

•	Instalación:
Comprende la instalación de:
Torre lavadora, dentro y debajo de la torre edilicia. 
Extractores y cámara de filtro sobre la plataforma metálica existente.
Ductos de movimiento de aire y agua, correspondientes al sistema íntegro. 
Ductos eléctricos.
Trabajos de albañilería (pase de cañerías, etc.) de acuerdo a reglas y artes del oficio.

•	Puesta en marcha:
Calibración y pruebas del correcto funcionamiento de todo el sistema.