ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 – División Compras y Contrataciones CAE

Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8332//8699

| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N°33 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: de Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 385 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: Mantenimiento, Reparación y Limpieza |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Oficina Nº125 de Compras y Contrataciones del Edificio Instrumentación y control del Centro Atómico Ezeiza - Pbro. Juan Gonzalez y Aragón nº 15 - Partido de Ezeiza | 29/09/2017 | 10:30 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 03523 | 01 | Mantenimiento y ampliación de potencia transformador y suministro eléctrico edificio Dan Beninson 1 y 2 | Un | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62E/2016, 63E/2016 y 64E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir equipamiento para realizar la provisión de suministro eléctrico e instalación de un transformador para el Edificio Dan Beninson 1, Dan Beninson 2 y LENAP ubicado en Presbítero Luis González y Aragón Nro.15 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA,en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº8250, de la CABA, CP C1429BNP.Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado,a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - Eladjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTESdeberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza Presbítero Luis González y Aragón Nro.15, los días hábiles en el horario de10 a 16 horas con previa cita gestionada con el Ing. Esposito Fernando en la Oficina Anexo Ingeniería, o telefónicamente al Nº 011-4125-8656 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.Es de vital importancia conocer las instalaciones y equipos afectados a la presente contratación.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Presbítero Juan González y Aragón Nº 15, por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicasni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 del edificio Instrumentación y Control del CENTRO ATÓMICO EZEIZA, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por elOFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIPpara su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones.

- Folletos y especificaciones técnicas del equipamiento electromecánico y cables a proveer para la realización del servicio.

- Planilla de cotización.

- Anteproyecto detallando: Diagrama unifilar, especificaciones, planos y/o diagramas del equipamiento electromecánico a proveer en media y baja tensión, tipo de tendido a realizar, diagrama de plazos de ejecución de la obra, tipo de soporte, canalizaciones, detalles de cámaras de inspección, etc.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, experiencia, criterios ambientales, como así también su capacidad financiera, según ANEXO II.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts.78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a NO APLICA.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de ($ 66000) sesenta y seis mil pesos.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de ($ 66000) sesenta y seis mil pesos.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión EvaluadoraNº 124del edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, en el horario de 10 a 16 o por correo electrónico apulice@cae.cnea.gov.arodufort@cae.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: El edificio Anexo Ingeniería del CENTRO ATOMICO EZEIZA,Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, en el horario de 10 a 16horas.

  - En el plazo de 30(treinta) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero comacero cincopor ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Obras Civiles en el edificio Anexo Ingeniería  del Centro Atómico Ezeiza, dirección Av. Presbítero Juan González y Aragón Nº15, Ezeiza, los días hábiles en el horario de 10 a 12 horas. y de 14 a 16 horas.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Descripción técnica, cantidad y características del bien. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Calidad exigida y en caso de corresponder, normas de calidad exigidas. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Si los elementos deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tolerancia aceptable. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fabricación. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIOENS TECNICAS

- Otros.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR EN EDIFICIO LENAP Y SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS DAN BENINSON 1 Y DAN BENINSON 2 DEL CAE.

# OBJETO DEL SERVICIO.

El objeto de la presente convocatoria es establecer los lineamientos generales por la prestación del servicio de ingeniería, provisión y montaje electromecánico para la ampliación de potencia a efectuar en la subestación transformadora del edificio LENAP, conexión del transformador existente y alimentación con baja tensión en edificios del Instituto Dan Beninson 1 y Dan Beninson 2 del Centro Atómico Ezeiza, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

# ALCANCE DE LAS TAREAS.

Provisión de todos los materiales (excepto el transformador de potencia y los cables para la alimentación desde las celdas de baja a instalar hasta los distintos edificios mencionados anteriormente), equipos, herramientas, ingeniería de detalle, mano de obra para la ejecución del servicio. A tal fin se adjunta detalles y lista de las tareas a realizarse, siendo que estas especificaciones tienen un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que la empresa Adjudicataria queda obligada a la ejecución de todo trabajo y provisión de materiales o equipamiento que implícitamente resulte necesario para lograr el objeto de la contratación, sin que por ello la empresa adjudicataria tenga derecho a pago adicional alguno. El contratante no se hará cargo por errores u omisiones en cómputos, medidas, etc. de este pliego, tanto en las Condiciones Particulares como en las Especificaciones Técnicas  por lo cual es requisito indispensable cotizar todas las tareas a realizar con cómputos y  medidas  propias calculados luego de realizar la correspondiente  visita al lugar de los trabajos. La omisión de algún equipo, elemento o trabajo en las Especificaciones Técnicas no será aceptado como justificación para la solicitud de adicionales económicos por parte del adjucatario.

Una vez adjudicada el servicio, cualquier cambio que eventualmente sea necesario efectuar, para llegar al objetivo del servicio, deberá hacerse bajo la estricta responsabilidad técnica y económica del adjudicatario.

El servicio deberá ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y siguiendo las normas, reglamentos de aplicación, así como también la utilización de materiales de primera calidad.

El trabajo deberá contar con una garantía de un (1) año, a partir de terminado el mismo.

# NORMATIVA A APLICAR.

- AEA 90364 – Conjunto de Normas. Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

- AEA 92305 – Conjunto de Normas. Protección Contra Rayos.

- AEA 95401 - Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión.

- AEA 95402 – Reglamentación para Estaciones Transformadoras.

- AEA 95101 - Reglamentación para Líneas Eléctricas Exteriores en GeneraL - Instalaciones Subterráneas de Energía y Telecomunicaciones.

- NORMA IRAM 2281 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos (Parte 1 a 8).

- NORMA IEC 60947 - Aparamenta de baja tensión.

# DESARROLLO.

## Relevamiento.

Se deberá efectuar un relevamiento de los sectores involucrados al servicio en cuestión. Luego se hará un replanteo de todos los trabajos a ejecutar, en conjunto con la Inspección de CNEA.

## Cronograma.

Previo al comienzo de las tareas, la empresa adjudicataria deberá presentar un cronograma de actividades detallado, el cual deberá ser aprobado por la inspección.

## Descripción de los trabajos

    - Columna de media tensión

Provisión y montaje de columna de media tensión de uso interior, con grado de protección IP41 anexada al actual tablero de Media Tensión del edificio LENAP. La misma deberá estar equipada con dispositivos de operación y maniobra, protección y control, dimensionados para la conexión de un transformador de potencia de 800KVA. Deberá tener acceso a cada compartimiento, para permitir un adecuado mantenimiento de todos sus componentes.

Deberá contar con un esquema mímico ubicado en el panel frontal, de material indeleble, indicando el circuito principal y sus funciones.

Incluye la ampliación del sistema de barras de media tensión para la alimentación de la nueva columna de media tensión a instalar.

    - Conexión de transformador

Conexión de un transformador de potencia para 800 KVA provisto por CNEA a instalarse a la intemperie en recinto y fundaciones existentes.

Provisión y tendido de conductores tripolares de conexión a través de fosas y cañeros existentes a las columnas de media y baja tensión a instalar.

    - Columna de baja tensión

Construcción, provisión e instalación de una nueva columna de tablero para adosar al extremo izquierdo del actual Tablero General de Baja Tensión del edificio LENAP. La columna tendrá similares dimensiones que la columna contenedora del actual interruptor de llegada del transformador en servicio, con compartimentos separados para la entrada y salidas de baja tensión, un conjunto de barras de fase y una barra de neutro.

Los instrumentos de medida, las protecciones y dispositivos de operación y maniobra estarán instalados en el frente de cada cubicle de celda, ubicados a una altura apropiada para un operador situado frente a los cubicles de celdas no requiera del uso de elementos especiales para visualizarlos u operarlos.

      - Celda de entrada

Celda equipada con un interruptor de BT de 1600A, seccionador de PAT, detectores monofásicos de presencia de tensión (con indicadores luminosos), dispositivos de medida y protección.

      - Celdas de salidas

Dos celdas equipadas con dispositivos de maniobra, protección, medición y control, con interruptores regulables de 160A y 630A respectivamente.

    - Cámaras de inspección

Construcción de una cámara de inspección en el inicio del zanjeo a realizar, construcción de una cámara de inspección en la entrada del Edificio Dan Beninson 2 y modificación de cámara existente.

    - Canalizaciones interiores nuevas

Provisión y montaje de bandejas portacables del tipo perforada o ciega con tapa, de hierro galvanizado por inmersión en caliente.

    - Tendido subterráneo

Tendido e interconexión de conductores tetrapolares de cobre doble aislación con protección mecánica tipo Sintenax. Un conductor de formación 3x95 mm2 para fases y 1x50 para neutro en un recorrido lineal de aproximadamente 230 metros para alimentación del edificio Fundación Dan Beninson 1 y ocho conductores 1x240mm2 (dos por fase + dos neutros) en un recorrido lineal de aproximadamente 250 metros para alimentación del edificio Fundación Dan Beninson 2. Se incluye excavaciones y relleno en el terreno, losetas de protección y la confección de las puntas terminales, según norma AEA 90364-7-771.

    - Tablero Edificio Dan Beninson 1

Construcción, provisión e instalación de un tablero eléctrico de baja tensión completo con capacidad para 100 circuitos y un seccionador a instalar en el edificio Dan Beninson 1. El mismo deberá contar con barra de distribución tretapolar, barra de distribución de puesta a tierra equipotencializada, descargador gaseoso, indicadores led lumínicos de tensión y dispositivos de protección térmica y diferencial según cargas a relevar.

# RECEPCION

Una vez finalizadas todas las tareas la empresa debe acondicionar los sectores afectados por la obra. La calidad de los materiales utilizados para dicho acondicionamiento será de igual o superior calidad a los preexistentes y se debe garantizar conservar la estética arquitectónica que los sectores tenían previo al desarrollo de las tareas manteniendo color, tipo de cerámicos de las paredes, pisos, cielorrasos, veredas, calles y ventanas.

La empresa adjudicataria estará a cargo de la limpieza final y diaria de obra.

# EQUIPAMIENTO

La selección de los equipos deberá tender a la estandarización para facilitar su futura reposición e intercambiabilidad durante la etapa operativa de piezas y repuestos.

# CALIDAD DE LOS MATERIALES

No se aceptaran equipos prototipos. Deberán proveerse equipos fabricados en serie con antecedentes de funcionamiento satisfactorio en servicio, debidamente acreditado en Argentina y el resto del mundo.

Todos los materiales y equipos a emplear deberán ser nuevos, de primera calidad dentro de su especie, deben cumplir las Normas Técnicas específicas. Los mismos serán sujetos a la aprobación de la Inspección de CNEA.

# CRITERIOS DE EVALUACION

A los fines de la evaluación definitiva de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego, la idoneidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad del servicio ofertado, adjudicándose a la propuesta que, ajustándose a lo solicitado, sea la resultante de la mayor calificación total de la sumatoria de los puntajes obtenidos en la evaluación ponderada de la “Propuesta técnica y económica.”

Los mismos se componen según el siguiente detalle:

| 1 – Evaluación técnica de proyecto | Puntos | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| El proyecto propuesto no permite el cumplimiento de los objetivos. | 0 |  |
| El proyecto propuesto permite el cumplimiento de los objetivos de manera básica. El cumplimiento básico se asocia a un proyecto con falencias y/o no cumplimiento de objetivos específicos. El proyecto propuesto permite el cumplimiento de los objetivos de manera media. El cumplimiento medio se asocia a un proyecto poco detallado, escasa información y/o documentación de los materiales a utilizar. El proyecto propuesto permite el cumplimiento de los objetivos de manera total según el punto 8 de las especificaciones técnicas. El cumplimiento total se asocia a un proyecto detallado y utilización de materiales tope de gama. | 20 40 60 |  |
| 2 – Capacidad e idoneidad técnica | Puntos | Puntaje |
| A – Antigüedad en el rubro 5 a 10 años 10 a 15 años Más de 15 años | 1 3 5 |  |
| B – Certificaciones en servicios similares en los últimos tres años Ninguna Hasta 2 certificaciones 3 a 5 certificaciones Más de 5 certificaciones | 0 5 10 15 |  |
| 3 – Evaluación económica | Puntos | Puntaje |
| La propuesta es calificada con un puntaje máximo de 20 puntos de acuerdo a la siguiente fórmula: | 20 |  |
| EVALUACION GLOBAL | Puntos | Puntaje |
| Suma de los puntos 1, 2 y 3 | 100 |  |

# DOCUMENTACION A ENTREGAR

- Cronograma de tareas.

- Documentación de equipos y componentes: manuales, garantías, hoja de datos y planos con dimensiones, detalles de montaje y constructivos.

- Diagrama Unifilar.

- Diagramas Trifilares.

- Memorias de cálculo.

- Planilla de materiales.

- Planos.

# GARANTIA

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de todos los gastos que se deriven por todo concepto para subsanar los defectos o fallas que se presenten en el sistema global y todos sus partes durante el periodo de garantía.

El tiempo que dure la reparación de los fallos no se computará como tiempo transcurrido a los efectos de la garantía. Quedará interrumpido a partir del Reclamo por parte de CNEA, hasta que se haya realizado la reparación y reintegrado la puesta en servicio del sistema con los ensayos de recepción correspondientes.

Las fallas o defectos involucran también las etapas de diseño, montaje y mano de obra.

# SEGURIDAD

Los sectores afectados a los trabajos, deberán estar debidamente vallados, para evitar cualquier tipo de accidentes.

El personal que ejecutará los trabajos deberá contar con los distintos elementos de seguridad correspondientes.

Se deberá en lo posible ejecutar el sanjeo, dejando espacio para el paso vehicular, de manera de no obstruir el acceso a los sectores.

# RESPONSABILIDADES

La vigilancia del lugar de los trabajos en horas no laborables, podrá estar a cargo de un sereno a juicio del “Contratista”.

El hecho de no haber sereno, no implica responsabilidad alguna a la CNEA por falta de materiales, herramientas y/o enseres que estén en custodia del “Contratista”.

Todo lo inherente a seguros del personal de todo tipo, salarios y cargas sociales, traslados desde y hacia el Centro Atómico, son responsabilidad del Adjudicatario.

# DEL PERSONAL:

El personal, deberá actuar con la mayor discreción en el desempeño de las tareas, observando 	expresamente el trato con los agentes, funcionarios y/o visitantes de este Organismo.

Asimismo, deberá ser idóneo y de buenos antecedentes, y reunir las condiciones de aseo y decoro que requiere la función a desempeñar, de buena conducta y educación; asimismo, deberá acreditar su estado de salud en cumplimiento de normas y ordenanzas vigentes al efecto.

La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria, cualquiera sea la conformación jurídica de la misma, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato.

El personal afectado al servicio no tendrá relación de dependencia alguna con el Organismo contratante.

El adjudicatario deberá abonar al personal a su cargo salarios no inferiores a los mínimos en vigencia para la actividad, entendiendo que los mismos se liquidarán por jornada legal de trabajo, y deberá mantener al día el pago de sueldos al personal respetando las disposiciones legales vigentes sobre la jornada legal de trabajo

## Ropa e identificación

Deberá ser provisto por la empresa adjudicataria el uniforme adecuado, de acuerdo con la época del año.

## Derecho de permanencia

El Organismo Contratante (CNV) a través de la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION, podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado en esta casa, a cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de este Organismo.

## Organización del plantel:

La empresa adjudicataria deberá designar un “responsable del servicio” entre el personal con permanencia en el edificio, quien será referente e interlocutor principal.

# LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La EMPRESA, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la LEY Nro. 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79; Ley 24.557, sobre Riesgo del Trabajo y su Decreto Reglamentado 170/96, legislación vigente en la materia y en medio ambiente - Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones y normas; nacionales, provinciales y municipales.

La INSPECCIÓN se reserva el derecho de convocar a los responsables de Higiene y Seguridad Laboral en el Trabajo del CAE y de la EMPRESA, para realizar los controles, verificaciones y asesoramiento con relación a las instalaciones y puestos de trabajo de acuerdo a lo establecido en la legislación en materia de Higiene y Ley en el Trabajo y en la Ley de Riesgo de Trabajo.

Nota:

Para intervenir en instalaciones y redes de media y baja tensión, se seguirán todas las consignas y métodos operativos que siempre estarán bien visibles en los aparatos, instalaciones y máquinas de que se traten.

El personal que interviene en una reparación o revisión deberá equiparse convenientemente para esta; en ropa, aislamiento e instrumentos de intervención.

Deberá asegurarse que todos los cortes de tensión sean reales, sellando y precintando los elementos donde no debe haber intervención incontrolada.

Las intervenciones serán realizadas por personas idóneas y que conozcan el trabajo a realizar. Si no conocen la instalación, se detendrán el tiempo que sea necesario en estudiar la información, ver físicamente la instalación, el local o los aparatos.

Cuando hay que intervenir con tensión, las herramientas y el equipamiento personal serán los adecuados y los trabajos a realizar en estas circunstancias, limitados y esporádicos.

En los casos o circunstancias en que se observe inminente peligro para las personas o cosas, se deberá interrumpir el suministro eléctrico y/o funcionamiento de la instalación.

En los casos de accidente o de interrupción de servicio se comunicará en forma urgente a la INSPECCIÓN, que arbitrará el mecanismo implementado en el Plan de Emergencia correspondiente.

# HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

La EMPRESA deberá proveer a su personal de las herramientas, maquinarias, vehículos y equipos correspondientes para la realización de un correcto servicio.