| Pliego de Especificaciones Técnicas |
| --- |
| IT | DESCRIPCIÓN (2) | Especificación Técnica |
| 1 | Transmisor de presión de 0 a 1 bar absoluto, Marca Endress+Hauser, Modelo PMC71-ACC2HCGA1AA | Transmisor de Presión, capacitivo Compacto Marca: Endress+Hauser. Modelo: PMC71-ACC2HCGA1AA. Aplicación: Presión, Nivel. Membrana: Ceraphire, sin fluido de relleno, resistente a vacío. Construcción robusta, resistente a sobrepresiones. Alta Fiabilidad en la monitorización del proceso. Alta Estabilidad. Construcción Modular. Señal de Salida: 4-20mA HART; Ajustes internos. Valor inferior del rango 0.000 bar. Valor superior del rango 1.000 bar. Lectura display a 4mA: 0. Lectura display a 20mA: 100. Unidad indicador: %. Homologación: Zona no clasificada. Cabezal: Entrada de Cable: T14 Alu IP66/67 NEMA6P; Rosca 1/2" NPT T14 = Tapa lateral. Rango del Sensor: 1bar/100kPa/15psi absolutos. Sobrepresión: 10bar/1MPa/150psi. Calibración, Unidades: Certificado calibración de fábrica 5 puntos. Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1/2" EN837, 316L. Junta: FKM Viton. Libre de Grasa+Aceite Presición: 0,075%. Estabilidad a lo largo del tiempo: 0,05% de URL/año. Temperatura de proceso: -20°C...150°C. TEmperatura ambiente de operación: -40°C...85°C. Resistencia al vacío: 0 mbar abs.Máx. relación de reducción 100:1. Aprobación de diseños EN10204-3.1 |
| 2 | Presostato inteligente de 0 a 10 bar relativo, Marca Endress+Hauser, Modelo PTP31B-AA5M1PGBVXJ | Presostato Inteligente. Marca: Endress+Hauser. Modelo: PTP31B-AA5M1PGBVXJ. Membrana: Metal. Gran Estabilidad + Resistencia a Sobrepresiones. Precisión <0.5%. Homologación: Zona no clasificada. Conexión Eléctrica: Conector M12, IP65/67 NEMA tipo4X Encl. Señal de Salida: 2 Contactos PNP 4 hilos Rango del Sensor: 0...10bar/1000kPa/150psi relativos.Sobrepresión: 40bar/4000kPa/600psi. Calibración; Unidades: Rango del Sensor; bar. Conexión a Proceso: Rosca ASME MNPT 1/2 FNPT 1/4, 316L. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz) |
| 3 | Presostato inteligente de 0 a 1 bar absoluto, Marca Endress+Hauser, Modelo PTP31B-AA5M2HGBVXJ | Presostato Inteligente. Marca: Endress+Hauser. Modelo: PTP31B-AA5M2HGBVXJ. Membrana: Metal. Gran Estabilidad + Resistencia a Sobrepresiones. Precisión <0.5%. Homologación: Zona no clasificada. Conexión Eléctrica: Conector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl. Señal de Salida: 2 Contactos PNP 4 hilos. Rango del Sensor: 0...1bar/100kPa/15psi absolutos. Sobrepresión: 4bar/400kPa/60psi. Calibración; Unidades: Rango del Sensor; bar. Conexión a Proceso: Rosca ASME MNTP 1/2 FNTP 1/4, 316L.. Junta: FKM Viton. Fluido de Relleno Aceite Sintético. Estabilidad a largo plazo 0,15% de URL/año. Temperatura del proceso -40°C...100°C. Temperatura ambiente -40°C...85°C. Aprobación de diseños EN10203-3.1. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz). |
| 4 | Detector de caudal por dispersión térmica de 0 a 300 cm/s, Marca Endress+Hauser, Modelo DTT31-A3B111AA2CAB | Detector de caudal,inteligente, programable. Marca: Endress+Hauser. Modelo: DTT31-A3B111AA2CAB. Sensor: Calorimétrico. Protección: IP65 Homologación: Zona no clasificada. Conexión eléctrica: Conector M12. Alimentación: 18-30VDC. Señal de Salida: 2 salidas Contactos PNP. Display: Digital. Aplicación: Líquidos. Rango de Medida: -20...85oC, 0-3m/s Ajuste: En campo. Conexión a Proceso: Racord de Compresión, 316L, L =>100 mm longitud de inserción. Accesorio: Racord debe pedirse por separado. Longitud Inserción L: 100mm. Diámetro D: 6mm. Tiempo de reacción del sensor: 6 a 12 seg. Estabilidad a largo plazo 0,5% de URL/año. Tiempo de respuesta del switch de salida: 100 ms. Rango de temperatura ambiente: –40 to +85 °C. Temperatura de almacenamiento –40 to +85 °C. Resistemcia a los golpes: 50 g to DIN IEC 68-2-27 (11 ms). Resistencia a la vibración: 20 g to DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz). ciclos de conmutacion: > 10,000,000. |
| 5 | Termostato inteligente de -50 a 150 ºc, Marca Endress+Hauser, Modelo TTR31-A3B111AE1BAB | Termostato inteligente,programable. Marca: Endress+Hauser. Modelo: TTR31-A3B111AE1BAB. Sensor: Pt100, estable a largo plazo. Protección: IP65. Homologación: Zonas no clasificadas. Conexión Eléctrica: Conector M12. Alimentación: 12-30VDC. Salida: 2 contactos PNP. Display: Digital. Sensor: Pt100, A. Rango Medida: -50oC..150oC/-58oF..302oF. Longitud Cuello: 0mm. Ajuste: Calibración fábrica, unidad ºC. Conexión a Proceso: Thread ISO228 G1/2, 316L. 1B Longitud Inserción L; Diámetro D: 50mm; 6 mm. Accesorio: Incluye conector M12x1 recto con cable 4x 0.34 mm2, molded PVC largo 5metros, IP67. Ciclos de swicheo: 10.000.000. Temperatura ambiente de operación: -40oC..85oC. Temperatura ambiente de almacenamiento: -40oC..85oC. Voltage drop PNP: ≤ 2 V. |
| 6 | Transmisor de nivel para sensores conductivos, Marca Endress+Hauser, Modelo Nivotester FTW325-A2B1A | Dispositivo de medicion de nivel de 2 canales, limite de nivel, retardo de conmutacion, control de dos puntos. Marca: Endress+Hauser. modelo Nivotester FTW325-A2B1A. Funcion: limite de nivel. retardo de conmutacion: Ajustable. Puntos de control: 2 Puntos. Contactos de salida: 1 Rele Nivel + 1 Rele Alarma. Alimentacion: 20-30VDC. Montaje: Riel Din. Canales: 2. Densidad minima del medio: min. 10 uS. Accesorios requeridos: Sonda conductiva de varillas marca Endress+Hauser modelo Liquidpoint FTW31-A1A3IB0a. |
| 7 | Sonda conductiva para transmisor de nivel, Marca Endress+Hauser, Modelo Liquipoint FTW31-A1A3IB0A | Sonda condcutiva para transmisor de nivel. Marca: Endress+Hauser. modelo Liquidpoint FTW31-A1A3IB0A. Principio de medicion: Conductividad. Suministro: DC PNP 10,8V…45V. Temperatura ambiente: -40ºC - 70ºC. Temperatura proceso: -40ºC - 100º C. Presion de proceso absoluta: Vacio a 10bar. minima conductividad del medio: 10uS/cm. Principales partes humedas: 316L, PP. PPS. Resistencia a la tension maxima: 1000 N. Conexion a proceso: Rosca G 1 1/22. Longitud de sensor: 1500mm. Comunicacion: DC PNP. Certificados: ATEX, SHG. Accesorio de: Transmisor de nivel para sensores conductivos marca Endress+Hauser modelo Nivotester FTW325-A2B1A. |