ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Denominación de la UOC: 141. Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones, Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Teléfono: 54.11.6772-7226 / 54.11.6772-7830 Fax: 54.11. 6772-7213 Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Monto | N° 378 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 504/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: CONSTRUCCION |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones, Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, comprascac@cnea.gov.ar | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | 10:30 |

NOTIFICACIONES: OFICINA DE COMPRAS CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES (DIVISION ADMINISTRATIVA COMPRAS). Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 1499 (B1650KNA). EDIFICO 13- VILLA MAIPU. PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. REPUBLICA ARGENTINA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 421 | 07003 | 0099 | Adecuación Central de Gases de Alta Pureza. Ver especificaciones más abajo. | U | 1 |

ADECUACIÓN DE LA CENTRAL DE GASES DE ALTA PUREZA EDIFICIO Nº 17 CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES

Incluye:

La adecuación de la CENTRAL DE GASES consistirá en la instalación de 8 líneas de gases de proceso de alta pureza, más 2 líneas adicionales para purga y enfriamiento de menor calidad.

La distribución  consistirá en lo siguiente:

1. Central de suministro de gases:

Se instalarán  10 Módulos de Alta presión, cada módulo estará compuesto por una reguladora de presión de cilindro de una etapa con diafragma de acero inoxidable con su correspondiente soporte, cable de seguridad, válvula de corte y sistema de purga para evitar la contaminación de la línea durante el cambio de cilindro.

2. Central de punto de consumo:

Se instalarán  10 Módulos de Baja presión, cada módulo estará compuesto por una reguladora de presión de una etapa con diafragma de acero inoxidable  y válvula de corte, el rango de regulación será de 0 a 2 Bar, estará montado sobre un soporte individual adecuado.

3. Distribución de líneas:

Las  líneas gases de proceso  serán las siguientes:  3 de Ar, 3 de N2 y 2 de CH4, todas con una pureza de 99,99%. La línea de purga y enfriamiento serán de N2 con una pureza de 99,9%.

Las cañerías serán de acero inoxidable sin costura, los diámetros serán  de 1/4 “ para todas las líneas excepto para la de enfriamiento que será de 1/2 “. Todas las conexiones se harán mediante uniones tipo Swagelok de acero inoxidable,  la cantidad total aproximada de cañería a utilizar será de 75 metros  lineales.

Se tenderán las líneas de distribución desde la central de suministro de gases hasta la central de puntos de consumo y desde dicha central hasta el panel de ingresos de gases de la máquina PVD. Este último tramo se hará por bandejas adecuadas y a una altura aproximada de 230 cm del nivel del piso.

4. Montaje:

El montaje estará a cargo de los técnicos especializados de la empresa adjudicataria garantizando la hermeticidad y la no contaminación de las líneas.

Se adjuntan: Plano impreso vista lateral - Sala de Gases

Plano vista lateral – Sala de Gases en CD

Plano impreso Longitudinal – Sala de Gases

Plano Longitudinal – Sala de Gases en CD

Se aclara que los datos incluidos en dichos planos son estimados y que deberán ser confirmados en obra.

GARANTIA: Un año.