ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Denominación de la UOC: 141. Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones, Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Teléfono: 54.11.6772-7226 / 54.11.6772-7830 Fax: 54.11. 6772-7213 Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Monto | N° 379 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 479/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones, Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, comprascac@cnea.gov.ar | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | 10:30 |

NOTIFICACIONES: OFICINA DE COMPRAS CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES (DIVISION ADMINISTRATIVA COMPRAS). Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 1499 (B1650KNA). EDIFICO 13- VILLA MAIPU. PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. REPUBLICA ARGENTINA.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

| N° Renglón | N° catalogo ONC | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 438 | 05039 | 0168 | COMPRESOR. INCLUYE: COMPRESOR TANQUE ACUMULADOR FILTROS POS ENFRIADOR SECADOR INSTALACIÓN | U | 1 |

1.- UN (1) COMPRESOR:

1.1 TIPO: Compresor variable a tornillo.

1.2POTENCIA: 7.5 HP o mayor.

1.3 VARIADOR de velocidad marca tipo Schneider o semejante.

1.4 TABLERO ELECTRICO de comando general y control de demanda por PLC: Tipo Schneider o semejante.

1.5CAUDAL mínimo: 2000 l/min.

1.6 PRESION: 15 bar.

2.- UN (1) TANQUE ACUMULADOR:

2.1 CAPACIDAD: 300 litros.

2.2 Manómetro.

2.3 Válvula de drenaje de condensados.

2.2 Certificado.

3.- UN (1) SISTEMA DE FILTRADO, COMPUESTO DE:

3.1 Filtro de entrada de aire al compresor para frenado de partículas (Pre-filtro).

3.2 Microfiltrocoalescente para eliminar neblinas de aceite: M40.

3.3 Dos purgadores neumáticos capacitivos en 2 puntos de la línea.

3.2 Una batería de 3 filtros en el punto de uso en Planta Baja: Filtro FRL (filtrado-regulación y lubricación).

4.- UN (1) POSENFRIADOR:

4.1 TIPO: Aire-aire.

4.2 CAUDAL: Mínimo 1800 l/min.

4.3 Equipado con separador de líquidos y drenaje automático.

5.- UN (1) SECADOR:

5.1 TIPO: Frigorífico.

5.2 CAUDAL: Mínimo 1800 l/min.

6.- UNA (1) INSTALACIÓN:

Según plano adjunto con cañería de termofusión. Diámetro: A CALCULAR por el oferente.

GARANTIA: Un año.

Observaciones: Se adjuntan:

Plano impreso de la planta baja del edificio N°17

Plano del tendido de aire comprimido

CD con especificaciones y planos

Se aclara que los datos incluidos en dichos planos son estimados y que deberán ser confirmados en obra.