ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

PERSONA DE CONTACTO: PAMELA BRANDAN AL 4704-1685

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 664 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 791 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 45- SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 15:00HS |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 399 | 04630 | 0001 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIO A BASE DE GAS FM200 – Sector: TRES NIVELES DE ARCHIVOS BLOCK CENTRAL | MESES | 12 |
| 2 | 399 | 04630 | 0001 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO A BASE DE GAS FM200 – Sector: SALA DATA CENTER – | MESES | 12 |
| 3 | 399 | 04630 | 0001 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y AUDIO EVACUACION EDIFICIO SEDE CENTRAL | MESES | 12 |

ULTIMO DIA DE RETIRO DE PLIEGO Y VISITA OBLIGATORIA: 13/11/17

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar los Servicios de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de los  Sistemas  Automáticos de Detección y  Extinción de  Incendios por método de inundación total con gas  FM-200 (Hepta Fluor Propano) de las tres (3) salas de los  archivos del Block Central y Sala Principal del Data Center; y del  Sistema de Detección  de Incendio y Audio Evacuación  del   Edificio de Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sito en Av. Del Libertador 8250-C.A.B.A.en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por doce (12) meses.

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Edificio de Sede Central sito en Av. Del Libertador 8250- C.A.B.A., los días hábiles en el horario de 9:00 a 15:00 horas con previa cita gestionada con la Lic. Mirta González en la Oficina 2110, o vía E-mail: mgonzalez@cnea.gov.ar. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras N° 3120- Edificio Sede Central – Av. Del Libertador 8250 – (C.P: 1429) C.A.B.A, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas, a esta oficina de compras hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 3120 del Edificio de Sede Central, Av. Del Libertador 8250– C.A.B.A., en los horarios de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Habilitaciones:

- Certificación ISO 9000

- Certificación como Diseñador e Instalador según Normas IRAM 3501-3-4 para sistemas de detección de Incendio y extinción por gases.

- Certificado inscripción en el registro de instalaciones fijas contra incendio según  Resolución N°  677/ 16 AGC del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

- Inscripción en el registro de mantenedores, Reparadores, Fabricantes e instaladores de Instalaciones Fijas contra Incendio, Según Res.643/14 –AGC del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

- Antecedentes de trabajos similares al presente llamado a licitación,  detallando: Nombre de la Organización/Empresa, domicilio y teléfono de contacto y Año de ejecución.

- Nómina del personal habilitado para realizar los trabajos.

- Designación del profesional que actuará en calidad de representante técnico.

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- “NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

- Con la oferta deberá presentar constancia de inscripción como proveedor a COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la

ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar garantía de oferta, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.000,00.-(un millón trescientos mil pesos)

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a (se debe indicar monto equivalente al 3% del estimado en la solicitud de gasto).

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta de los  renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE  y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 16.686,00).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 16.686,00)

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de Compras Nº3120 – 3º Piso (Ala Ramallo) de Sede Central, Avenida del Libertador 8.250 C.A.B.A. en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Hs.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

4.3	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº 2110 2° Piso, Ala Ramallo, ubicada en Edificio  de Sede Central de Avenida del Libertador 8.250-C.A.B.A., la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº 2110 “B”, ubicada en Edificio de Sede Central de Avenida del Libertador 8.250, 2° Piso( Ala Ramallo) la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

Ver Anexo I de Especificaciones Técnicas.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Lic. Mirta González como titular y a la Lic. Pamela Brandan como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán via e-mail: (mgonzalez@cnea.gov.ar / brandan@cnea.gov.ar ). Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016  con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva mensualmente en el Edificio de Sede Central de Avenida del Libertador 8.250, en el 2° Piso (ala Ramallo) en la oficina Nº2110 “B”, los días hábiles en el horario de 9:00 a 15:00 horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO I

Especificación Técnica

- GENERAL:

El propósito del presente es definir los parámetros básicos que se deberán cumplir para la provisión de los Servicios de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de los  Sistemas  Automáticos de Detección y  Extinción de  Incendios por método de inundación total con Gas  FM-200 (Hepta Fluor Propano) de las tres (3) salas de los  archivos del Block Central y  Data Center; y del  Sistema de Detección  de Incendio y Audio Evacuación  del   Edificio de Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sito en Av. Del Libertador 8250-C.A.B.A., incluyendo costos de recarga de los tubos de gas FM200.

- Todos los requerimientos técnicos de los servicios, objeto de ésta contratación y  enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberán ser considerados mínimos.

- Para la contratación de los servicios se requerirá:

  - Mano de obra especializada,

  - Ejecución de rutinas de control bajo normas IRAM 3546

  - Repuestos homologados que garanticen el normal funcionamiento de los sistemas de Detección y Extinción.

- A fin de dar cumplimiento a las disposiciones del GCBA se deberá acreditar lo requerido en el punto 3.2 inciso f:

  - Certificación como Diseñador e Instalador según Normas IRAM 3501-3-4 para sistemas de detección de Incendio y extinción por gases.

  - Certificado inscripción en el registro de instalaciones fijas contra incendio según  Resolución N°  677/ 16 AGC del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

  - Inscripción en el registro de mantenedores, Reparadores, Fabricantes e instaladores de Instalaciones Fijas contra Incendio, Según Res.643/14 –AGC del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.

RENGLONES 1 y 2: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS  SISTEMAS  AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y  EXTINCIÓN DE  INCENDIOS POR MÉTODO DE INUNDACIÓN TOTAL CON GAS  FM-200 (HEPTA FLUOR PROPANO):

RENGLÓN 1: Integrado por 3 (tres) Unidades de archivos ubicados en el  Block Central

Compuesto por:

SISTEMA DE DETECCION

| Descripción | Detalle Marca - Modelo | Cant Total |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Central Convencional de 3 zonas homologada para disparo |  |  |  |
| automático Sistema de detección de | CHEMETRON | 3 |  |
| Incendio, Aprobada UL, FM. | MICRO XLT |  |  |
| Batería – 24 V | 1por Nivel | 3 |  |
| Detectores Humo fotoeléctrico convencional | 8 unidades por Nivel | 24 |  |
| Sirena con estrobo | 1 por Nivel | 3 |  |
| SISTEMA DE EXTINCIÓN |  |  |  |
| Descripción | Marca - Modelo | Cant.Total |  |
| Cilindro Contenedor UL para carga de Agente Extintor FM200 | 1 por Nivel + 1 de RESERVA Sigma 750 | 4 |  |
| Agente Extintor FM200 | Peso Aprox: 277 Kg c/u Presión Aprox: 25,8 bar | 2250 Kgs |  |
| Kit de disparo- actuador-Manual | 1 por Nivel | 3 |  |
| Toberas | 1 por Nivel | 3 |  |
| Pulsador de disparo Manual | 1 por Nivel | 3 |  |
| Pulsador de aborto de extinción Manual | 1 por Nivel | 3 |  |

RENGLÓN 2: Sala del Data Center, ubicada en planta baja – Av. del Libertador -

Compuesto por:

Sistema automático de detección y extinción contra incendios operado por una central marca Notifier modelo RP-2002, paneles de control D7024-EXPLT, 8 sensores/detectores de humo D7050, un sistema de control de acceso Bosch modelo AEC-4W-UPS2, 1 pulsador de aborto de extinción automática, 1 pulsador de descarga de gas extintor (FM200), 1 sirena con luz estroboscópica ubicada fuera de la sala, un cilindro de gas FM-200 con cabezal y actuador de extinción.

El sistema consta fundamentalmente de dos partes: DETECCION y EXTINCION

A – SISTEMA DE DETECCIÓN:

A1) AVISADORES MANUALES

A2) AVISADORES AUTOMATICOS: son de dos tipos: Detectores de gases de combustión por ionización: detectan la presencia de humo o gases de combustión.

Detectores térmicos combinados: actúan por ascenso brusco de la temperatura (aproximadamente 8° por minuto) o ante una máxima de 60°.

B – SISTEMA DE EXTINCIÓN:

El sistema de extinción actual que funciona por método de inundación  total  con FM-200. El sistema puede accionarse de 3 (tres) maneras diferentes:

B1) AUTOMATICAMENTE: comandado por la central receptora de avisos de incendio. Este caso, de estar el sistema automatizado y producida la  secuencia de alarmas indicadas,  se  produce la descarga  del  gas 10 segundos aproximadamente. La misma inunda tanto el ambiente en la sala como el bajo piso técnico de la misma.

B2) MANUALMENTE: comandando los dispositivos dispuestos en el cilindro de FM-200.

B3) LLAVES PARA EL COMANDO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN: dado que el sistema de extinción es AUTOMATICO la central cuenta con pulsadores que permiten accionar el mismo o abortarlo desde fuera de la sala.

Para eso se cuenta con un pulsador de aborto de extinción automática y un pulsador de descarga de gas extintor (FM-200).

C- TABLEROS REPETIDORES

C1) TABLERO DE COMANDO CENTRAL: está ubicado en la Planta Baja del edificio en la entrada del Data Center.

C2) TABLEROS REMOTOS: 1 (uno), ubicado en sala de máquinas.

DETALLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO  PARA LOS RENGLONES 1 Y 2:

- Se deberá proveer  un servicio de mantenimiento preventivo por el periodo de doce (12) meses, a contar a partir de la recepción definitiva de dicha instalación.

- Dicho servicio deberá consistir en la revisión de las instalaciones de detección-extinción de incendios, para asegurar el continuo y correcto funcionamiento del sistema, en circunstancias normales, comprobándose mediante la realización de pruebas del estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones y de los elementos que lo componen, dejándose reflejados en informes de revisión.

- Las visitas deberán ser de  por lo menos una (1) vez por mes o cuando la inspección lo requiera.

- Programa  del Servicio de Mantenimiento Preventivo:

Las tareas de mantenimiento deben realizarse cumpliendo lo requerido por   la norma IRAM 3546, respecto al cumplimiento de  las tareas y periodicidad indicadas en las planillas de mantenimiento correspondientes, acorde al tipo del sistema.

El mantenimiento deberá  consistir en la realización de las acciones necesarias para que el Sistema de Detección y Extinción  quede en condiciones operables y seguras.

- USO DE PLANILLAS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Para ambas instalaciones, deben utilizarse las planillas de inspección, prueba y mantenimiento correspondientes a cada tipo de sistema.

- INSPECCIÓN.

- Las  inspecciones  deberán consistir en un examen visual del sistema y sus componentes, para la  verificación  de las condiciones óptimas de operación y libre de daños físicos.

- La inspección visual se deberá realizar generalmente en cada planta recorriendo las zonas protegidas.

- Se deberá verificar el estado de cañerías y componentes de la instalación del sistema de la siguiente manera:

- Estado de dispositivos de iniciación de alarma, tales como detectores de humo, de temperatura, detectores de gas y detectores de llama.

- Estado de los pulsadores manuales de alarma de incendio, verificando que los mismos no se encuentren obstruidos

- Estado de los dispositivos de aviso de incendios tales como alarmas acústicas, sirenas y señalización visual como luces estroboscópicas

- Estado del panel de alarma y sus LEDS y/o visor de información.

- Se deberá  asegurar que los dispositivos de iniciación de incendio:

    - no se encuentren obstruidos,

    - no poseen materiales extraños (por ejemplo: pintura),

    - están Libres de daños físicos.

- Se deberá asegurar que las tuberías que componen las canalizaciones:

    - estén en buenas condiciones,

    - estén libres de daños físicos,

    - no presenten corrosión,

    - no estén desalineadas,

    - no estén sujetas a cargas externas,

    - verificar los eventos mensuales repetidos.

- PRUEBAS.

Se deberán realizar diversas pruebas con la frecuencia que se indica a continuación.

Para registrar las pruebas se deberán utilizar las planillas “Prueba Mensual, Trimestral, Semestral y Anual”.

- Mensual

• Fusibles

• Equipos en interfase.

• Alimentación de energía primaria.

• Indicadores lumínicos del panel.

• Indicadores sonoros del panel.

• Señales de falla propias del panel. Simulación.

• Conexiones de red.

• Panel de audio para evacuación.

• Medición de tensión de baterías (Alimentación secundaria).

• Conexiones entre la central y cada zona/lazo.

• Verificación de funcionamiento de anunciadores remotos y su comando en caso que lo tuviera.

• Dispositivos de aviso lumínicos / sonoros.

• Altavoces del sistema de audio para evacuación.

- Trimestral

• Ensayo del cargador de baterías del panel.

• Prueba de descarga de baterías.

- Semestral

• Accionamiento de dispositivos para asegurar su correspondencia con su función.

• Módulos de control y sus acciones.

• Módulos de monitoreo.

• Accionamiento de detectores de flujo.

• Prueba de detectores en ductos.

- Anual

• Prueba de baterías (24 horas).

• Probar con planimetría de respaldo posibles cambios estructurales y/o en la distribución de la planta, que pudieran modificar la composición y/o diseño del sistema de detección de incendios.

- MANTENIMIENTO

- El mantenimiento debe realizarse inmediatamente después de las pruebas que detectan las fallas.

- El mantenimiento debe asegurar que todos los componentes y equipos que forman un sistema estén operativos y confiables.

- ANUAL

• Limpieza del panel de control de alarma de incendio.

• Limpieza del panel de audio para evacuación.

• Calibración de detectores de humo y temperatura.

• Calibración de detectores de gas.

• Verificación de valores analógicos y reemplazo de detectores que se encuentren fuera de los valores determinados.

• Limpieza y/o calibración de detectores de humo y/o temperatura

• Limpieza y/o calibración de detectores de gas

Según los eventos registrados en planillas de inspecciones mensuales y anuales, se deberá realizar el mantenimiento correctivo de la instalación pertinente.

RENGLON 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y AUDIOEVACUACION

- Se deberá proveer  un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el periodo de doce (12) meses, a contar de la  fecha especificada en la Orden de Compra.

- Dicho servicio deberá consistir en la revisión de las instalaciones de detección de incendios y audio evacuación, para asegurar el continuo y correcto funcionamiento de los sistemas, en circunstancias normales, comprobándose mediante la realización de pruebas del estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones y de los elementos que lo componen, dejándose reflejados en informes de revisión.

- Las visitas de mantenimiento deberán ser de  por lo menos una (1) vez por mes o cuando la inspección lo requiera.

- Programa de Mantenimiento Preventivo:

Mensualmente se  deberán realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, prueba de central, repetidores, avisadores manuales, detectores, alarmas acústicas, controladores y de otros componentes que directa o indirectamente estén conectados al sistema para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, chequeados por parte de profesionales técnicos designados por la empresa oferente, los cuales deberán  cumplir con las rutinas e inspecciones previstas, dejando constancia escrita del trabajo realizado por el responsable actuante.

Todo lo concerniente a las pruebas, ensayos, reparaciones, acondicionamientos para el sistema  deberán ser realizados siguiendo los lineamientos generales de las Normas Nacionales y cumpliendo con las normas de Higiene y Seguridad en el trabajo exigidas para este tipo de tareas.

- Programa de Mantenimiento  Correctivo:

Mensualmente se  deberán realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias a efectos de mantener a los sistemas en perfecto estado de funcionamiento, libre de fallas y de dispositivos deshabilitados.

Se deberá establecer y comunicar con anticipación un cronograma escrito que establecerá la cantidad y período que se efectuará la limpieza de los detectores ópticos en forma progresiva, de manera tal, que durante el transcurso de un año todo los detectores hayan sido limpiados al menos una vez. Los trabajos descriptos de limpieza se tendrán que realizar en días acordados con el representante de la CNEA,  para no alterar el normal funcionamiento de los sectores.

DETALLE DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y AUDIO EVACUACIÓN:

| DESCRIPCION | CANTIDADES APROXIMADA |
| --- | --- |
| Parlante de Audio Evacuación | 105 unidades |
| Parlante de Estrobo | 72 unidades |
| Detector de Humo convencional | 36 unidades |
| Las cantidades son estimativas y deberán corroborarse en la visita según punto 2.1 del Pliego Base y Condiciones Particulares |

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE HABER VISITADO

EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN

Certifico que  el Sr.   ………………………………….Documento     DNI     Nº   ………………….., en

representación de la  Firma..------------------------------------ ----------------------------------------------------

Domicilio:   .  -----------------------------------------------------+------------------------------------------------------

ha efectuado en el día de la fecha la visita al lugar de los trabajos, de acuerdo a lo especificado en el

respectivo pliego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buenos Aires, ……… de ……………………………….  20….

# EXPEDIENTE: 791/2017

Contratación del Servicio de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de los  Sistemas  Automáticos de Detección y  Extinción de  Incendios por método de inundación total con gas  FM-200 (Hepta Fluor Propano) de las TRES (3)salas de los  archivos del Block Central y  Data Center Principal; y del  Sistema de Detección  de Incendio y Audioevacuación  del   Edificio de Sede Central.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº:

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

GASTON SEGUIN			   JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS

Nombre y Apellido				               Cargo

RICARDO ADDIS		             GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

MIRYAM LAVAZZA		                  SUBGERENTE CONTADURIA

Nombre y Apellido				               Cargo

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo