ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

Persona de contacto: DANIEL PERINI

TEL: 6772-7349 MAIL: perini@cnea.gov.ar

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 672 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 792 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 45- Mant. y reparación |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 14/12/2017 | 10:45 |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 01 | 333 | 2100 | 005 | Servicio de mant. y rep. equipos contra incendio. | Serv | 12 |
| 02 | 333 | 3926 | 001 | Servicio de mant. y rep. Sistema refrigeración | Serv | 12 |

ULTIMO DIA DE RETIRO DE PLIEGOS: 5/12/2017

ULTIMO DIA DE VISITAS OBLIGATORIA: 6/12/2017

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El propósito del presente pliego es contratar los servicios de Mantenimiento de:

    - Renglón 1) Los sistemas de detección y extinción de incendio del Ed. N°7 del Centro Atómico Constituyentes (en adelante ED-CAC) y del sistema de  detección de incendio del Centro de datos del Centro Atómico Ezeiza (en adelante CD-CAE) sitos en Av. Gral Paz 1499 Ed. N°7, San Martín y en Av. Presbítero Gonzales y Aragón 15, Ezeiza respectivamente.

    - Renglón 2) Los equipos de aire acondicionado del Centro de datos de Sede Central (en adelante CD-SC), sito en la PB de Av. del Libertador 8250, CABA,

con los servicios accesorios que de dichos contratos se desprendan necesariamente,  ambas instalaciones son propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (en adelante CNEA), en

  - La contratación del servicio será por el período de DOCE (12) meses.

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en:

- ED-CAC: ubicados en Av. Gral Paz 1499 Ed. N°7, los días hábiles en el horario de 09 a 15 HS con cita previamente gestionada telefónicamente con el Sr. Daniel Perini al N°6772-7349.

- CD-CAE: ubicado en Av. Presbítero Gonzales y Aragón 15, Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires los días hábiles en el horario de 09 a 15 HS con cita previamente gestionada telefónicamente con el Sr. Juan Vernengo al 4125-8911.

- CD-SC: ubicado en Av. Del Libertador 8250, PB los días hábiles en el horario de 09 a 15 HS con cita previamente gestionada telefónicamente con el Lic. Ubaldo Sa Lopes al N°4704-1931

  - LA CNEA extenderá una constancia de visita por centro atómico	e instalación, en la misma se recorrerán las instalaciones. Una vez realizada esta inspección no se admitirá desconocimiento de las condiciones existentes y cualquier corrección que deba realizarse quedará a cargo del oferente tanto en lo económico como en lo referente a los trabajos a realizar.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina 3120 de Compras, cita en Av. Del Libertador 8250, CABA, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas a esta Oficina de Compras hasta cuatro (4) días habiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina 3120 de Compras de Sede Central, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico y número de atención de emergencias las 24 hs.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES: Lista de instalaciones que hayan realizado en el país y servicios de mantenimiento que actualmente realicen sobre sistemas similares a los descriptos en este Pliego así como antigüedad de la firma en la especialidad. Para esto se deberá presentar referencias fehacientes y  comprobables con la siguiente información: nombre de la empresa u organismos, descripción de las tareas, periodo de vigencia, persona de contacto, nombre, apellido y teléfono. El solo hecho de no presentar esta información o hacerlo de manera parcial o no comprobable excluye automáticamente a la empresa de este procedimiento. El objetivo de este punto es que los oferentes demuestren contar con experiencia en el mantenimiento y operación de los equipos instalados en este edificio.

- Con la oferta deberá presentar constancia de inscripción como proveedor a  COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar.

- “NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

- Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.000,00 (un millón trescientos mil pesos), de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d).

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- Las impugnaciones deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº3111 de Sede Central, dirección Av. Del Libertador 8250 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 17 hs.

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 7.920,00).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 7.920,00).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 311 de Sede Central, dirección en el horario de 10 a 16.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº125 del Ed. N°7  “Gerencia TIC la siguiente documentación:

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº120 “Gerencia TIC” ubicada en 1 PISO del Ed. N°7 del CAC la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

- APLICA ANEXO I y ANEXO II.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Ubaldo SA LOPES como titular y Guillermo ABUD como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- La multa será aplicada sobre la facturación pendiente de cobro.

- Si durante el transcurso del contrato se registran más de tres situaciones punibles de multa, la CNEA tendrá derecho a rescindir el contrato por justa causa sin generar por esta acción acreencia alguna por parte de la contratista.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva mensualmente Oficina Nº120 “Gerencia TIC” ubicada en 1 PISO del Ed. N°7 del CAC. A fin de identificar correctamente las mismas en el detalle deberán tener la discriminación por renglón.

  - En el caso de existir una reparación inicial esta podrá ser facturada una vez realizada y aprobada por los representantes técnicos de CNEA.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A PRESTAR

Renglón 01  -  A) Reparación inicial del sistema, servicio mensual de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema automático de detección y extinción, del sistema de alarmas interconectado de ingreso/egreso y todos sus periféricos (sistema de luces, carteles indicadores de emergencia etc.) incluidos dentro del sistema de detección de del ED-CAC y B) reparación inicial del sistema ,servicio mensual de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema automático de detección del  CD-CAE perteneciente a la Gerencia de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (en adelante Gerencia de TIC´s)

REPARACIÓN INICIAL

En el caso de detectar la necesidad de efectuar reemplazos de componentes en cualquiera de los equipos relevados en la visita técnica se deberán incluir en la oferta e instalar durante el primer mes de la prestación de los servicios. Además se deberá proveer y programar un (01) detector de humo óptico en el sótano del edificio.

SERVICIO A PROVEER MESUALMENTE:

El adjudicatario se hará cargo de un completo y adecuado servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección y extinción  que a continuación se detallan:

ED-CAC

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN INSTALADO

Sistema Automático de detección contra incendios operado por una central marca Notifier modelo NFS-320, un sistema de alarmas interconectado de ingreso/egreso y un módulo emisor Quasar.

A – SISTEMA DE DETECCIÓN: clasificarse en dos grupos:

A1) AVISADORES MANUALES.

A2) AVISADORES AUTOMATICOS: son de dos tipos:

Detectores de gases de combustión por ionización: detectan la presencia de humo o gases de combustión. Los mismos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el edificio a razón de uno por oficina.

B- TABLEROS REPETIDORES

B1) TABLERO DE COMANDO CENTRAL: está ubicado en la Planta Baja del edificio en la Sala de Tableros Eléctricos.

C) – MODULO EMISOR TELEFONICO: El sistema consta de: Módulo emisor telefónico marca Quasar con cargador de batería y 2 baterías de 12 V 7 AH. El mismo se acciona cuando recibe la señal de detección o extinción del tablero receptor de aviso de

incendio ya sea en forma manual o automática,  activándose también ante la señal del sistema de alarmas de ingreso/egreso ó ante caÍda de tensión ó aviso de alarma de fuego.

D)- SISTEMA DE ALARMAS DE INGRESO/EGRESO: El sistema está compuesto por: un sistema de alarmas marca Scantronic que consta de 2 (dos) módulos con baterías, periféricos de pasillos, puertas, ventanas y 2 (dos) teclados de activación, interconectado con el módulo emisor telefónico.

E)- SISTEMAS COLATERALES

Colocación de 12 (doce) luces de emergencia LED en los lugares indicados por el personal de CNEA.  Colocación de carteles señalizadores compactos permanentes, 2 (dos) con leyenda de salida y 4 (cuatro) con leyenda salida de emergencia.

CD CAC

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN  Y EXTINCIÓN INSTALADO

Sistema de detección y extinción automático por medio de gas FM-200. Comandado por una central de incendio XLT CHEMETRON ubicada al interior del Data Center. Si bien se trata de un circuito cerrado dentro de la sala, el sistema está conectado con la central NOTIFIER del sistema de detección de todo el edificio.

A)- SISTEMA DE DETECCION (AVISADORES Y SISTEMA DE ASPIRACION)

1)- AVISADORES AUTOMATICOS

Compuesto por veintidós (22) detectores fotoeléctricos APOLLO. Dieciséis (16) se encuentran montados sobre la losa y los seis (6) restantes se encuentran instalados por debajo del piso técnico de la sala. Los veintidós detectores se encuentran divididos en dos zonas diferentes (zona 1 y zona 2) e instalados de forma alternada, de modo que solo se active la extinción por medio de la activación de las dos zonas.

2)- CENTRAL DE ASPIRACION

Compuesta por la central MICRA 100 ubicada a la derecha de la central de extinción CHEMETRON. Esta conforma una tercer zona de detección por medio de muestras de aire cada un determinado tiempo. Dicha aspiración se realiza por medio de una cañería de pvc de ¾´que recorre toda la sala.

3)- BATERIAS

Dos (2) baterías de 12V 7Ah para respaldar la central CHEMETRON en caso de corte de luz.

B)- SISTEMA DE EXTINCION FM-200

1)- CILINDROS CON GAS FM-200

Tres (3) cilindros destinados a la extinción dentro del Data Center. Un (1) cilindro es el encargado de la extinción del piso técnico, mientras que los dos (2) restantes se encargan de toda la superficie restante de la sala.

2)- SOLENOIDES

Dos (2) solenoides ubicados en la zona de los cilindros, encargada de dar la orden automática de extinción y disparo de gas FM200.

3)- PRESSURE SWITCH

Ubicado en la zona de los de los cilindros.

4)- ACCIONADOR MECANICOS (AL INTERIOR DE LA SALA).

Dos (2) accionadores mecánicos instalados con los cilindros (en caso de que la descarga automática falle o por urgencia).

5)- AVISADORES MANUALES (FUERA DE LA SALA).

Dos (2) activadores manuales NBG12-LRA NOTIFIER, ubicados en cada salida de la sala. Destinados a abortar el proceso de extinción o disparar manualmente el gas.

6)- TOBERAS DE EXTINCION.

Ocho (8) toberas distribuidas en toda la sala. Cuatro (4) en el piso técnico y cuatro en la superficie. Toberas de bronce con disparo de 360º.

7)- MANOMETROS

Tres (3) manómetros instalados en cada cilindro.

C)- SISTEMA DE SIRENAS

Compuesto por tres (3) sirenas APOLLO con estorbo. Dos (2) de ellas se encuentran en las puertas de salida y una (1) al interior.

D)- MODULOS DE MONITOREO

Dos (2) mini módulos de monitoreo FMM101-NOTIFIER. Encargados de sincronizar ambas centrales de incendio.

CD-CAE

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN INSTALADO

Subsistema de detección de calor y humo por aspiración basado en un dispositivo Vesda VLF-250  LaserFocus. El equipo analiza permanentemente aire aspirado a través de una red de cañerías perforadas y permite a través de una cámara de detección de gran sensibilidad percibir cantidades muy bajas de humo y así poder alertar el siniestro en sus primeras etapas. El sistema incluye también una central de incendio Bentel de 4 zonas para la recepción y manejo de las alertas.

MANTENIMIENTO MENSUAL:

Consta de: control de baterías de todos los equipos y sistemas colaterales, y de luz de emergencia. Prueba de detectores, calibración, Control gral del sistema por  medio  de  los  interruptores  respectivos (prueba de fuego, rotura de línea, etc.)  Limpieza general  de contactos. Verificación de lámparas y diodos emisores de luz. Prueba de válvulas selectoras, cajas de avisadores, chequeo de detector.

Renglón 02  -  A) Reparación inicial del sistema, servicio mensual de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado del CD-SC

Descripción del sistema

Dos  (02) equipos de piso/techo Westric de 5Tr cada uno modelo DC 005 y CX 005  con  un tablero secuenciador SW 302.

DOS (02) equipos de Refrigeración APC InRow SC 4.9KW ACSC101

EQUIPOS WESTRIC

Tareas previstas en el mantenimiento

Manejadoras de aire

- Velocidad y temperatura de aire

- Verificación de funcionamiento de los forzadores de aire y correas

- Verificación de estado de filtros

- Control de descarga de condensado.

- Limpieza y desengrase general.

Compresor condensador

- Presión en el circuito de alta

- Presión en el circuito de baja

- Verificación de pérdida de gas y aceite

- Control válvulas de expansión

- Control de anclaje del motor compresor

- Limpieza de condensador

General

- Hidrolavado  de condensadoras.

- Limpieza de unidades evaporadoras.

- Puesta en marcha, control de refrigerante y temperaturas de inyección

- Prueba de tablero secuenciador.

- Ajustes y cualquier otro trabajo o maniobra no mencionada en este pliego de condiciones, necesario para que los equipos trabajen correctamente.

- Ruidos / Vibraciones

- Performance del sistema de enfriamiento

- Estado de cañerías: aislaciones, condensación, flexibles

EQUIPOS APC

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de enfriamiento sensible: aprox. 17.000 BTU/hr

- Flujo de aire: 1200 CFM (566 l/s)

- HIGH SIDE PRESSURE 36.0 BAR

- LOW SIDE PRESSURE 12.8 BAR

- Voltaje de entrada: 200 – 240VAC, 50 Hz, 14.4A

- Consumo de energía: aprox. 2940 W

- Tipo de compresor: Rotary

- Tipo de Enfriamiento: Enfriamiento de Aire Autocontenido

- Tipo de Refrigerante: R-410A

- CHARGE 1.5 KG

- Retorno de Aire Caliente por la parte trasera e inyección de aire frontal al ambiente en el pasillo frío.

- Filtro de aire (W875-2010)

- Ruido Audible: 79.9 dBA a 1 metro

- Interfaz de Comunicación y Administración: Display LCD multifunción y consola de control, Tarjeta de Administración de Red, Conexión RS-485 Modbus, Salidas de Contacto Seco

- Peso Neto: 358.00 lbs (162.73 kg)

- Altura Neta: 78.40 pulgadas (1.991 mm)

- Ancho Neto: 11.80 pulgadas (300 mm)

- Profundidad Neta: 42.10 pulgadas (1.069 mm)

- Aprobaciones Regulatorias: BSMI, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, Listado UL, VCCI, VDE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL:

Ambiente:

- Verificar que la unidad enfriadora está manteniendo la temperatura de setpoint.

Temperatura de setpoint:

- Daños visibles en la unidad de enfriamiento (raspones, marcas).

- Chequear por daños en el ambiente (suciedad, polvo, escombros, líquidos) alrededor del área de instalación de la unidad enfriadora).

- Tomar la temperatura y humedad de la habitación cerca del retorno de la unidad de enfriamiento.

Temperatura:

- Tomar el registro de alarmas del mes pasado.

Limpieza:

- Chequear el estado de los filtros de aire de retorno. Cambiar si es necesario.

- Chequear el estado de la bandeja de drenaje y la acumulación de suciedad en la misma. Limpiar tanto como sea necesario.

Mecánica:

- Chequear los ventiladores. Todos los componentes deben moverse libremente, sin signos de deterioro u oscilaciones.

- Verificar que la línea de condensado fluye libremente.

- Comprobar la limpieza del evaporador y serpentinas de condensador. Limpiar si es   necesario.

Eléctrica:

- Inspeccione el cable de alimentación por si hay daños.

- Verificar que el cable de alimentación esté bien conectado en la entrada y utilice el botón de prueba para probar el detector de fugas de corriente y el enchufe interruptor (LCDI).

- El (LCDI) detecta si hay daños en el cable que pueden causar cortocircuitos. El LCDI corta la corriente si el cable está dañado. LA UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DEBE ESTAR EN MODO STAND BY ANTES DE TESTEAR EL PLUG/ENCHUFE DEL LCDI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL

Además de realizar y chequear todos los puntos vistos en el mantenimiento preventivo mensual, deben ejecutarse las siguientes tareas.

Mecánica:

- Verificar que el hardware de los ventiladores esta ajustado

- Limpiar/reemplazar filtros

- Limpiar bandejas de condensado

- Limpiar la línea de drenaje de condensado

- Eliminar cualquier resto de suciedad de las boyas de condensado

- Limpiar/quitar el polvo de las perforaciones de las puertas

- Limpiar el polvo de los ejes y biseles de los ventiladores.

- Verificar el modo de operación de enfriamiento.

EQUIPOS ELECTRICOS Y CONTROLES: Consumo de corriente, tensión de trabajo, conexiones, limpieza de interruptores y contactores, térmicos, señalización, fusibles, interceptores.

Y así con: Circuito de Refrigeración, Torre de Condensación, Ventilador, Motores, Filtros de Aire, etc.

DE LA TEMPERATURA

Las condiciones a mantener son las siguientes:

- Temperatura: 20°C a 25°C

- Humedad: 40% a 55%

- Máxima temperatura de rocío (Dew Point): 21°C

- Máxima variación de Temperatura: 5°C por cada hora

- Funcionamiento 24 x 7

ANEXO II-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TODOS LOS SISTEMAS

Cuando alguno de los responsables advierta  una  falla  en  los equipos quedará establecido el siguiente procedimiento:

- Las visitas de mantenimiento preventivo se realizarán mensualmente.

- Se entregará un informe mensual en donde indicará el estado de los equipos.

- Se establecerá un libro de obra donde se dejará asentado lo realizado en cada visita.

- Personal autorizado efectuará el pedido de asistencia técnica, mediante una comunicación telefónica a los números que determine el oferente en el horario de 08,00 a 20 hs. De Lunes a Viernes.

- El adjudicatario deberá otorgar un número de incidente o reclamo para ser utilizado, todas las veces necesarias, a fin de reiterar el pedido de reparación hasta la finalización de los trabajos del equipo averiado.

- Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo deberán hacerse dentro del horario del servicio de mantenimiento de CNEA.

- Los pedidos de reparación efectuados después de las 18 hs. podrán ser atendidos o no en el día, a criterio de la empresa contratista, en consulta con el personal del servicio de mantenimiento de la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

- Los pedidos de reparación que queden pendientes, deberán ser atendidos, indefectiblemente, antes de las 12 horas del primer día hábil siguiente.

- Se determina que la reacción (tiempo comprendido entre el llamado de solicitud de reparación y la hora de ingreso del técnico de la adjudicataria, registrada en la Guardia Principal) deberá ser de ocho (8) horas como máximo. Este ítem está sujeto al Régimen de Multas Especificaciones Particulares, punto 8 del PByCP.

- La intervención técnica de la empresa contratista implica que dicha intervención durará hasta la eliminación de la falla que originó el llamado.

- Se establece en veinticuatro (24) horas, el tiempo máximo comprendido entre el llamado y la puesta en servicio del equipo averiado. A tal efecto se sumará el “tiempo de reacción” que empleó el servicio técnico, más el tiempo neto de trabajo efectivo sobre el equipo. Este ítem está sujeto al Régimen de Multas (punto 8 del PByCP).

- En caso de reiterar el incumplimiento de prestación de servicios por más de 3 veces seguidas en un lapso de 30 días, la CNEA podrá rescindir el contrato según lo expresado en las Especificaciones Particulares, en el pliego ByCP para la contratación de empresas prestadoras de servicios).

- Para el control efectivo del tiempo máximo del punto anterior, se tomará en cuenta la hora de “Puesta en servicio” que figure en la boleta de reparación que deberá completar el técnico interviniente y que conformará  el responsable de mantenimiento por la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

- El técnico interviniente pondrá en el formulario de reparación, en forma clara: modelo del equipo intervenido, falla detectada, zona y área, que sirve elementos de recambio o repuestos empleados, carácter de la visita (mantenimiento preventivo o correctivo), la fecha y hora de la puesta en servicio efectuado. El representante de la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones lo avalará poniendo el “conforme” y su firma.

- Como se aclara en puntos anteriores cualquier tipo de recambio o reparación necesaria durante la ejecución tanto de las tareas de mantenimiento preventivo como las de correctivo serán realizadas por la empresa adjudicada sin ningún tipo de cargo o costo para la CNEA, los mismos deben ser contemplados dentro de la oferta económica a presentar.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº: 792/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

Francisco Guillermo Vallone				Gerente TIC

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

Suplentes:

Patricia Binaghi				Jefe Departamento Gestión de Redes

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo

…………………………………….			……………………………..

Nombre y Apellido				               Cargo