ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón N° 15 – CP B1802AYA – EZEIZA – PROV DE BS AS |
| Correo electrónico: : comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar |
| Fax: (011) 4125-8332 |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 734/16 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 988/16 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): 0,00 |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: CENTRO ATOMICO EZEIZA – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Día: 20/09/2016 |
| Hora: 11:00 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: CENTRO ATOMICO EZEIZA – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Plazo: HASTA LA FECHA FIJADA DE APERTURA |
| Horario: HASTA EL HORARIO FIJADO DE APERTURA |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: CENTRO ATOMICO EZEIZA – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: CENTRO ATOMICO EZEIZA – DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES |
| Horario: DE 10:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 hs. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: no corresponde |
| Plazo: no corresponde |
| Horario: no corresponde |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN: |
| Lugar: Centro Atómico Ezeiza – Edificio Instrumentación y Control – 1º Piso – Dpto. Gestión de Redes |
| Plazo: Hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de apertura |
| Horario: de 10: 00 a 15:30 |
| Consultas / Consultas Técnicas: Sr. Aldo Serrapio 4125-8524 // Sr. Roberto Cruz 4125-8239 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142 DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES – C.A.E.

Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón N° 15 CP B1802AYA – EZEIZA – PROV. DE BUENOS AIRES

Correo electrónico comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

Fax: (011) 4125-8332

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 734/16 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 988/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO |
| Plazo de duración del contrato: - |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 56 Inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 438 | 01745 | 0193 | GRUPO ELECTROGENO 80 Kva. | UNIDAD | 1 |

Detalle de la prestación: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Calidad: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Tolerancia: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Visita: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Muestra patrón: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS ALTERNATIVAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS VARIANTE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OFERTAS PARCIALES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

GARANTÍAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DATOS DE LA EJECUCIÓN: -

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Régimen de penalidades: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

FACTURACIÓN: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PAGO: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ADQUISICIÓN DE BIENES

DECRETO 893/2012

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico. Constancia de visita a las instalaciones. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego). Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 Decreto 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.), en caso de corresponder. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de compra en la oficina Nº 125 ubicada en Edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de 60 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero como cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en la oficina de la DIV. CONTABLE ubicada en Edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico EZEIZA, en el horario de 9:00 a 16:00 hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001 y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Presbítero Juan González y Aragón N° 15 CP B1802AYA – EZEIZA – Provincia de Buenos Aires, por e-mail a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar o por fax al (011) 4125-8332, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

##### ASPECTOS TÉCNICOS

### PLIEGO DE ESPECIFICACION TÉCNICA

- OBJETO:

El propósito de la presente contratación es la “Provisión, instalación y puesta en servicio en condiciones operativas de funcionamiento de un GRUPO GENERADOR TRIFASICO CABINADO e INSONORIZADO de 80 KVA de POTENCIA PRIME, con su correspondiente tablero de transferencia, para soportar la operatoria del Centro de Cómputos y Comunicaciones del Centro Atómico EZEIZA. El servicio deberá ser llave en mano, esto implica que deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego y/o planos.

Documentación a presentar se agrega a las del  PBCP

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su oferta:

- Propuesta económica.

- Certificado de fabricación.

- Protocolo de ensayo original de fábrica.

- Propuesta técnica. La misma deberá incluir la descripción completa del equipamiento ofrecido con sus correspondientes notas técnicas y todo otro elemento que sirva para una mejor descripción de los trabajos cotizados. No se admitirán respuestas del tipo “según pliego”

- CV del Líder de Proyecto propuesto, el cual deberá poseer una experiencia no menor a tres (3) años en la realización de proyectos como el presente.

- El Licitante deberá acreditar un mínimo de tres (3) antecedentes en instalaciones similares al objeto de esta Licitación, ejecutados en los últimos tres (3) años.

A estos efectos el oferente deberá acompañar junto con su oferta una declaración jurada conteniendo como mínimo:

- Objeto detallado de la contratación;

- Plazo de ejecución de los trabajos;

- Monto de la contratación;

- Fechas entre las que se ejecutaron los trabajos.

- Persona de contacto, teléfono y correo electrónico.

La CNEA se reserva la facultad de requerir la correspondiente documentación respaldatoria.

El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados en los incisos que anteceden determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación, y su oferta rechazada sin más trámite. El cumplimiento total con los incisos precedentes determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en el correspondiente pliego.

Visita a obra

LOS OFERENTES deberán visitar las instalaciones del Centro Atómico EZEIZA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sito en Presbítero Juan González y Aragón N° 15, Partido de EZEIZA, Provincia de Buenos Aires, hasta 10 (DIEZ) días hábiles, antes de la fecha de apertura de las ofertas. Será una visita única y en conjunto con todos los OFERENTES en fecha  que se avisará con suficiente antelación en un día hábil en el horario de 10:00 a 15:30.

Serán los coordinadores de la vista el Sr. ROBERTO CRUZ (4125-8239, rcruz@cae.cnea.gov.ar) y el Sr. ALDO SERRAPIO (4125-8524, serrapio@cae.cnea.gov.ar).

LA CNEA extenderá una constancia de visita que será obligatoria presentarla con la oferta en el momento de la Apertura. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

Las preguntas por escrito deberán dirigirse vía mail hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha de apertura, a la casilla comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, siendo válida para su recepción la fecha de envío por parte del emisor.

En la visita de obra se entregará un croquis con la ubicación del mismo y el trazado de canalizaciones entre este tablero, el grupo electrógeno y el tablero general del edificio.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio por parte de la Dirección de Obra del Organismo.

El equipo a ofertar deberá ser nuevo, completo, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase.

No se admitirán ensambles artesanales de motor y alternador, como así tampoco propuestas de fabricantes que no cuenten con sistemas fehacientes de verificación de las etapas de diseño, fabricación y ensayo.

El suministro deberá incluir todos los accesorios e instrumental necesario para el correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento del equipo, aun cuando no estén expresamente mencionados en la presente especificación.

El grupo a suministrar estará integrado como mínimo por lo indicado a continuación:

Motor Diésel completo.

Generador completo.

Excitatriz y sistema de regulación.

Protección de generador.

Sistema de arranque.

Batería de arranque.

Cargador de batería.

Sistema de lubricación.

Sistema de refrigeración.

Sistema completo de admisión de aire.

Sistema completo de escape, incluyendo silenciador.

Montajes antivibratorios.

Protección de motor.

Tablero de control y comando

Tablero de Transferencia automático.

Chasis con tanque de combustible incorporado.

Cabinado insonorizado apto para intemperie.

El interruptor de protección del Grupo Electrógeno deberá ser marca Merlín Gerin o similar calidad.

Manuales de operación y mantenimiento de los equipos traducidos al castellano.

Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente de los Grupos, que deberá ser adecuadamente descrito en la propuesta.

Deberá preverse la construcción de una base de hormigón sobre la que se instalara la cabina con el grupo ofertado.

La ubicación de la misma será definida durante la visita de obra.

Dada la aplicación y/o uso del grupo electrógeno (alimentación de sistemas UPS y SERVERS del Centro de Cómputos y comunicaciones-CAE), la calidad de la energía generada deberá ser asegurada mediante reguladores electrónicos de tensión (Volts dentro de ±2.5%) y reguladores electrónicos de velocidad del motor (RPM/frecuencia HZ dentro de ±0.5%).

  - ESPECIFICACIONES del GRUPO ELECTROGENO:

Será para uso PRIME en emergencia eléctrica; de 80 KVA de potencia eléctrica,  tensión de  3 x 380/220 Volts y frecuencia de 50HZ a 1500RPM, con Coseno de Q=0,8.

Para servicio continuo.

Acoplamiento directo motor-alternador (monoblock).

El tablero de instrumentación del generador será digital para medición de Volts (V en una fase); Amperes (A en 3 fases) y Frecuencia (HZ)

2.1.1 - MOTOR:

Ciclo diésel (4) tiempos, combustible gas-oíl, cuatro cilindros en línea, velocidad de rotación 1500 rpm, aspiración natural y/o sobrealimentado, refrigeración por  aire o líquido refrigerante y radiador, para trabajar dentro de una cabina insonorizada, con potencia continua y sobrecarga 10%; con filtros de aceite, combustible y aire, volante industrial estacionario, tacos anti vibratorios, protecciones (Ver Tablero de Comando) por bajo nivel de aceite y/o valores críticos de temperatura y sobre velocidad, con sistema de detención de emergencia, deberá contar con un sistema de precalentamiento, silenciador tipo residencial de alto rendimiento (Ver Cabina), sistema de inyección con bomba lineal con regulador de velocidad electrónico.

Consumo no mayor de 18 litros/hora al 100% de carga.

Arranque eléctrico 12 Vcc, provisto con batería 12Vcc 180 amp/hora, o capacidad necesaria, reforzada y de bajo mantenimiento.

2.1.2 - SISTEMA DE REFRIGERACION

Mediante conjunto radiador – ventilador:

Radiador para uso estacionario, montado en bastidor de grupo dimensionado con una capacidad de evacuar calor de por lo menos un 20% por encima de la máxima capacidad del motor, a los efectos de obtener un margen para condiciones de sobrecalentamiento y deterioro del sistema.

Ventilador soplador de aire al radiador, debe estar acoplado al motor mediante correas y su diseño debe ser tal que impulse el aire con un caudal y presión que cumplimenten la sobrecarga del 20% solicitada a 1500 r.p.m. Además el ventilador deberá poder suministrar una contrapresión de por lo menos 20 mm. De columna de agua a la salida al radiador.

Deberá permitir el funcionamiento normal del equipo con temperaturas máximas ambiente de 50 Cº.

2.1.3 - ALTERNADOR, EXCITATRIZ Y SISTEMA DE REGULACION:

Máquina sincrónica trifásica de corriente alterna 3 x 380/220 Volt, 50Hz, autorregulado, auto excitado, autoventilado y a prueba de goteo.

Tipo de excitación sistema BRUSH LESS (sin escobillas).

Aislación clase H.

Sistema de regulación electrónico de tensión.

Regulación automática, la forma de la onda será sinusoidal, no admitiéndose una distorsión mayor al 5% de valor instantáneo.

Variación de frecuencia no mayor de 2% en más o en menos.

Bornera de conexión que admita dos conexiones: 3 x 380 V en estrella,  con neutro accesible para 220 V.

Debe cumplir con las normas ABNT, VDE, IEC, con respecto a elevación de temperatura y arranque del motor.

Corriente sostenida en corto circuito de hasta un 300% de la corriente nominal durante hasta 10 segundos.

Devanados impregnados al vacío con barniz epoxídico resistente a los hongos para mayor confiabilidad y vida útil.

2.1.4 - SISTEMA DE ARRANQUE Y BATERIA:

El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la corona del motor. La batería para el arranque será de tipo Pb-ácido de bajo mantenimiento. Serán mantenidas en carga por medio de un alternador de carga movido por el motor Diésel (en funcionamiento) y un cargador con mantenimiento de flote cuando el grupo este fuera de funcionamiento. Se deberá indicar el valor de la corriente de arranque.

2.1.6 - CABINA:

Deberá ser apta para intemperie e insonorización: cumplirá con la función de protección contra la intemperie y de atenuación sonora a niveles de 80 dB(A) medidos a un metro de distancia.

La estructura exterior estará compuesta de una base bastidor portante; cuatro módulos esquineros; puertas de acceso laterales, aberturas y/o persianas de entrada de aire con pantallas atenuadoras de propagación. Todas las piezas metálicas de la cabina serán de tipo modular desmontables, construidas en chapa de Hierro Doble decapada de calibre BWG 16 (1.5mm)

El bastidor portante será de gran resistencia y construido de chapa de Hierro  de 4-5mm de espesor y 200mm de alto como mínimo.

El/los silenciadores de escape serán de tipo residencial instalados en tándem sobre estructura o soporte.

El suministro incluirá todos los elementos del sistema de escape que deberá ser detalladamente descrito en la propuesta. El silenciador (tipo crítico) a proveer en este sistema debe ser bridado, con un nivel de atenuación de ruidos de -35bBA.

Se proveerá además su correspondiente flexible de conexión tipo bridado de acero inoxidable corrugado. En todos los casos las bridas deberán ser de tipo A.S.A. (normalizadas).

La tornillería de fijaciones interiores, será de acero calidad 8.8 y tratada contra la corrosión mediante algún proceso galvánico (Tropicalizado, Cadmiado, etc.). La tornillería exterior será de acero inoxidable para garantizar la NO oxidación y deterioro de la pintura en su contacto.

Las partes componentes de la cabina, tendrán tratamiento de fosfatizado anticorrosivo y pintura en polvo polimerizada en horno, de gran adherencia y resistencia mecánica a los golpes/ralladuras y adecuada para intemperie.

El recubrimiento fono-absorbente interior, estará compuesto por espuma auto extinguible de 50mm de espesor, con barrera interior y piel exterior protectora. Estará aplicada en todas las superficies interiores, mediante adhesivo de alta resistencia e inocuo. Deberá ser tipo marca Fonac o calidad similar, no inferior.

La cerrajería y/o cerraduras de puertas, serán de acero inoxidable o bronce, de tipo embutida, con llaves y adecuadas a normas ART.

El tanque de combustible deberá estar integrado al bastidor con batea anti derrame, con una capacidad de brindar una autonomía mínima de 20 horas  al 100% de carga (aprox. 350 l).

2.1.7 - MONTAJE ANTIVIBRATORIO

Se proveerán tacos anti vibratorios a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento. Deberá ser de calidad y número tal que aseguren una reducción de por lo menos un 95% en la fuerza de vibración transmitida.

2.1.9 - PERFORMANCE DEL GRUPO ELECTROGENO

El grupo electrógeno deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Regulación de Tensión:

Dentro de +/- 1% para cualquier estado de carga entre 0 y 100%.

Variación Aleatoria de Tensión:

Dentro de +/- 1% del valor medio para cualquier estado de carga estable entre 0 y 100%.

Regulación de Frecuencia:

2.5% máxima bajo cargas variables entre vacío y plena carga.

Variación Aleatoria de Frecuencia:

No excederá de +/- 0.5% del valor de ajuste para cargas constantes entre vació y plena carga.

Atenuación de Interferencia Electromagnética:

Cumplirá con lo requerido para la mayoría de las aplicaciones industriales y comerciales.

Distorsión Armónica Total:

Inferior a 4% en total, para cualquier carga entre vacío y plena carga e inferior a 3% para cualquier armónica individual. El alternador tendrá un acortamiento de paso en el bobinado para eliminar la tercera armónica y ser apto para sistemas digitales y de computación.

Factor de Influencia Telefónica (TIF): Inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.

Factor Armónico Telefónico (THF): Inferior a 2.

Elevación de Temperatura Del Alternador: Inferiores a 105 C a la potencia nominal correspondiente al régimen prime e inferior a 125 C a la potencia correspondiente al régimen stand by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.

Interferencias Radiotelefónicas: El alternador y el regulador de tensión cumplen con lo requerido por las normas BS.800 y VDE clase G y N.

2.1.10 - TABLERO GENERAL DE COMANDO Y SUPERVISION  PARA EL GRUPO ELECTROGENO:

La automatización deberá contener un sistema programado, para lograr las verificaciones o regulaciones de los parámetros del grupo electrógeno, supervisará además el funcionamiento del motor indicando en forma preventiva las fallas que se produjeran.

El tablero general de comando y supervisión deberá poseer al menos los siguientes instrumentos, indicando al menos los siguientes parámetros:

Medidas Eléctricas:

- Voltímetro, Amperímetro (uno por cada fase), Frecuencímetro.

·	Reloj Contador.

·	Tensiones de Líneas.

·	Corrientes de Fases.

·	Potencia Activa, Reactiva y Aparente.

Controles:

·	Selector –Pulsador para modo de funcionamiento “automático- manual”.

·	Pulsador  para “Encendido y Apagado”.

·	Parada de emergencia.

·	Silenciador de Alarma.

Indicadores de falla con parada automática:

·	Baja presión de aceite.

·	Alta temperatura de cabeza de cilindro.

·	Sobre velocidad.

·	Bajo nivel de combustible.

·	Falla de arranque.

·	Baja o Alta tensión de generación.

·	Baja o Alta frecuencia de generación.

·	Sobrecarga del generador.

Indicadores sin parada:

·	Tensión de Fases, R, S y T.

·	Baja presión de aceite.

·	Alta temperatura del motor.

·	Baja-Alta tensión de batería.

·	Bajo nivel de combustible.

·	Baja tensión de la batería.

·	Recordatorio de mantenimiento.

Medidas de Motor:

·	Temperatura.

·	Presión de aceite.

·	Voltímetro de Batería.

·	Medidor de Velocidad (rpm).

Varios:

·	Horas de funcionamiento.

·	Display de fecha y hora.

·	Display recordatorio de mantenimiento.

·	Cargador de Batería.

·	Regulador electrónico de velocidad.

·	Alarma sonora y luminosa.

.	Además deberá poseer Salida para telecontrol y telecomando por PC-vía RS232/485 o ETHERNET, para control, comando y monitoreo remoto y posibilidad de emitir avisos de alarmas vía SMS o correo electrónico.

    - - LLAVES DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA:

Deberá ser de primera marca de tipo micro procesado y realizará todas las funciones de control, arranque y parada del grupo en respuesta a las posibles anomalías del suministro eléctrico por corte o baja tensión en una o más fases.

Serán contactores o conmutadores de primera marca y origen en el mercado local y de un calibre igual o mayor a la potencia máxima del grupo electrógeno, contarán con contacto de 4 polos reglamentario y estarán motorizadas por motor o solenoide.

Deberán estar enclavadas eléctricamente para evitar accidentes de paralelo.

  - TRANSPORTE, INSTALACION y CONEXIONADO LLAVE EN MANO:

El grupo electrógeno deberá entregarse como una unidad autónoma de generación eléctrica completa, en condiciones de generar con el solo aporte del fluido combustible.

La provisión deberá incluir una carga completa de combustible y la reposición del mismo luego de efectuados los ensayos descriptos más adelante.

Los cableados desde el grupo hasta el tablero de transferencia serán realizados con cables de tipo subterráneo extra flexible de primera marca (Syntenax extraflexible tipo Flumax o similar) de 50mm2 de sección para cada fase y neutro de potencia (4x50mm2) y de tipo subterráneo extra flexible de primera marca (Syntenax extraflexible tipo Flumax o similar) de 2,5mm2 para c/u de los comandos (10x2,5mm2).

Los cableados de potencia y comando deberán ser apoyados en todo su recorrido interno dentro de bandejas porta cables metálicas de chapa de hierro galvanizadas y perforadas con sus accesorios correspondientes de primera marca en la plaza local, debiendo contar con tapa en los tramos verticales.

Asimismo, el recorrido exterior de los cableados de potencia y comando deberá ejecutarse en caño de PVC de alto impacto (incluyendo la colocación de una cinta o malla protectora de polietileno en color rojo), debiendo preverse la construcción de una cámara de inspección al pie de la platea sobre la cual se apoyará el generador y otra cámara en la acometida al edifico. En la visita de obra se entregará un croquis con el trazado que deberá seguir el cañero que vincule ambas cámaras.

Si fuera necesario se instalará una jabalina de puesta a tierra de cobre, de ½” x 2 m, como mínimo, para conexión exclusiva del grupo electrógeno, con su correspondiente brida de conexión y caja de inspección.

La conexión a tierra del grupo se realizará con un conductor acorde a la potencia del grupo, con aislación de color verde y amarillo, en una canalización adecuada.

Los trabajos y materiales de la instalación que deben completar la entrega “llave en mano” contendrán como mínimo lo siguiente:

- Seguro, transporte y movimientos del equipo hasta su emplazamiento definitivo en el predio del Centro Atómico EZEIZA.

- Construcción de una base de hormigón, para apoyo y/o nivelación de la cabina y/o bastidor portante del grupo para el emplazamiento. Se deberán instalar apoyos de goma resiliente de cabina entre esta y la base.

Bajo ningún concepto se aceptará que el generador se apoye directamente sobre el terreno.

- Cableado de potencia y comando de tipo syntenax subterráneo desde el grupo hasta los tableros (tablero de transferencia, tablero general del edificio, tablero seccional), incluyendo todas las canalizaciones necesarias. En la visita de obra, se entregará un croquis con los trazados de canalizaciones entre tableros y generador. Por otra parte, será responsabilidad del Contratista verificar que sus trabajos no interfieran con otras instalaciones existentes o a implementarse y que la sección del cableado solicitado se ajusta a la potencia a entregar por el generador al 100%. En caso de que se produjera alguna interferencia entre dos tipos de instalaciones, la Dirección de Obra de la CNEA definirá la solución más conveniente, debiendo el Contratista adaptarse a ella.

.

- Una (1) carga completa de combustible y la reposición del mismo luego de efectuados los ensayos.

- Puesta en marcha, pruebas generales de funcionamiento, capacitación de personal en maniobras de emergencia.

- Entrega de la documentación técnica en castellano: se deberá hacer entrega del manual de mantenimiento y operación con la descripción detallada de las tareas de mantenimiento a realizar en cada equipo y una lista de repuestos sugeridos. Se entregará un original y copia.

- Entrega de 3 kits de filtros, cada kit estará compuesto por un filtro de aceite, un filtro de aire y un filtro de gasoil.

.

  - PRUEBAS (Protocolo de ensayo)

Los ensayos y verificaciones de buen funcionamiento del grupo electrógeno, para comprobar que responde a las características y datos garantizados, serán como mínimo los siguientes:

- Una hora de funcionamiento en vacío.

- Control de las juntas de escape.

- Inspección del aislamiento de los silenciadores.

- Sistema de escape de gases.

- Dos horas de funcionamiento a ½ carga y/o ¾ de carga.

- Una hora de funcionamiento a carga nominal permanente.

- Verificación de no existencia de vibraciones en el conjunto.

- Verificación de no existencia de pérdidas de aceite, combustible, líquido refrigerante, etc.

- Verificación de los sistemas de control de velocidad y voltaje frente a variaciones bruscas de la carga para distintos estados.

Luego de ejecutadas estas pruebas, deberá reponerse el combustible hasta completar el tanque.

  - GARANTIA y SOPORTE de UN (1) AÑO:

El proveedor otorgará una garantía por los equipos instalados por un período de un (1) año por la eventual falla de materiales y/o armados contados a partir de la fecha de puesta en marcha e incluirá en la provisión el mantenimiento preventivo mensual y atenderá los eventuales llamados de emergencia por el término del año amparado por la garantía.

- NORMAS DE SEGURIDAD

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normas de seguridad de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en forma estricta.

- CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales normas existan, y en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) y ANSI (American National Standard), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el instalador indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

La cualidad de equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra de CNEA y en caso de que el Instalador en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por los Directores de Obra de CNEA.