ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. del Libertador 8250 Piso 3 Oficina 3120 – Ala Ramallo - (C1429BNP) C.A.B.A. |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | N° 907 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 140- 1001 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Equipos Centrales de Aire Acondicionado para Sede Central y edificio anexo CAREM- 11 de Septiembre Dto Servicios |
| COSTO DEL PLIEGO |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP)C.A.B.A. |
| Día: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| Hora: 11:00HS |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 – Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP) C.A.B.A. |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES. HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA |
| Horario: DE 10:00 A 12:00 y 14:00 A 16:00 HS. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL – Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of.3120 (C1429BNP)C.A.B.A. |
| Plazo: DE LUNES A VIERNES. |
| Horario: DE 10:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL – Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of.3120 (C1429BNP) C.A.B.A. |
| Plazo: DEBERAN SER REMITIDAS POR ESCRITO A LA OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL HASTA 5 (CINCO) DIAS HABILES ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS. |
| Horario: DE 10:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 hs. |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: No aplica. |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN: |
| Lugar: Av. del Libertador 8250 Piso 2 oficina 2220 bis (C1429BNP) C.A.B.A. |
| Plazo: Hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura con previa cita telefónica |
| PERSONA DE CONTACTO: SR. GASTON SEGUIN AL 4704-1122 – gaseguin@cnea.gov.ar- |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140 – SEDE CENTRAL

Domicilio: Av. Del Libertador 8250, 3er. Piso, Of. 3120 CP (C1429BNO) C.A.B.A.

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 907 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 1001 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Equipos Centrales de Aire Acondicionado para Sede Central y edificio anexo CAREM- 11 de Septiembre |
| Plazo de duración del contrato: 12 meses |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 56 Inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 2040 | 1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Equipos Centrales de Aire Acondicionado para Sede Central | Mes | 12 (doce) |
| 2 | 333 | 2040 | 1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Equipos Centrales de Aire Acondicionado del edificio anexo CAREM- 11 de Septiembre | Mes | 12 (doce) |

Detalle de la prestación: Según PBCP

Calidad: Según PBCP

Tolerancia: -

Muestra: No aplica

Visita: Según PBCP.

Muestra patrón: No aplica

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos

OFERTAS ALTERNATIVAS: No aplica

OFERTAS VARIANTE: No aplica

OFERTAS PARCIALES: No aplica

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: Ninguna

GARANTÍAS: No aplica

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según PBCP

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según PBCP

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según PBCP

DATOS DE LA EJECUCIÓN: -

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Según PBCP

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Sede Central.

Régimen de penalidades: Según PBCP

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según PBCP

FACTURACIÓN: Según PBCP

PAGO: Según PBCP

JURISDICCIÓN APLICABLE: Según PBCP

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## DECRETO 893/2012

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### PROPÓSITO E INDICACIONES GENERALES

  - El propósito del presente pliego es contratar el Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO con los servicios accesorios que de dicho contrato se desprendan necesariamente, correspondientes al Edificio de Sede Central de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio es por el período de DOCE (12) meses.

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art 124, b) Dto 893/12).

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - EL ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas  que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

  - EL ADJUDICATARIO no podrá ceder o transferir el contrato, ni total ni parcialmente, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa autorización escrita de la CNEA.

  - Rigen el presente llamado a contratación Ley 24156; Decretos 1023/01 y 893/12; y demás normativa concordante en la materia

### OFERTA

### 2.1. Es requisito ineludible para que la oferta tenga validez, que EL OFERENTE  tome   conocimiento directo de los lugares e instalaciones de LA CNEA donde se ejecutarán las prestaciones, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de sobres, por lo que se extenderá una CONSTANCIA DE VISITA a la misma, la cual que deberá ser presentada junto con la oferta, no admitiéndose posteriormente causal de desconocimiento. Las instalaciones

### podrán ser visitadas los días hábiles, en el horario de 9 a 12 hs, teniendo en cuenta la siguiente información:

Instalaciones:

Sede Central: Av. del Libertador 8250; CABA.

Solicitar previamente entrevista a:

Sede Central: 4704-1122 Sr. Gastón SEGUIN

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de compras en Sede Central: Av. del Libertador 8250; Of. 3120, CABA, hasta los 5 días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

  - La oferta deberá mantenerse un lapso de sesenta (60) días corridos, renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art 66 Dto. 893/12.

  - No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón.  No se aceptarán ofertas opcionales.

  - Forma de presentación y entrega:

- La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

- La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70º Decreto 893/12.

- Deberá presentarse impresa en idioma castellano y en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.

- Será en pesos conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en números y letras mensual y anual del servicio solicitado, así como el valor mensual y anual de cada uno de los renglones. Además los valores cotizados deberán incluir todos los elementos y las cargas de gas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los “Sistemas de Aire Acondicionado Central”.

- El oferente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22431, Decreto 312/2010).

- Las ofertas serán recibidas en la Oficina Nº 3120 de Compras del edificio de Sede Central, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - Documentación a presentar con la oferta:

- Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico.

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- En caso de poseer, deberá presentar constancias que acrediten correcto desempeño en la actividad durante los últimos TRES (3) años en empresas de similares características a LA CNEA. Lo harán mediante certificaciones recientes de esas empresas, confeccionadas en original, en hoja con membrete de la firma, donde conste:

- Tipo de servicio y descripción del mismo.

- Tiempo de prestación y cantidad de agentes involucrados.

- Nombre y apellido del firmante y teléfono para consultas.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego).

- Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación.Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (Art. 234/5/6 Dto. 893/12).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/05 AFIP).

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal.

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra y convenio colectivo, cargas sociales, insumos, impuestos beneficios, etc.) y detallando su incidencia sobre el precio final.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

- Fotocopia de la Plancheta de Habilitación Municipal definitiva a nombre de la firma.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA podrá solicitar la siguiente documentación en la etapa de evaluación de ofertas:

l. Personas Físicas y Apoderados

- Constancia de Inscripción en AFIP vigente a la fecha de apertura de ofertas.

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos.

- Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimas Declaraciones

- Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SICOSS con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias de Empresas (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de las tres (3) últimas Declaraciones Juradas del SUSS con sus comprobantes de pago en caso de corresponder.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III según corresponda.

  - Criterio de selección de las ofertas:

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente.

Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

- No serán considerados los oferentes cuyo objeto social no contemple con precisión la prestación del servicio a contratar.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

### GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/12.

  - Tipos de garantías:

- Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

  - En caso de ampliaciones se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

  - El adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar las garantías de Mantenimiento de Oferta/Ejecución o Cumplimiento del Contrato luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a LA CNEA a destruirla o ingresarla a su patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiera ocasionar.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO   deberá presentar en la Oficina Nº 2211 ubicada en el Edificio de Sede Central la siguiente documentación:

- Garantía de Ejecución del Contrato (ver punto 3 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio.

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición.

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

5.1   deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº 2211 ubicada en el Edificio de Sede Central la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de recibo de haberes.

- Declaraciones Juradas del SICOSS y su correspondiente comprobante de pago.

- Comprobante de pago de Monotributo/Autónomo del personal afectado (fuera de LCT).

- Constancia de cobertura de Seguro de Accidentes del personal afectado (fuera de LCT).

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

6.1 Alcance de la provisión:

- El servicio a contratar será de tipo “Integral”, debiéndose incluir en la cotización global además de la mano de obra especializada todos los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los “Sistemas de Aire Acondicionado Central”, dejando expresa constancia que EL ADJUDICATARIO proveerá a su exclusivo cargo y sin derecho a reclamo alguno, todos los materiales y/o repuestos (sin límite de cantidad) que en caso particular deban utilizarse para cumplimentar debidamente el servicio de mantenimiento a realizar, con el fin de mantener todos los diferentes sistemas en perfecto estado de uso y conservación. Cabe mencionar que el servicio incluye (a cargo de EL ADJUDICATARIO) la reparación y/o sustitución de compresores y/o motocompresores por otros de las mismas características, como así mismo la  recarga de gas necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos.

- Cuando razones especiales lo requieran, EL ADJUDICATARIO deberá concurrir a efectuar las reparaciones y/o mantenimiento en el horario y día que LA CNEA lo determine, inclusive sábados, domingos y feriados, sin que ello origine mayor erogación para LA CNEA.

- En el caso de utilización obligada de grúas, plumas, fletes, etc. que deban ser contratados a terceros para el izaje, traslado de equipos, y/o partes de los sistemas tratados en este pliego, los costos resultantes quedan incluidos en la oferta global.

- El eventual balanceo estático y/o dinámico que deba efectuarse a cualquier componente rotativo estará incluido en la oferta global, se considerará incluido en la prestación, los tratamientos de agua para sistemas de aire acondicionado con la provisión de los productos en las cantidades que resulten necesarias para evitar incrustaciones, picaduras, corrosión, etc.

6.2  Detalle de los Equipos afectados a la presente licitación:

a. Area: Servicio Médico.

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, Planta baja, ala Ramallo.

Unidad con un motocompresor de 5 HP, marca FADER, sistema cargado con refrigerante  R- 22, unidad formada con sus respectivos condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas regulantes y sensores de temperatura para el control del sistema de calefacción.

b. Area: Sala de Situación y Comedor de Presidencia.

Ubicación Equipo: Terraza, ala Libertador.

Unidad compuesta por 2 (DOS) motocompresores de 7 HP c/u, cargado con refrigerante R-22, condensadores por aire, evaporadores, tableros de alimentación y

comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostato válvulas modulantes y sensores de temperatura para el control del sistema de calefacción.

c. Area: Salón de Actos y Comedor Personal.

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 2º piso, Block Central.

Unidad compuesta por 1 (UNO) motor de 30 HP y 1 (UNO) motocompresor de 15 HP marca FRICK, sistema cargado con refrigerante R-12, condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostato, válvulas modulantes y sensores de temperatura para el control del sistema de calefacción. Se deberá reparar el sello lugar por donde pierde refrigerante. Considerar en la cotización la carga de gas, la cantidad de veces que fuere necesario, en este equipo en particular dado que pierde por el sello y no será  motivo de reconocimiento de ninguna índole por el motivo mencionado.

d. Area: Presidencia y Secretaria Privada.

Ubicación Equipo: Sala Máquinas, 2º piso, ala Libertador.

Conformado por 2 (DOS) unidades independientes y cada unidad compuesta por 1 (UNO) motocompresor marca BITZER Argentina S.A. de 7,5 HP, sistema cargado con refrigerante R-22, condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción y sistemas de comandos en las oficinas.

e. Area: Biblioteca.

Ubicación Equipo: Sala Máquinas, 2º piso, Block Central.

Unidad compuesta por 1 (UNO) motor de 30HP y 1 (UNO) compresor de 20HP marca MOSKAR, sistema cargado con refrigerante R-12 condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

f. Area: Gerencia de Administración y Finanzas.

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 3º piso, ala Ramallo.

Unidad compuesta por 2 (DOS) motocompresores de 15 HP cada uno, marca CARRIER y otro marca DUNHAM-BUSH, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, torre de enfriamiento, evaporadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

g. Area: Comedor Chico (personal).

Ubicación Equipo: Sala de Máquinas, 3º piso, ala Libertador.

Unidad compuesta por 1 (UNO) motor de 10HP y 1 (UNO) compresor de 10HP marca COPELAMETRIC, sistema cargado con refrigerante R-12 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

h. Area: A.R.N.

Ubicación Equipo: 1ºpiso, Alero calle Interna, ala Correa.

Conjunto formado por 4 (CUATRO) equipos, 2 (DOS) destinados a P.B. y los 2(DOS) restantes destinados al 1º piso, cada unidad está compuesta por 2 (DOS) motocompresores marca GODDMAN de 5HP, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

i. Area: Unidad Proyectos Especiales-Suministros Nucleares.

Ubicación Equipo: Terraza, 2º piso, ala 11 de Septiembre.

Unidad compuesta por 2 (DOS) motocompresores marca SURREY compactos con calefactor a gas incorporado modelos ADGI 8 y ADGI 15, sistema cargado con refrigerante R-22 condensadores, tableros de alimentación y comandos, ventiladores de inyección, filtros de aire reticulados, termostatos, válvulas modulantes, sensores de temperatura, para el control del sistema de calefacción.

j. Área: Anexo CAREM 11 de Septiembre

Ubicación Equipo: Pisos 2, 3, 4, 5 y 6 del edificio anexo del CAREM, sito en  11 de Septiembre 4597.

6 (seis) Unidades compuestas por 1 (una) unidad evaporadora BGH modelo BMPE 72 CTI  de 21060w de capacidad nominal y 990w de potencia y 1 (una) unidad exterior BGH mod. BSCV 72 CTI, distribuídas cada una por cada piso del inmueble.

6.3  Tareas que deben realizarse en los distintos equipos / sistemas de acondicionamiento:

Semanalmente: Se verificará el funcionamiento de todas las instalaciones, manteniéndose el orden y limpieza en equipos y salas de máquinas.

Mensualmente: En forma escalonada, programada y coordinada se realizará en cada sistema de acondicionamiento de aire un servicio integral de reparaciones que incluya:

- Verificación de tensión en correas.

- Verificación de alineación de poleas y estado físico.

- Verificación de estado de palas de ventiladores.

- Verificación ajuste de tuercas, bulonería de anclaje, tornillos de bornera, tableros y elementos de fijación.

- Desmontaje, limpieza, lubricación y/o reposición de rodamientos de eje de turbina, bombas, etc.

- En motores eléctricos se deberán observar anormalidades de marchas (elevación de temperatura, pérdida de velocidad, rodamientos ruidosos, aisladores, protecciones, bornes, etc.) y se verificarán las aislaciones, la tensión de línea y el consumo. En caso de funcionamiento deficiente corresponde las reparaciones necesarias, incluido el desmontaje y montaje de los mismos.

- En bombas de agua se limpiará el depósito de aceite de los cojinetes y se repondrá el lubricante, verificar estado de cojinetes y/o rulemanes los deteriorados deberán cambiarse, verificar estado de empaquetaduras. En caso de funcionamiento deficiente corresponde efectuar las reparaciones necesarias, incluyendo el retiro y montaje de las mismas.

- En las instalaciones que cuenten con 2 (DOS) bombas para un mismo fin, EL ADJUDICATARIO deberá alternar sistemáticamente su servicio, debiendo llevar una planilla control, la cual se deberá entregar a LA CNEA.

- Limpieza de filtros de aire metálicos y recambio de filtros descartables cada vez que sea necesario.

- En tableros seccionales y de comandos se deberá efectuar una revisión completa, dado el estado de los mismos, verificando los fusibles, la correcta operación de interruptores termomagnéticos, contactores y relevos térmicos, incluyendo limpieza y ajuste de contactos.  En caso que fuera necesario queda incluido el recambio de los mismos. Control permanente del funcionamiento de las Luces Indicadoras, debiéndose reponer las que no funcionen.

- Deben examinar y mantener apretadas las conexiones del cableado en los listones de terminales. Las conexiones de las llaves de control y contactos deben ser inspeccionadas y los mecanismos lubricados periódicamente.

- Se verificarán todos los instrumentos de regulación y control, teniendo especial cuidado en las lámparas indicadoras e interruptores que poseen los tableros de comando, los que deberán ser renovadas cuando fuera necesario y/o ante el requerimiento de LA CNEA.

- Se controlarán en su totalidad los cableados de interconexión y circuitos de bajo voltaje para señalización y comandos, verificando la carencia de

recalentamiento para evitar sobrecargas inadecuadas y deterioro en las instalaciones.

- En caso de existir deficiencias en los conductores eléctricos, o en su montaje se procederá a subsanar dichos inconvenientes, incluyéndose cambios de los mismos por similares nuevos.

- Todos los componentes de los sistemas a mantener, incluyendo cañerías y accesorios deberán conservarse en buen estado permanente de pintura, debiéndose efectuar todos los retoques y renovaciones necesarias. Se incluye en la presente Licitación la pintura de todas las partes metálicas: gabinetes, soportes, pasarelas, etc., que forme parte de los equipos centrales; debiéndose aplicar una mano de antióxido, 2 (DOS) manos de sintético, de color a elección de la CNEA, previo descascarado y lijado de las superficies.

- Deberán ser revisados y en caso que fuera necesario, rehechos todos los recubrimientos empleados para aislación térmica de cañerías y conductos.

- Verificación de estado y limpieza de rejas de aspiración, cámaras de mezcla, conductos y rejas de los difusores que deberán mantener siempre en la posición fijada, en oportunidad de realizarse la calibración del sistema.

- En compresores de refrigeración se realizará un cambio total de aceite para lubricación.

- En condensadores se realizará una limpieza química y/o mecánica anualmente como mínimo y toda vez que se verifique necesidad de repetir el mismo procedimiento. Los productos químicos a utilizar no serán corrosivos ni tendrán efectos residuales.

- En las serpentinas evaporadoras se realizará la limpieza interior y exterior, a efectos de asegurar la transferencia calórica necesaria para el correcto rendimiento de los equipos.

- Especial atención se brindara a las TORRES DE ENFRIAMIENTO donde se deberá realizar una limpieza integral y se verificará el correcto funcionamiento de la unidad, control del motor, correas y recambio de las mismas en caso que fuera necesario. Verificación y control de la instalación del sistema de comando, limpieza de batea y filtros de agua. Verificación y control de abastecimiento de agua y regulación de flotantes. Tratamiento antialga y eliminación de las mismas, toda vez que sea necesario. Se mantendrá en correcto estado el cerramiento desmontable con tejido de plástico para evitar que las palomas u otras aves lo utilicen como bebedero.

En dichas torres se renovarán las partes metálicas y/o plásticas según se trate, que por su estado de deterioro no merezcan tratamiento de conservación. Se incluye en este rubro los paneles de relleno.

6.4. Horarios normales

Las tareas serán organizadas en turnos dentro una BANDA HORARIA comprendida entre las 7 hs y las 18 hs, en los días laborables para la Administración Pública Nacional. Los trabajos generados por emergencias, solicitados a la guardia telefónica, deberán ser realizados dentro de las 2 Hs de realizado el llamado.

6.5. Plantel

Todo el personal que EL ADJUDICATARIO afecte a los diferentes trabajos a realizar deberá contar con todas las herramientas, instrumental y equipos indispensables para cada tarea en particular, a fin de prestar un servicio eficiente, dicho personal efectuará tareas con uniforme de trabajo con el emblema respectivo y en perfecto estado de limpieza y presentación siendo EL ADJUDICATARIO responsable por la conducta de todos y cada uno de los operarios afectados al presente servicio.

NOTA: Es importante señalar que al cabo de los 12 (DOCE) meses de contratación dicho servicio integral de reparaciones deberá quedar terminado en todos y cada uno de los sistemas de acondicionamiento de aire objeto de la presente contratación.

Todo trabajo que no este especificado y que tienda a prevenir averías o fallas de los sistemas y mantenerlos en funcionamiento normal, deberá ser realizado por el EL ADJUDICATARIO, considerándose los mismos como parte de la provisión estipulada en el presente pliego. El mismo criterio se aplicará para la ejecución de tareas periódicas cuyas frecuencias, estipuladas o no, deban ser incrementadas.

EL ADJUDICATARIO deberá colocar en cada Tablero la descripción de la operación correspondiente para el comando del equipo en cuestión, adosarlo al mismo y con la correspondiente protección para evitar su deterioro.

### INSPECCION Y CONTROL

  - Coordinador del servicio:

LA CNEA designa al Ing Salvador Savarese como titular y al Sr. Gastón Seguín  como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación y control de las especificaciones técnicas, calidad, cantidad, insumos que se emplean, equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio:

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia no menor de 3 años en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por EL COORDINADOR del servicio.

  - Comunicación entre las partes:

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas a EL ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio. Las mismas se irán ampliando y/o cancelando de acuerdo a las necesidades de LA CNEA. EL ADJUDICATARIO emitirá Nota de Pedido.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad:

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES

Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12.

Cuando los trabajos fueran observados por LA CNEA se intimará por escrito al  ADJUDICATARIO según lo establecido en el Punto 8.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca  CNEA:

- Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

- Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación excesiva del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Cualquier tipo de robo, hurto, etc.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual

8.3   Las multas que se formulen se afectarán en el siguiente orden:

1) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

2) A la correspondiente garantía.

3) A los créditos de EL ADJUDICATARIO resultantes de otros contratos, aun de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que EL ADJUDICATARIO

presta su conformidad para que se efectúen las retenciones respectivas, en ese orden, según considere LA CNEA.

  - De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar el régimen de multas, los plazos y porcentajes de descuento, así como la instancia de rescisión.

  - LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento, caso contrario se deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

El pago será mensual y se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario.

La factura del Renglón Nº 1, deberá ser presentada en el edificio de Sede Central, oficina 2211, los días hábiles en el horario de 09 a 17 hs.

La factura del Renglón Nº 2, deberá ser presentada en el edificio de Sede Central, en el tercer piso ala Correa, los días hábiles en el horario de 09 a 17 hs.