ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

Servicio:

1.- COBERTURA:

1.1 La compañía aseguradora deberá indemnizar los daños materiales causados en los edificios y contenidos generales mencionados en las especificaciones técnicas, por la acción directa o indirecta del fuego, rayo o explosión, entendiendo por “fuego” toda combustión que origine incendio o principio de incendio, cobertura básica de incendio.

1.2 Deberá indemnizar, también todo daño material directo, producido a los bienes objeto del seguro por:

- Hechos de tumulto popular, huelga lock - out, incluidos los hechos de terrorismos originados en los referidos acontecimientos.

- Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia, aunque no se originen en las circunstancias mencionadas en el punto anterior y siempre que no formen parte de hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, o guerrilla.

- Impacto de aeronaves, vehículos terrestres y sus partes componentes y/o cargas transporte

- Humo que provenga, además de incendio en el bien asegurado o en las inmediaciones, de desperfectos en el funcionamiento de cualquier aparato que forme parte de instalaciones de calefacción ambiental y/o cocinas instaladas en el bien asegurado o su ámbito y siempre que en el caso de quemadores de combustibles se hayan previsto los correspondientes conductos para evacuar gases y humos, conforme a las reglamentaciones vigentes.

1.3 Deberán incluirse asimismo todas las cláusulas correspondientes a la cobertura básica.

2.- CAPITAL A ASEGURAR: Total  Global  $ 234.450.000.-

##### Edificios TNC  $ 204.500.000.-  Contenido $ 30.000.000.-

3.-Se deberá cotizar la provisión del Seguro Contra Incendio y Contenido General del Edificio, indicando el premio neto a abonar por el TEATRO NACIONAL CERVANTES debiéndose indicar :

- Bien asegurado.

- Riesgo.

- Capital asegurado, individual y total.

- Premio neto, individual y total.

- Tasa (0/00).

- Recargos varios (%).

- Bonificaciones (%).

- IVA.(%).

- Observaciones (de corresponder).

4.- DETALLES ESPECÍFICOS REFERIDOS A LOS EDIFICIOS IDENTIFICADOS COMO TEATRO NACIONAL CERVANTES:

Edificio 1

Dirección: Libertad N° 815. CABA

Actividad: Sala de espectáculos teatrales, biblioteca, oficinas, depósitos y talleres.

Superficie aproximada: 10.200 m2

Antigüedad del edificio: 94 años

Detalles constructivos: perfilaría de hierro y bovedilla de ladrillo

Edificio 2

Dirección: Av Córdoba n° 1155. CABA

Actividad: Sede del organismo, oficinas, talleres y depósitos.

Superficie aproximada 9.200 m2

Antigüedad del edificio: 47 años

Detalles constructivos: estructura de hormigón armado.

5.- DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

  - Sistema de detección de incendios

Sistema marca Notifier, tipo NFS 640, basado en microprocesador y tiempo real, con cabina, fuente de alineación, baterías y terminales de conexión para los cables de campo. Recibe información analógica de cada sensor iónico FSP 851 y sensor térmico FSP 851R. Dichos sensores cubren las zonas que corresponden a la Sala María Guerrero del Teatro, sus pasillos de circulación, Salas Orestes Caviglia y Luisa Vehil, el escenario y de los niveles por debajo del mismo hasta el tercer subsuelo.

En el resto del edificio están colocados cincuenta y siete (57) avisadores manuales.

En el sector Escenario se cuenta con un el Telón de Seguridad de accionamiento manual, con soga fusible que aísla el escenario del patio de plateas. Asimismo en el piso 8º, por sobre la boca de escena se cuenta con una Claraboya de Seguridad la cual permite la evacuación de los humos y los gases calientes.

El escenario y el hombro del mismo cuentan con dos sistemas independientes de lluvia por cañería seca, que poseen accionamiento manual y son alimentados por el tanque de incendio.

Los talleres de carpintería en el 6º piso y en el 2º subsuelo lado Paraguay, junto con los depósitos de suministros y practicables en el 2º subsuelo lado Córdoba, cuentan con un sistema de cañería húmeda, dotada con sprinters del tipo TYCO TY3251, que accionan a una temperatura de 68º, cubriendo una superficie total de 392 m2.

El Teatro cuenta con la cantidad total de 186 extintores: 115 extintores POLVO de 5 kgs, 5 extintores de POLVO de 10 kgs, 2 extintores POLVO de 25 kgs, 4 extintores de POLVO 50 kgs, 3 extintores de HALON de 5 kgs, 1 extintor de H2O de 100 lts, 11 extintores H2O de 10 lts, 1 extintor de CO2 de 2 kgs, 31 extintores de CO2 de 3,5 kgs, 5 extintores de CO2 de 5 kgs,  5 extintores de CO2 de 10 kgs y 3 extintores de CO2 de 20 kgs, todos ellos distribuidos en el edificio de acuerdo a las normas respectivas.

Asimismo se cuenta con 44 mangas (bocas contra incendio) de 32,5 mm y 14 mangas de 62,5 mm, todas ellas distribuidas en el edificio según normas correspondientes.

Las mangas de 32 ,6 mm tienen 25 mts. de extensión en tanto que las de 62,5 mm tiene 20 mts. de extensión siendo éstas (las de 62,5 mm ) de lino revestidas con látex, en tanto que las de 32,5 mm (salvo cinco, que son del mismo material) son de lino.

Se cuenta también con dos boquillas rompe niebla para las mangas de 32,5 mm.

  - Descripción del Sistema de Extinción

El mismo está compuesto por un tanque de reserva partido, con un total de 100.000 litros aproximadamente, ubicado en la terraza del edificio escenario con acceso por la calle Córdoba, vinculado a un tanque menor sobre elevado de emergencia.

Dicho tanque reserva tiene tomas internas a distintos niveles, priorizando consumos:

A su vez existe un colector para sanitarios y consumo con una toma a nivel cero en el tanque sobre elevado, para su uso en emergencia y una toma mediante un sistema de extinción de incendio con dos tomas a nivel cero en el tanque reserva por sus extremos y retorno al mismo, mediante el sistema de sifón que envía el flujo de agua a consumo, pasando por el colector de incendio, lo que facilita la circulación de arenas y barros evitando el taponamiento de dicho colector de incendio.

Resumiendo: en estado normal el agua sale por las dos tomas del colector de incendio a nivel cero del tanque reserva, lo recorre y por vasos comunicantes reingresa al sifón (altura interna 1660 mm) y vuelve a salir por el colector de consumo mediante el alimentador de 6”, evitando de esta forma la sedimentación en colector de incendio.

El tanque de reserva fija en 54.000 litros destinados a las dos salidas de 4”, una para rociadores, 6º piso y 2º subsuelo y la otra para todas las bocas de incendio desde el 10º al subsuelo, a través de la correspondiente válvula de retención invertida.

Existen además dos tomas en el tanque de reserva a nivel 2060 mm y 1950 mm obturadas mediante válvulas tipo pistón con asiento de goma de cierre hermético, cuyo accionamiento se realiza mediante un sistema de palancas de accionamiento manual, cuyos brazos se encuentran al costado del escenario, en la cabina de bomberos.

El mencionado sistema de accionamiento se eleva desde el nivel escenario en PB hasta el 13º piso del lado Córdoba, recorre aproximadamente 40 m. a la intemperie atravesando la terraza del edificio, llegando hasta el lado Paraguay donde se encuentran las válvulas de retención. El acondicionamiento de las mencionadas válvulas de goma de 6” y 8” respectivamente, permite el funcionamiento de la lluvia de escenario y capilla. Todo el sistema de accionamiento se vincula mediante articulaciones metálicas contrapesadas que facilitan su funcionamiento.

El tanque sobre elevado que alimenta al de 100.000 litros tiene una capacidad de 23.000 litros. A su vez éste recibe alimentación proveniente de un tanque cisterna, ubicado en el subsuelo, con capacidad de 50.000 litros que por intermedio de dos bombas elevadoras envía el agua al tanque citado. El sistema de alimentación de agua cuenta además con dos bocas impulsoras ubicadas una sobre la Av. Córdoba y otra sobre la calle Libertad.

NOTA
 Las Señales de Evacuación  que indican las rutas y la ubicación de las Salidas de Emergencia son en alto impacto con los  colores básicos: Verde para la base y Blanco para Pictogramas y Textos en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10005.
 Las mismas incluyen material Fotoluminiscente en sus pictogramas el cual permite su visualización en la oscuridad.
 El TNC cuenta con una instalación luces de emergencia constituida por artefactos autónomos no permanentes en vías de escape.

En los muros de pasillos y escaleras que constituyen las vías de escape vertical y horizontal