ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETIVO: INSTALACION DE GABINETES DE DIMMERS PARA ILUMINACION ESCENICA Y SU INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA ASOCIADA

TEMÁTICA: SALA MARIA GUERRERO SISTEMA DE ELEVACION E ILUMINACIÓN ESCENICA.

Plazo de obra treinta (30) días corridos una vez perfeccionada la orden de compra.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Se ruega la lectura minuciosa de la siguiente especificación técnica de los trabajos a realizar, procurando establecer un marco amplio de entendimiento e intercambio de ideas entre el Oferente y los asesores técnicos del Proyecto designados por la Dirección de Administración del Teatro.

Es en este contexto que se aguarda por parte del Oferente la presentación por escrito de su parecer técnico, haciendo constar toda vez que lo encuentre conveniente, aquellas discrepancias conceptuales y en todos los casos, su planteo final de realización.

1 - PROPUESTAS TÉCNICAS:

Propuesta técnica: La misma deberá ajustarse a las necesidades planteadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, podrá contener material impreso y otros datos, y deberá incluir:

Declaración especificando detalladamente, conforme a cada una de las referencias de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, indicando punto por punto el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos del PLIEGO, exponiendo si las características del servicio ofrecido se ajustan o no a lo solicitado.

1.1. Detalle del equipamiento: Se detallarán con la mayor precisión, los equipos, útiles, herramientas y cualquier otro elemento, necesarios para la correcta construcción, provisión e instalación de los gabinetes de dimmers y su instalación asociada y la instalación eléctrica, canalización y cableado, varas de iluminación, terminales y conectores necesarios para la modernización y puesta en servicio del sistema de iluminación escénica y cualquier otro elemento tal como extensiones de cables, insumos varios, etc., que serán provistos por el ADJUDICATARIO.

1.2. Detalle del equipo: Se detallarán con la mayor precisión, tanto para la propuesta principal, los equipos, útiles y herramientas necesarios para el correcto desmontaje de la instalación eléctrica existente,

1.3. La utilización de los mismos no deberá ocasionar ningún inconveniente en el patrimonio del TEATRO, en su correcta conservación, en la integridad del edificio, equipos, muebles e instalaciones en general, en el público, en la salud del personal del ADJUDICATARIO ni en la de los empleados del TEATRO, debiendo el ADJUDICATARIO instruir al personal sobre los métodos a emplear para su correcta utilización.

Las herramientas, maquinarias y enseres a utilizar en la ejecución de las tareas deberán estar en perfecto estado de conservación, funcionamiento y mantenimiento a efectos de evitar accidentes u otros inconvenientes.

1.4. Plan de trabajo: El OFERENTE deberá entregar dentro del sobre de la OFERTA un informe conteniendo el detalle y desglose de las tareas a desarrollar y los momentos previstos para su cumplimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en el presente PLIEGO.

Para elaborar el cronograma se deberá tener en cuenta que las jornadas de trabajo previstas dentro del teatro, se verán limitadas a los días lunes y martes, sin excepción. En aquellas áreas con acceso del público o de desplazamiento imprescindible de personal del TEATRO, se deberá combinar previamente las posibilidades horarias para la realización de los trabajos.

1.5. Plan Responsabilidad por el correcto cumplimiento del objeto de la contratación: El OFERENTE deberá entregar una declaración jurada que garantice que si no pudiese por cualquier razón suministrar y construir el equipamiento requerido y ejecutar la instalación planteada, asume la responsabilidad por el correcto suministro y ejecución a través de terceros, según todas las especificaciones contenidas en éste

PLIEGO. 2 - ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS OFERTAS:

Las firmas OFERENTES han de ser calificadas y evaluadas técnicamente de acuerdo a los ítems 2.1. y 2.2.

Las ofertas pueden ser desestimadas si la documentación presentada no cumple con la forma y contenido requerido.

2.1. Condiciones Excluyentes(a presentar con la oferta)

2.1.1. Entrega de la documentación solicitada en el presente documento de  Especificaciones Técnicas.

2.1.2. Contar con una experiencia comprobable no inferior a los cinco (5) años en el rubro. Respecto de este punto y dado que la obra se deberá desarrollar en un edificio con Protección Histórica bajo la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, además de mantener al edificio operativo mientras se interviene la Sala Principal del Teatro, los oferentes deberán acreditar vasta experiencia comprobable en trabajos similares con un resultado operativo ampliamente satisfactorio para el cliente. Para ello presentará documentación que acredite lo solicitado anexando lo siguiente:

- Clientes: dirección, teléfono, correo de la persona de contacto

- Descripción de la/s obra /s

- Información cuantitativa sobre su importancia (cantidad, dimensiones, montos, etc.)

- Año de ejecución

- Ubicación de la/s obra /s

- Modalidad de contratación (contratista directo, subcontrato, etc.).

2.1.3. Detallará en primera instancia, los antecedentes en obras similares a lo requerido para esta licitación. Es excluyente la no presentación de antecedentes de obras realizadas en espacios Teatrales y/o de Espectáculos con afluencia de público.

2.1.4. Visita de Obra: Realizar la visita al Teatro en conjunto con el asesor técnico del Proyecto designados por la Dirección de Administración del Teatro, debiendo adjuntar a la oferta técnica, la copia de la constancia emitida por el TEATRO NACIONAL CERVANTES.

2.1.5. Representante técnico: El ADJUDICATARIO deberá asegurar la presencia en obra de un Representante Técnico. Será el responsable de la ejecución de la obra, la confección y presentación de los planos de obra y conformes, los cuales llevarán su firma y N° de matrícula.

El Representante Técnico debe ser un profesional de la Ingeniería, cuyas incumbencias profesionales y matrícula/s lo habiliten a la firma de los proyectos y planos, la presentación ante entes estatales y/o municipales o cualquier otra obligación formal que recaiga en la figura del Representante Técnico de las obras encomendadas por Teatro Nacional Cervantes al ADJUDICATARIO.

Para acreditar el cumplimiento de lo anterior, el OFERENTE deberá adjuntar a su Oferta Técnica la siguiente documentación:

- Currículum Vitae del Representante Técnico

- Encomienda Profesional y Certificado de matricula vigente expedido/s por el/los Colegio/Consejo Profesional de Orden Nacional competentes en obras del tipo de las requeridas en el presente concurso.

2.1.6.  Presentar nota de “declaración de cumplimiento” donde el oferente se compromete a cumplir con todos las leyes, normativas requeridos en el Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional vigentes.

2.2. Condiciones No Excluyentes

2.2.1. Antecedentes generales de la firma.

2.2.2. Antecedentes de contratos similares con el Teatro Nacional Cervantes.

2.2.3. Presentar la Memoria Descriptiva con el detalle del criterio y las reglas del arte a implementar, para la correcta construcción, provisión e instalación del equipamiento previsto, emisión de los croquis y/o planos preliminares en planta, cortes donde se asentarán los recorridos y las vistas rebatidas de las bocas de conductos y bandejas a utilizar, detallando la ubicación, posición, nivel y sector de la canalización analizada.

3 - OBJETO:

3.1. Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto, fijar las pautas generales y particulares y describir los trabajos, los materiales y la mano de obra necesarios para la construcción, provisión y montaje de los   gabinetes de dimmers, junto con la instalación eléctrica asociada, correspondientes al Sistema de Iluminación Escénica, en reemplazo de las estructuras existentes y en uso en la Sala María Guerrero del Teatro.

3.2. Para todos los fines del presente pliego se establece las siguientes referencias para la ubicación de los distintos sectores del TEATRO:

Con el observador ubicado sobre el escenario con vista hacia la platea, se denomina a los sectores a su derecha, que se orientan hacia la calle Paraguay, como Escenario Derecho y a los sectores a su izquierda, que se orientan hacia la calle Córdoba, como Escenario Izquierdo.

Referencias:

EI: Sector escenario izquierdo.

EC: Sector escenario centro.

ED: Sector escenario derecho.

La identificación y numeración de las posiciones que conforman la iluminación escénica, se encuentran definidas por el TEATRO y deberá ser aplicada para la identificación de las cañerías y ductos relevados, según se detalla en el siguiente modelo:

1FSBI01 =

- ( 1xxxxxx: NUMERO DE POSICION, en este caso 01; si no indica, es posición única)

- ( xFSxxxx: POSICION, en este caso Fondo de Sala)

- ( xxxBxxx: NIVEL, en este caso palcos Balcón)

- ( xxxxIxx: SECTOR, en este caso escenario Izquierdo)

- ( xxxxx01: NUMERO DE CIRCUITO, en este caso N° 01)

4 - ALCANCE - DESCRIPCION TAREAS:

4.1. Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan, son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden de prelación debe requerirse a la Inspección de Obra.

4.2. El alcance de los trabajos incluye la ingeniería, los materiales y la mano de obra especializada, el transporte, las herramientas y/o equipos y todo otro elemento, necesarios para la construcción, provisión y montaje de los gabinetes de dimmers y la ejecución de la instalación eléctrica asociada, correspondientes al Sistema de Iluminación Escénica, en reemplazo de las estructuras existentes y en uso en la Sala María Guerrero del Teatro.

Comprende, además de las tareas que se detallan en estas especificaciones y en los planos complementarios, todos los trabajos que, sin estar detallados en esta documentación, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan obtener el correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones previstas.

4.3. Posiciones a intervenir:

4.3.1 CABINA DIMMERS

4.3.1.1 CABINA DIMMERS PRIMER PISO

Tareas a realizar: En el sector “cabina dimmers primer piso” se debe proveer de cableado de alimentación trifásica (tres fases, neutro y tierra a cada uno de los (3) gabinetes de dimmers allí ubicados, esta misma deberá proceder del tablero seccional adjudicado para tal fin, vía montante Paraguay (existente). De acuerdo al esquema estructural reticulado según Plano adjunto.

Proveer y realizar el ruteo y cableado de los circuitos escénicos, desde la cabina dimmers 1° piso, hacia la cabina de interconexiones (patcheo). Ubicada en el 1°SS. Vía montante Paraguay (existente), se deberá proveer también la cantidad de metros de bandeja, necesaria, para poder enviar los 360 circuitos de 3 x 1,5 mm2 cada uno. En caso de que el espacio en la montante no fuera suficiente, de deberá colocar bandeja extra en toda la ruta haca el  1° SS

A su vez se deberá rutear, mediante bandeja exclusiva para corrientes débiles, 4 envíos aptos para DMX 512 (1990. Por este medio se vinculara la cabina dimmers 1° piso y la cabina de interconexión 1°SS. En el extremo de la linea, se instalara una caja de interconexión. Las cajas se proveerán con un panel frontal según el esquema del Plano Frentes.

Proveer instalar interlocks de medida necesaria para ínter conectar, todos los gabinetes, vía DMX 512 (1990).

Instalar y proveer 2 toma corrientes de servicio, tipo 2P+G y 2 toma corrientes, tipo IRAM 10 amperios cada uno. Protegidos por tablero local.

4.3.1.2. CABINA DIMMERS SEGUNDO PISO

Tareas a realizar: En el sector “cabina dimmers segundo piso” se debe proveer de cableado de alimentación trifásica (tres fases, neutro y tierra a cada uno de los (3) gabinetes de dimmers allí ubicados, esta misma deberá proceder del tablero seccional adjudicado para tal fin, vía montante Paraguay (existente). De acuerdo al esquema estructural reticulado según Plano adjunto.

Proveer y realizar el ruteo y cableado de los circuitos escénicos, desde la cabina dimmers 2° piso, hacia la cabina de interconexiones (patcheo). Ubicada en el 1° SS. Vía montante Paraguay (existente), se deberá proveer también la  cantidad de metros de bandeja, necesaria, para poder enviar los 360 circuitos de 3 x 1,5 mm2 cada uno. En caso de que el espacio en la montante no fuera suficiente, de deberá colocar bandeja extra en toda la ruta haca el  1° SS

A su vez se deberá rutear, mediante bandeja exclusiva para corrientes débiles, 4 envíos aptos para DMX 512 (1990). Por este medio se vinculara la cabina dimmers 2° piso y la cabina de interconexión 1°SS. En el extremo de la linea, se instalara una caja de interconexión. Las cajas se proveerán con un panel frontal según el esquema del Plano Frentes.

Proveer instalar interlocks de medida necesaria para ínter conectar, todos gabinetes, vía DMX 512 (1990).

Instalar y proveer 2 toma corrientes de servicio, tipo 2P+G y 2 toma corrientes, tipo IRAM 10 amperios cada uno. Protegidos por tablero local.

4.3.2 CABINA DE INTER CONEXIONES - NIVEL 1°SS

4.3.2.1 GABINETE DE INTER CONEXION CIRCUITOS DIMMERS

Proveer e instalar un gabinete metálico capaz de albergar 720 circuitos provenientes desde las cabinas de Dimmers del primer piso (360) y del segundo piso (360). Y su posterior etapa hacia los circuitos de sala y escenario (792) con su correspondiente cableado de interconexión. Estos circuitos deberán contemplar la entrada del vivo, el neutro y su tierra correspondiente, en 1,5 mm2. El volumen del gabinete debe ser lo suficientemente amplio para poder maniobrar en el, para su re conexión, futura. se deberá suministrar un borne de paso, de tornillo con resorte, para las sujeción de los cables, tres bornes por cada circuito, con su correspondiente separador, por fase. las medidas máximas del gabinete, no podrán superar los 2,00 metros de altura y los 1,60 metros de ancho, serán dos gabinetes que será ubicados en la cabina de forma exenta, es decir con los dorsos de los mencionados gabinetes adyacentes. cada fila de bornes será de un máximo de 66 circuitos y serán solamente seis filas de bornes los que contendrá cada gabinete.

Proveer e instalar un gabinete capaz de albergar 8 envíos de DMX 512 (1990) provenientes desde las cabinas del primer piso (4) y del segundo piso (4). El volumen del gabinete a proveer, debe ser lo suficientemente amplio para poder maniobrar en el, para su re conexión, futura.

Se deberá considerar el volumen del gabinete para albergar por lo menos 4 DMX Splitters de 8 bocas cada uno, este equipamiento deberá ser aprobado por la Inspección Técnica.

Proveer y realizar el ruteo y cableado de la totalidad de los circuitos, hacia la cabina de interconexiones (patcheo)

4.3.3 TABLERO DE DIMMERS - NIVEL 1°PISO

4.3.3.1 TABLERO CORTE GABINETE DE DIMMERS

Proveer e instalar en el 1° piso lado Paraguay, un gabinete capaz de albergar 1 seccionador de 630 A, y 6 (seis) interruptores tetrapolares de 160A,  y el espacio vacante, para un futuro séptimo interruptor, para usarse en el “Bornero fijo”, dicho tablero se conectara a un ramal existente para tal fin, que proviene desde el 3° SS donde se ubica el TGBT (4  (cuatro) ternas mas neutro de 50mm2). Cada interruptor, alimentara cada uno de los gabinetes ubicados en el 1° y 2° pisos, lado Paraguay. Se deberán contemplar el

ruteado del cable en la montante Paraguay. Con cable de 35mm.

4.3.3.2. PUESTA EN MARCHA DE LOS 6 BANCOS DE DIMMERS MARCA ADB

Proveer e instalar todo lo necesario, para una vez finalizada la colocación de los alimentadores y los circuitos de salida se pueda efectuar la programación y la puesta en marcha (por parte del contratista) de los dimmers y su respectivo sistema de respaldo y comunicación bi direccional. El sistema de dimmers se debe entregar funcionado.

4.3.3.3. Chicotes provisionales

se deberán proveer, instalar y adaptar los 350 chicotes de 0.5/1 mts existentes de los nuevos circuitos provenientes de los nuevos dimmers, a la vieja patchera existente, para dejar en servicio la nueva instalación de manera provisional, a instalarse según instrucciones de la Dirección técnica del TNC

5.- CARACTERISTICAS DE MATERIALES:

5.1. CABLES:

5.1.1. Cable tipo 1: Unipolar de cobre flexible clase 4, de sección 25,00 mm², aislación en poliestireno reticulado XLPE /LSOH de color verde-amarillo.

Detalle técnico

• Cable unipolar sin cubierta de protección para instalaciones fijas. Para utilizar en bandejas como conductor de vinculación a tierra.

• Aislación en poliestireno reticulado XLPE y compuesto libre de halógenos LS0H.

Aplicaciones

• Normas IRAM NM 247-3 / IRAM 62267.

• Tensión de aislación 450/750 V

5.1.2. Cable tipo 2: multipolar de 3 (tres) conductores de cobre flexible clase 4, de sección 2,5 mm², aislación en poliestireno reticulado XLPE de color marrón o rojo o negro para fase, celeste para neutro, verde-amarillo para tierra y cubierta LSOH color negro. Las especificaciones mínimas corresponderán al cable tipo “EF-ECOPOT” manufacturado por la firma Marlew S.A. – Conductores Arrayán (http://www.marlew.com.ar o http://www.conductoresarrayan.com.ar) ,  según detalle técnico.

Detalle técnico:

Aplicaciones:

• Tensión nominal: 600/1000 V C.A. ,máxima 1200 V C.A. y 1800 volt V C.C.

• Normas: Instalaciones eléctricas en baja tensión, Reglamento AEA, IEC 60364, IEC 79-14, áreas clasificadas zonas 0, 1 y 2.

Descripción:

• Conductor: Cobre recocido alternativa flexible clase 4.

• Aislación: Polietileno reticulado -XLPE .

• Identificación: 1-Marrón o Rojo o Negro, 2-Celeste y T-Verde/amarillo.

• Cubierta: Compuesto LSOH color negro.

Características eléctricas para sección 2,5 mm ²:

• Resistencia eléctrica: a 20°C en C.C. = 7,41 ohm/km (máxima).

• Reactancia inductiva: a 50 Hz = 0,092 ohm/km (máxima).

• Intensidad admisible: En aire a 40 °C, según IEC 364-5-523 = 27,55 Amp.

Características eléctricas para sección 4,0 mm ²:

• Resistencia eléctrica: a 20°C en C.C. = 4,61 ohm/km (máxima).

• Reactancia inductiva: a 50 Hz = 0,087 ohm/km (máxima).

• Intensidad admisible: En aire a 40 °C, según IEC 364-5-523 = 37,05 Amp.

Especificaciones:

• Construcción: Normas IRAM 2178, IEC 60502-1 e IRAM 62266.

• Fuego: No-propagación del incendio IRAM 2289 cat. C, IEC 60332-3 cat. C.

• Halógenos: Ausencia de halógenos norma IEC 60754-1-2.

• Humos: Transparencia de los humos norma IEC 61034.

• Tóxicos: Ausencia de tóxicos norma NES 713, CEI 20-37.

Instalación:

• Montaje: Radio mínimo 7xD - Tracción máxima 5 daN/mm2 sobre los conductores de cobre.

5.1.3. Cable tipo 3: Cable DMX 512. Multipar blindado - 500 Volt - 80ºC - VDE 0812 blindado con cinta + trenza, para transmisión de datos, señales digitales y analógicas con protección contra perturbaciones electromagnéticas. Cantidad de pares: 2 (dos) -  Sección AWG / mm²  22/0.35. Las especificaciones mínimas corresponderán al cable tipo “PC ARCOMP - Código PC0235” manufacturado por la firma Marlew (http://www.marlew.com.ar)

Características:

- Tensión nominal: 500 Volt.

- Temperatura de servicio: Máxima 80°C.

- Normas: Reglamento AEA, señales débiles - Normas:  ENTel 755.

- Construcción: ASTM B33, B8, VDE 0812.

- Fuego: No propagación del incendio, IRAM 2399, IEC 60332-1.

Descripción

- Conductor: Cobre recocido estañado, 7 hilos clase B.

- Aislación: PVC.

- Identificación: Ver carta de colores en Apéndice Técnico/Secciones y materiales /Aislaciones/Colores.

- Paso: 50 mm (20 torsiones por metro).

- Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más trenza de cobre estañado.

- Cubierta: PVC gris, no propagante de la llama.

- Desgarre: Hilo de poliamida bajo la cubierta.

.

Instalación

- Montaje: Radio mínimo 7 x Diámetro Exterior.

- Tracción máxima: 5 daN/mm² sobre los conductores de cobre.

Características eléctricas

- Sección (AWG / mm²) : 22/0.35

- Resistencia eléctrica (ohm/km):  59.7

- Capacidad (pF/m):  85

- Impedancia característica (ohm):  87

Dimensiones y pesos

- Cantidad de pares: 2 (dos)

- Calibre: 22 AWG / 0.35 mm²

- Códigos:  PC 0235

- Diámetro: 6.7 mm

- Peso: 44 kg/km

5.2. CONECTORES:

5.2.1. Conector tipo 1 - Conector para DMX XLR 5

Conector de 5 (cinco) pernos (pines) para señal protocolo USITT DMX512 1990, tipo XLR5. Las especificaciones mínimas corresponderán al conector tipo “AMPHENOL XLR5 CONNECTORS”, manufacturado por la firma Amphenol Corporation (USA) (http://www.amphenol.com). Se proveerá de acuerdo a las necesidades en sus cuatro versiones: macho para extremo de cable,  hembra para extremo de cable, macho para montaje en panel o chasis y hembra para montaje en panel o chasis.

5.2.3. Conector tipo 3 - Conector para servicios 220v. Conector bipolar con toma a tierra 10 Amp. 250v. 50 hz. tipo Cambre.

5.2.4. Conector tipo 4 - Conector para  circuitos 2P+G .Conector de 2 (dos) polos más tierra, hembra para montaje en panel o chasis tipo “Stage Pin Conector” -conector tipo 01- . Conectores de alta calidad y robustez. La disposición de sus tres pernos (pines) optimiza el espacio en gabinetes, permitiendo la conexión de un circuito con su respectiva puesta a tierra individual. Capacidad de carga de 20 Amp. El material de los conectores deberá soportar temperatura máxima de 350 °C . Las especificaciones mínimas corresponderán al conector tipo “STAGE PIN CONECTOR 20-2P&GFP” manufacturado por la firma Union Connector (http://www.unionconnector.com).

Accesorios:

• Bases soportes para “Stage Pin Connector” para montaje en paneles o chasis.

5.2.5 Conector tipo 5 - Conector para Bornera de paso tipo BPN 2,5mm

Tipo De paso (BPN), Aplicación Standard para conexión, Sección nominal conductor (mm2) 2,5 (flexible), Color marrón, Tipo de riel DIN simétrico 35mm o DIN 	asimétrico 32mm.

Cuerpo aislante de Poliamida 66

Autoexstiguibilidad: según UL94 grado V0

Elemento de apriete: acero

Elementos de conducción: cobre

Conexión: Tornillo

Montaje: Universal Riel de 32mm o riel de 35 mm simétrico DIN

5.2.7.5. DMX 512 Splitter de 8 bocas

El DMX Splitter deberá mantener datos adecuados durante largos o varios ciclos de señal DMX.

El Splitter aumentara la débil señal DMX de su salida del nivel original, antes de que sea demasiado bajo para ser leído de dispositivos DMX.

El DMX Splitter ayudará a rectificar la señal.

Entrada XLR de 5 pines y salidas DMX Splitter / BoosterPuertos de salida DMX optoaislados

Montaje en bastidor

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidad: 125 mm (5,0 pulg.)

Ancho: 220 mm (8,7 in.)

Altura: 45 mm (1,8 pulg.)

Peso: 0.9 kg (2.0 libras)

DMX: ANSI E1.11 (USITT DMX 512-A)

Norma eléctrica: EIA-485

Tipo de cable recomendado: STP (Shielded Twisted Pair)

Medida de cable recomendado: 22 o 24 AWG

Carcasa: Aluminio

Acabado: electrostático en polvo

Entrada de datos: macho XLR de 5 pines

Rendimiento de datos (no amplificado o ramificado): XLR de 5 pines hembra

Salidas de datos (aisladas y amplificadas ópticamente): 8 x XLR de 5pines

Entrada de alimentación de AC: interlock 1,2 m con enchufe de alimentación

Alimentación CA: 100-240 V nominal, 50/60 Hz

Unidad de fuente de alimentación: modo de conmutación electrónico de selección automática

Consumo de energíaa total típico: 4 W

Las cifras de consumo de energía son típicas, no mmáximas. Permitir variación de +/- 10% .:

Temperatura ambiente máxima (Ta máx.): 55 ° C

Temperatura ambiente mínima (Ta mín.): -30 ° C

Seguridad de la UE: EN 60950-1

EU EMC: EN 55022, EN 55024, EN 55103-1, EN 55103-2

Seguridad de los EEUU: UL 508

US EMC: FCC Parte 15 Clase A

Seguridad canadiense: CAN / CSA C22.2 No. 14

CEM canadiense: ICES-003 Clase A

Australia / NZ: C-TICK N4241

4 tornillos para unir dos dispositivos para montar en bastidor

2 x soportes en L + 8 tornillos para montaje en rack de 19 pulgadas dos divisores (1U) o superficie

XLR de 5 pines macho XLR a 5 pines hembra XLR adaptador: P / N 11820004

XLR macho de 5 pines a adaptador macho RJ-45: P / N 11840111

XLR de 5 pines hembra a adaptador RJ-45 macho: P / N 11840112

5.3.1. Tableros, Sistema constructivo:

La estructura del tablero será realizada con montantes en perfil de acero y paneles de cierre en lámina metálica de espesor no inferior a 1,5 mm.

Los paneles frontales deberán ser extraíbles por medio de tornillos. Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc.

Todo el aparataje será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción.

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre las puertas.

Las dimensiones aproximadas del tablero serán las indicadas en plano.

En el interior se colocara un artefacto de iluminación con lámpara fluorescente de bajo consumo.

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar debidamente  tratados y pintados.

El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivación por cromo o la electrozincado de las chapas.

Las chapas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi color RAL 9001, mezcladas con resina poliester, liso y semilucido con espesor mínimo de 40 micrones.

Cada conductor llevará un anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional.

Todo el cableado se alojará en canaletas plásticas de paredes ranuradas, cerradas con tapa.

Las conexiones flexibles, de instrumentos montados sobre puerta, etc., partirán desde borneras en la parte fija y estarán debidamente protegidos contra posibles daños en el accionamiento y construcción que asegure larga duración al sistema.

Los circuitosamperométricos se conectarán a bornes dobles con puente desmontable, que permitan el contraste de instrumentos.

En todas las borneras se deberá dejar un 25 % de bornes libres.

5.3.2. Sectores del tablero :

Tendrá dos sectores bien definidos:

5.3.2.1 Zona anterior:

Tendrá no menos 300 mm de profundidad.

Estará destinada al alojamiento de los interruptores y elementos de medición, y para el recorrido de las barras de distribución y de unión entre columnas. Los distintos paneles serán completamente blindados e independientes entre sí, a efectos de permitir un fácil acceso a los interruptores de cada cubículo sin perturbar los demás interruptores. Las barreras metálicas serán de chapa BWG N° 14, aseguradas a la estructura mediante tornillos o bulones.

En los cubículos que así se requiera, según el tipo de interruptor y recomendación de los fabricantes, se deberá forrar la tapa metálica superior con cartón de amianto o similar.

5.3.2.2. Zona posterior:

Tendrá no menos 200 mm de profundidad.

Será única a efectos de facilitar el conexionado de ramales de entrada y salida. La parte posterior deberá ser cerrada mediante puertas plenas, abisagradas.

Las columnas poseerán un canal vertical en los que se alojarán las barras de potencia.

El tablero deberá estar cubicado del modo indicado en el topográfico, es decir con puertas parciales en cada una de sus columnas.

5.3.2.3 Características eléctricas y barras:

La tensión de uso será 3 x 380 V./ 220 V.- 50 Hz, con una tensión de aislación de 1000 V.

Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico, desengrasadas, decapadas y pintadas en colores conforme a norma IRAM.

La disposición de las barras responderá a la secuencia R S T N:

-del frente hacia atrás

-de arriba hacia abajo

-de izquierda a derecha

Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito.

Las barras deberán estar completamente perforadas, incluyendo las perforaciones necesarias para conectar los interruptores que pudiesen ir en los espacios de reserva, y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito.

Las barras no serán pintadas, las fases se identificarán con indicadores adheridos a la planchuela de cobre.

Las derivaciones serán realizadas con barras o flejes de cobre flexible,  con aislamiento no inferior a 1000 V.

A lo largo del tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de sección adecuada para la puesta a tierra del mismo, y que forma parte de la puesta a tierra del local de tablero. La sección mínima de la misma será de 80 x 10 mm.

Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, mediante cable de cobre electrolítico con aislación color verde amarillo.

La puesta a tierra de puertas deberá ser tomada desde bulones soldados a la estructura, mediante trenzas conductoras extraflexibles de cobre y terminales a compresión.

La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos conexiones en serie.

5.3.1. Puesta a tierra de seguridad:

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora normalmente aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de fallas, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, ultima edición vigente.El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos. Los cables de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro, pero en tal forma que no pueda aislarse por equivocación.El conductor de tierra sobre bandejas portacables será aislado de 10 mm2 de sección mínima por razones mecánicas, y todas las uniones se realizarán por morsetos preaislados. Las bandejas portacables deberán ser puestas a tierra en todos sus tramos.

6 - Normas para materiales y mano de obra

6.1.Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) y ANSI (American National Standard), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el Contratista deberá indicar las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

La cualidad de similar queda a juicio y resolución exclusiva de los Inspectores de Obra y en caso de que el instalador en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por los Inspectores de Obra.

El Contratista se compromete a proveer personal especializado en trabajos  y tener presencia de un jefe de obra profesional de la ingeniería eléctrica,  que deberá estar presente en las reuniones con la Inspección de Obra (I.O.) y durante todos los momentos de conexión, desconexión y pruebas.

6.2. Carteles indicadores

Cada salida será identificada mediante tarjeta o leyenda plástica grabada, según muestra que deberá ser aprobada por la Inspeccion de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva.

6.3 Canales de cables

Deberán estar dimensionados ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa construcción.

6.4. Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán a los transversales mediante lazos de materiales no ferroso a distancia no mayores de 2 m.

6.4.1 Las bandejas se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas. En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el espaciamiento entre cables.

Los conductores unipolares serán instalados en forma de “trébol” dejando un espacio de dos diámetros entre ternas.

Las bandejas serán puestas a tierra en todos sus tramos y accesorios, mediante un agujero especialmente realizado, independiente de los utilizados para el armado de las bandejas.

En todos los casos deberán montarse a 2,5 m de altura mínima, y a 0,30 de la losa superior.

6.4.2.  Cuando dos bandejas vayan superpuestas deberán estar separadas un mínimo de 30 cm entre sus bases, y en forma ideal 40 cm.

Las bandejas verticales deberán llevar tapa en todos los casos.

Las bandejas que se instalen a la intemperie deberán llevar tapa ventilada.

Serán marca Casiba, Indico, Samet, Jover o similar.

6.4.3. Bandejas tipo escalera

Estarán construidas en chapa de hierro de 1.6 mm. de espesor y 92 mm. de ala, con transversales cada 30 cm. como máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de seguridad de 3.5, sin acusar flechas notables ni deformaciones permanentes.

6.5. Cajas

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que realice el contratista.

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.

Las cajas de chapa serán protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión o zincado donde la instalación sea a la vista.

Todas las cajas llevarán tornillo de puesta a tierra.

6.5.1 Cajas de pase y derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja.

El espesor de la chapa será de 1,4 mm. para cada cajas de hasta 20 x 20 cm.; 1,6 mm. para hasta 40 x 40 cm. y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzarlo con hierro perfilado.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.

Las cajas serán protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva, similar a la cañería donde la instalación es embutida.

6.6. Conductores

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al esquema unifilar.

Los conductores serán de cobre y del tipo LS0H, salvo indicación expresa en planos.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación.

En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.

Para las fases se deberán usar los colores indicados por la norma IRAM, pudiéndose aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca de color verde ni amarillo, ni celeste, y preferentemente:

Neutro: celeste

Tierra de protección: bicolor verde amarillo

Fase R: castaño

Fase S: negro

Fase T: rojo

El color celeste estará reservado para el neutro en toda la obra, sean cables en cañería, autoprotegidos, etc. Los cables de tierra serán bicolores verde-amarillo, admitiéndose como excepción alguno de esos colores cuanto no se consiga el bicolor.

Todos los conductores tendrán identificados su destino mediante un tarjetero plástico, sobre la bandeja o canal, a la salida del tablero y en el interior de las montantes.

6.7. Cables para instalación en cañerías

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama y compuesto LS0H (Low smoke 0 Halogen), apto para 750 Vca, según Norma IRAM 62267,

Serán AFUMEX 750 de PRYSMIAN, o similares de CIMET, INDELQUI, IMSA o MARLEW.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes  de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los tableros.

La manipulación y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas serán mediante torsión que asegure una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor.

6.8. Cables auto-protegidos

Serán de cobre con aislación de polietileno reticulado, en construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de baja emisión de humo y libre de halógenos, no propagante de llama, en construcción súper flexible.

Responderán a la norma IRAM  62266, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las normas.

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensa cable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

En general su colocación se efectuará sobre bandeja, debiendo sujetarse cada 2 m. manteniendo la distancia mínima de ¼ de diámetro del cable de mayor sección adyacente.

También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones subterráneas, en exteriores, en trinchera o cañeros.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocarán con caño camisa individual. Asimismo.

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. En donde sea necesario un empalme se realizarán con conjuntos de empalmes secos 3M   o similar.

6.9.Cables tipo Taller (TPR)

Este tipo de cables está prohibido para instalaciones eléctricas fijas.

6.10. FORMAS DE INSTALACION

6.10.1. Instalación a la vista

La sujeción de la instalación se hará desde el techo por medio de perfil C y grampa adecuada. En locales donde su altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales de caño MOP de ¾” o varillas de hierro de ¼”, cadmiada o zincadas.

En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de otros servicios u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grampa que antes, suspendido por medio de un barral roscado de ¼" de hierro galvanizado.

En aquellos lugares muy comprometidos debido a que un conducto o cañería impidan la sujeción desde la losa se realizará un soporte especial para el conjunto de conducto, artefactos y cañería en forma a aprobar por la Dirección de Obra.

La acometida a tableros seccionales, y equipos a partir de bandejas porta cables se realizará colocando un caño desde el tablero y sujeto al ala de la bandeja, por medio de grampa Olmar o similar. El cable de tierra será aislado tipo Pirastic.

En caso de resultar conveniente la acometida a tableros podrá realizarse mediante bandeja vertical con tapa.

La acometida a equipos siempre se realizará mediante caño camisa.

En instalaciones por contrapiso se utilizarán caños de PVC reforzados y los conductores serán auto protegidos norma IRAM 2178, con doble vaina de PVC.

7 - PLANOS:

7.1. Estas especificaciones se complementan con los planos que se acompañan. Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación definitiva de los mismos surgirá del replanteo previsto.

01 - Planta general sala

02 - Corte longitudinal sala

03 - Corte transversal Sala

7.2. El Contratista entregará al Inspector de Obra, para su aprobación, por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos, tres juegos de copias de planos en escala 1:50, tamaños IRAM y archivo en CD, con los detalles necesarios o requeridos de la obra y todas las modificaciones, adaptaciones e interpretaciones que proponga realizar respecto de los presentes planos de proyecto.

7.3. Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado para el inicio de los trabajos: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la inspección de Obra).

Todo plano que esté en la obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción colocado por inspección de obra y será de la última revisión existente.

Aprobado con observaciones: Es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de movimiento y acopio de equipamiento y herramientas.

No habilita para el inicio de los trabajos construir.

Rechazado: El documento deberá rehacerse y presentarse nuevamente para su aprobación.

Todos aquellos materiales y equipos  provistos por el Comitente, deberán estar incluidos por el Contratista dentro de su ingeniería de Detalle, participando de reuniones de Coordinación y avisando con suficiente antelación el requerimiento de entrada a Obra de dichos  materiales.

7.4. Toda la documentación deberá ser realizada en AUTOCAD 2004, planillas en Excel 2007 y textos escritos en Word 2007 para Windows, como versiones mínimas o superiores.

7.5. La documentación mínima que deberá entregar constará de:

- Planos de replanteo de las cañerías y bandejas, en cada nivel con cotas parciales y acumuladas.

- Planos con los cortes rebatidos de la posición de las cañerías identificadas y numeradas.

- Planos con la identificación y correspondencia entre las cañerías y las posiciones que se vinculan entre sí, donde conste el resultado del relevamiento con las características de la canalización según el recorrido y la distribución.

- Planos de planta de: 3°, 2° y 1° Subsuelo.

- Planta Baja-Platea-Escenario.

- 1° Piso-Palcos Altos.

- 2° Piso-Palcos Balcón.

- 3° Piso-Tertulia.

- 4° Piso-Paraíso-Barra.

- 5° Piso-Techo Sala-Nivel 2° Puente.

- 01 - Planta general sala

- 02 - Corte general sala.

- 03 - Paneles frontales fondo de sala, seguidores, palcos.

- Esquemas topográficos de los paneles de conexiones (posiciones en sala, cajas de escenario, sala de interconexiones- patchera).

- Esquemas topográficos de las canalización que vincula con varas de iluminación, las banderas-calles de iluminación y su conexionado.

- Esquemas constructivos de todos los elementos detallados.

- Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera piloto de cada tablero, etc.

- Planos de planta de recorrido real de ramales, de cañeros, etc.

- Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando.

- Planos constructivos de todos los tableros

- Cálculos de barras de tableros,

- Detalles típicos de montaje.

- Protocolos de ensayo de tipo y de recepción, completados y firmados.

El Contratista realizará además, la Ingeniería de Detalle Constructiva de todos los elementos a colocar: como ser el tablero de seccional de los dimmers, el tablero de convergencia, los gabinetes de Ethernet y DMX, etc.    La herrería, los gabinetes, los soportes y dispositivos del sistema de interconexiones (patchera) y de los equipos de potencia, en los que se dependa de su construcción, modelo, marca, para definir dimensiones, forma, borneras, etc.

7.7. La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.

7.8. Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.

7.9. Una vez terminadas los trabajos y previo a la recepción provisoria, e independiente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades, entregará a los Inspectores de Obra un juego de planos de todas las instalaciones, estrictamente conforme a obra, indicándose en ellos la posición de todos los elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las secciones y dimensiones de materiales utilizados, escala 1:50, presentado en 1 (un) plano original en film poliéster y 3 copias (tres) heliográficas en papel, más 3 (tres) copias en CD's, una vez que se haya aprobado la presentación de las copias.

8. MUESTRAS:

8.1. Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la más alta calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de aprobada competencia, debiéndose proveerse para ellos los materiales y elementos de trabajo que resulten necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin.

8.2. Antes de iniciar los trabajos el Contratista suministrará muestras de todos los elementos a emplearse, los que serán conservados por la Inspección de Obra como pruebas de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.

8.3. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estima conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

9.  INSPECCIONES:

9.1. El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones, con 3 (tres) días de anticipación.

9.2. Una vez retirado el cableado y las estructuras existentes, liberadas las cañerías y cajas y colocada la canalización necesaria, antes del cierre de cielorrasos y canaletas en mamposterías y contrapisos o colocación de pisos elevados.

9.3. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los conectores, tomacorrientes, pachera y accesorios.

9.4. Después de finalizada la instalación. Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.

10.  ENSAYO DE LAS INSTALACIONES:

10.1. Finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciónes, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que se designan, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista.

10.2. A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de meghómetros, con generación de tensión constante de 1000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de 1000 ohms por voltio de tensión.

Se realizaran verificaciones oculares de pintura, herrajes y tipos de materiales. Así como también enclavamientos mecánicos y eléctricos solicitados.

Se ensayara la rigidez dialéctica a la tensión que indican las normas.

Prueba de apertura, cierre y carga de resorte de los interruptores.

10.3. Si la Inspección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, éstos serán efectuados en la fecha, forma y en presencia de quién se designe.

10.4. Los gastos que originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista.

10.5. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

10.6. Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencias de materiales inapropiados, defectuosos o por deficiencia de mano de obra o montaje.

11. MANUALES

11.1. Se deberán entregar manuales de operación y mantenimiento de los equipos que conforman la instalación eléctrica del Sistema de Iluminación Escénica. Estos deberán ser aprobados por el TEATRO NACIONAL CERVANTES.

12. PRESENTACION Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

12.1. Toda la documentación técnica desarrollada por el contratista debe ser presentada, rubricada por su Representante Técnico, ante la Inspección de Obra para su revisión y aprobación. El contratista no podrá comenzar las tareas correspondientes a cada parte de las obras antes de contar con la documentación técnica totalmente elaborada y aprobada.

13. PLAN DE TRABAJO

13.1. Se deberá presentar un plan de trabajo que contemple las diversas actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica del sistema de iluminación escénica.

ESTAS CLÁUSULAS PARTICULARES ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.-

13.2. El Contratista deberá presentar a la semana de haber recibido la orden de compra, un cronograma de los trabajos a realizar donde se indique correlatividad de las tareas.

Todos aquellos trabajos que requieran corte de energía serán realizados en días feriados, en horarios nocturnos, o cuando lo determine el teatro, y deberán ser coordinados con la Inspección de Obra y figurarán en el Cronograma de Trabajos.

El teatro, en general, tiene tareas limitadas los lunes y martes en el área

artística, y los sábados y domingos en áreas administrativas. Si se puede,

se adecuarán los trabajos para realizarse en esos días, para evitar que

todos los cortes se hagan en horario nocturno.

Las tareas en feriados o en horario nocturno no constituirá motivo de

reclamo de adicionales o cambios de precio, ya que se trabajarán jornadas

de 8 hs, en turno cambiado, no trabajándose en horario diurno en ese caso.

Esto solo será válido para las tareas de cambios de tableros seccionales, de

ramales o en las tareas en que se altera el funcionamiento normal del teatro

por cortes de energía total o parcial.

13.3. Tareas complementarias:

Las tareas restantes son similares a las de cualquier obra nueva, tanto la colocación de puesta a tierra, tal como se indica en estas EETT, como la instalación de bandejas y cables dentro de la sala de tableros, o la instalación de equipo de corrección de factor de potencia o de Tableros de Servicios Auxiliares.

OBSERVACIONES GENERALES

CLÁUSULAS GENERALES:

La presentación de la documentación solicitada es un requisito ineludible para participar en la  presente LICITACIÓN.-