PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMANO DE REGION I – UOC N° 37/10 |  |  |
| DOMICILIO: PUERTA 4 – CAMPO DE MAYO – BUENOS AIRES |  |  |
| Correo electrónico: UTAC-REGION1@GENDARMERIA.GOB.AR |  |  |
| TELÉFONO: (011) 4666-0120 |  |  |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PUBLICA | N° | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |  |  |
| Modalidad: LLAVE EN MANO |  |  |

N° de Expediente: AZ 6-4100/39

Rubro Comercial: 45- MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Objeto: “READECUACIÓN Y REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO FORENSE Y ESTUDIOS CRIMINALÍSTICA” – DEL COMANDO DE REGION I (CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS ADJUNTOS EN ANEXO I)

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-region1@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 3710 Unidad Técnico Administrativo Contable deL COMANDO DE Región I de Gendarmería Nacional Argentina – situada en Puerta 4 Campo de Mayo – Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires (CP 1659). | DÍAS HÁBILES, EN EL HORARIO DE 08:30 A 12:30 HS Y HASTA (24) HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA FIJADA PARA EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 3710 DIRECCIÓN: UNIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL COMANDO DE REGIÓN I DE GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA – SITUADA EN PUERTA 4 CAMPO DE MAYO – PARTIDO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1659). |  |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |  |

- DESCRIPCIÓN DE LA LICITACION

- Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO – SE REQUIERE “READECUACIÓN Y REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO FORENSE Y ESTUDIOS CRIMINALÍSTICA” – DEL COMANDO DE REGION I (CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS ADJUNTOS EN ANEXO I) | SERVICIO | 01 |

Observaciones propias:

- GARANTÍA DE CALIDAD: Los trabajos deberán realizarse respetando las normas del arte de construir utilizando materiales nuevos, sin uso y de acuerdo a la calidad exigidas por las normas IRAM. Los trabajos estarán sujetos previos a la recepción definitiva o a todo lo que Gendarmería Nacional considere necesarias para avalar los trabajos realizados. El adjudicatario garantizara la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, por un término de 24 meses contando desde la fecha del acta de recepción definitiva del servicio, por cualquier defecto de vicios ocultos, debiéndose atender “sin cargo” a la Gendarmería en todos los reclamos que le efectué, sin demora que perjudique el servicio.

- VISITAS: Para una correcta evaluación a ofertar, los potenciales oferentes podrán realizar visitas "in situ"; previa coordinación con la Unidad Técnica Administrativa Contraíble del Comando de Región I, (Teléfono (11) 4666-0120 – e-mail utac-region1@gendarmeria.gob.ar); posteriormente se les emitirá un certificado de "VISITA " cuyo formulario, debidamente sellado y firmado deberá adjuntarse a la cotización correspondiente.

El lugar donde se realiza la Tarea: Campo de Mayo Gendarmería Nacional, puerta 2 bis – Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires (CP 1659); Con el objeto de obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. En caso de enviar un delegado, debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado certificado de visita.

Frente al incumplimiento de efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información referida a la licitación.

Las visitas podrán realizarse hasta CUATRO (4) DIAS hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, los días Hábiles de 08:30 Hs a 12:30 Hs.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DTO 202/17)

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a la LICITACION PUBLICA tiene por objeto la contratación del servicio de "READECUACION Y REFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO FORENSE Y ESTUDIOS CRIMINALÍSTICA – DEL COMANDO DE REGION I”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto Nº 1030/16, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/16.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/16)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el Convenio.

- Orden de compra o venta según corresponda,

- Sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto N° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/16.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Comando de Región I de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Unidad Técnico Administrativo Contable del Comando de Región I de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659), o en la dirección institucional correo electrónico de la UTAC (utac-region1@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs y hasta (24) horas antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura de ofertas, en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Comando de Región I de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta  DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario que deberá pagar el organismo contratante, por el bien o servicio que pretenda adquirir.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/16 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/16 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

    - Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/16 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

    - Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de todos sus integrantes).

- Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados en la ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 del 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/16).

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Toda aquella documentación exigida por las especificaciones técnicas y las que le sirvan al oferente para ilustrar la oferta.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 50/100 ($296.260,50).-

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a lo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/16 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/16 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta la oferta más conveniente dando cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO I solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/16)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/16)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA / PARCIAL

Serán entregados en Campo de Mayo, puerta 2 bis, sobre la Ruta Nacional Nro. 8.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El cumplimiento del servicio contratado se realizará DENTRO CIEN (100) días CORRIDOS a partir de recibida la orden de compra.

Dentro de las 48 hs de firmada el Acta de Inicio de las tareas el Contratista deberá presentar a la Inspección de las tareas, la siguiente documentación:

1. Nomina del Personal que efectuara los trabajos, Nombre y Apellido y/o del Representante técnico (ING/ARQ).

2. Certificado de Cobertura ART del Personal que efectuara los trabajos.

3. Programa de Seguridad visado por Representante Técnico y ART.

4. Constancia de Cobertura de Emergencias Medicas indicando Empresa, Domicilio, Teléfonos, etc.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16

  - PENALIDADES Y SANCIONES (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/16)

La demora en el cumplimiento de la entrega del servicio determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/16)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/16).

Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los CINCO (5) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

  - FACTURACIÓN PARCIAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

- En caso de solicitar el anticipo financiero deberá presentar la facturación correspondiente al 30% del monto adjudicado; el 70% restante se presentara una vez finalizado la readecuación de las instalaciones, previa a la conformidad definitiva emitida por el supervisor designado por el organismo contratante.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - PAGO DEL 30% POR ADELANTADO

El oferente podrá solicitar anticipo financiero del 30% del monto del cual resulte adjudicado destinado al acopio de materiales; debiendo para ello independientemente de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato, presentar una contragarantía conforme lo establecido en el inciso c) articulo 78 del Anexo al Decreto 1030/2016.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“READECUACIÓN Y REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO FORENSE Y ESTUDIOS CRIMINALÍSTICA” – DEL COMANDO DE REGION I

La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la Readecuación integral del edificio destinado al departamento forense y estudios criminalística del Comando la Región I de Gendarmería Nacional.

Cabe mencionar que el sistema de Ejecución del servicio será tipo LLAVE EN MANO, comprendiendo la provisión de materiales y VICIOS OCULTOS.

GARANTIA DE LOS ELEMENTOS:

La calidad será la homologada bajo normas de calidad vigente y certificada por ente habilitado de conformidad a las normas correspondientes que para cada caso corresponda.

Los oferentes deberán designar indefectiblemente las “MARCAS” de los productos ofrecidos, en forma clara y legible por todos los elementos de la refacción, con la mayor descripción posible (tamaño, envase y capacidad), los productos ofrecidos, deberán ser Nuevos y sin Uso.

No será tenida en consideración la Oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

No se aceptarán ofertas que condicionen su precio a eventuales fluctuaciones de mercado.

EMBALAJE:   Los efectos deberán estar embalados, protegidos para su traslado (contra golpes, manipuleos); como así también para su estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del adjudicado el costo y diseño de los embalajes, El transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas a la Gendarmería Nacional) y que demandaren la inmediata sustitución de los bienes observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

GENERALIDADES:

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos efectuados por la Gendarmería Nacional.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Gendarmería Nacional. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.

El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por el Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL Adjudicataria/o.

Cláusulas relativas al personal de la Adjudicataria/o.

1.	El personal utilizado por la Adjudicataria/o para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

2.	La Adjudicataria/o deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia, el adjudicatario deberá tramitar la autorización de ingreso a la Unidad de su personal, conformar planilla para el ingreso con todos los datos personales de su dotación, cambios y / o nuevos ingresantes.

3.	El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria y si se considera un requisito indispensable para la liquidación de los servicios prestados.

4.	El Adjudicatario/a deberá designar un Encargado / Supervisor quien coordinará las actividades del servicio con el Organismo Contratante y asumirá las comunicaciones entre ambas partes.

5.	Estará a cargo de el/la Adjudicatario/a la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

El Organismo Contratante podrá establecer medidas de seguridad deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

El/la Adjudicatario/a deberá:

1.	Tener a todo el personal bajo su exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

2.	El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

3.	Se podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades.

4.	La provisión de elementos de seguridad y de protección personal y los materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad y cantidad tal que cubra perfectamente la buena atención y cumplimiento del servicio, debiendo acreditar mediante constancia escrita de la entrega a cada uno de sus empleados. Este aspecto podrá ser requerido por la Fuerza para constatar el cumplimiento de la presente obligación.

5.	Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de las tareas a realizar, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal.

6.	La empresa adjudicataria no sólo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y verificando la utilización continua y correcta de dichos materiales a ser usado. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

7.	El personal afectado deberá estar capacitado en el manipuleo de las tareas, debiendo acreditar mediante las constancias correspondientes y de acuerdo a la especialidad de cada operario.

8.	La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia. Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia.

9.	Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

a). Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes. Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso. El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.

b). Presentar documentación que acredite la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) para todo su personal, con detalle del personal que se encuentre cubierto (Ley 24.577); requisitos sin las cuales no permitirá el acceso del personal a realizar trabajo alguno. La vigencia de la contratación con una "A.R.T." será tenida en cuenta, siempre y cuando, mensualmente en el momento de la certificación de los trabajos, se encuentren, adjuntos a la factura, fotocopias de los talones de pago y/o recibos al día, todo certificado o constancia de cobertura deberá estar emitida y firmada por la casa matriz o delegación regional (aseguradora).

10.	La empresa adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia / actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa que afecte a bienes de planta, máquinas y equipos de contratista.

El/La adjudicatario/a adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de los Organismos Públicos, de las restantes propiedades o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de el/la adjudicatario/a.

Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

La Gendarmería Nacional no aceptará ningún reclamo por parte del Oferente en referencia a falta de información de la Documentación, aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar las tareas.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en las tareas previas, será por cuenta exclusiva del  Oferente, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Gendarmería Nacional ha estado presente mientras se hicieron las tareas.

ESPECIFICACIONES:

SE ADJUNTAN ESQUEMAS:

- A1 – ESQUEMA  DE ARQUITECTURA (PLANTA BAJA)

- A2 - ESQUEMA DE ARQUITECTURA (ENTRE PISO)

- A3 - ESQUEMA DE ARQUITECTURA (CORTE)

- E1 – ESQUEMA DE ARQUITECTURA (ILUMINACIÓN)

DEMOLICIÓN

Comprende el retiro de la totalidad de los box de duchas existentes. Desarmado de artefactos sanitarios existentes, picado y remoción de revestimientos en muros. Picado y remoción completa de piso de cerámicas existente.

HORMIGÓN ARMADO

Bases, tensores, columnas, vigas y losa de entrepiso de una superficie aprox, de 36,61 m2 que será destinado a depósito y su correspondiente escalera con una cantidad de 17 escalones aprox. por Cabe mencionar que el mencionado entrepiso se efectuará entre un módulo de las cabreadas del techo, de acuerdo al esquema adjunto. En tal sentido se procederá al cálculo: de la estructura resistente de hormigón armado en función a la sobrecarga reglamentaria de acuerdo al destino declarado, al cálculo estructural de secciones y armaduras de la misma, de acuerdo a las normas respectivas que rigen al respecto, las que se elevarán para su aprobación a la Fuerza.

Ejecución de estructura de Hormigón armado: se regirá en un todo acuerdo a la documentación presentada y aprobada por la Fuerza.- Cabe mencionar al respecto, que por tratarse de una refacción de un edificio, se deberán minimizar los inconvenientes que conlleva la construcción de la misma, por lo que se deberá considerar al respecto, los vallados de circulación y/ o protección movedizos a o fijos transitorios que se deberán colocar a los efectos de evitar daños materiales y hacia las personas que circulen por dicho sector.

Calidad de los materiales: serán nuevos sin uso, de primera calidad y responderán a las normas de calidad establecidas para cada rubro, donde para el caso de las barras de acero se deberán presentar a la Fuerza el certificado de calidad respectivo.

Ensayo de los materiales: Para el caso del hormigón colado se deberán extraer como mínimo Tres (3) probetas de hormigón por cada hormigonada, las que serán sometidas a los estudios clásicos destructivos de resistencia, cuyos resultados serán elevados a la Fuerza. Cabe mencionar que los valores obtenidos deberán responder a los indicados en las planillas de cálculo respectivo, caso contrario se procederá a la demolición de los mismos y su ejecución a nuevo.-

La escalera será de hormigón armado, con relación de pedadas y alzadas de acuerdo a normas vigentes.

ALBAÑILERÍA / TRADICIONAL y EN SECO

MAMPOSTERÍA HUMEDA: ladrillos huecos, en espesores indicados en plano adjunto, Las mismas se ejecutarán en un todo acuerdo a las reglas del arte, teniéndose presente además, que en encuentros con estructuras de hormigón las mismas se colocarán con mortero de cemento 1:3. La mampostería se solidarizará a la estructura existente mediante “pelos de acero” los que se amurarán a la mampostería con mortero de cemento, al igual que la primera hilada sobre estructura.- Los cortes de los ladrillos se efectuarán con discos de corte.-

CONSTRUCCION EN SECO: mediante el empleo de perfiles galvanizados con placas marca “ Durlock 4D “ de 15 mm (paredes secas / paredes húmedas / cielorrasos).- La perfilería se vinculará convenientemente entre si mediante tornillos autoperforantes.- Las placas se masillarán en sus uniones empleando además cinta de papel como base de aplicación, uniones que serán convenientemente lijadas. La altura de los paramentos será de 2,70 mts.

REVOQUES

EXTERNOS: mortero de cemento impermeable con aditivo de hidrófugo químico inorgánico, alisado espesor 0,5 cm, + revoque grueso a la cal reforzado + revoque fino a la cal con terminación al fieltro.

CONTRAPISOS

EN PLANTA BAJA: en sectores de sanitarios a refaccionar se realizará un contrapiso sobre terreno natural de 12 cm de espesor.-

CARPETAS

En sector de sanitarios sobre contrapiso, se efectuará una carpeta a modo de aislación hidráulica y niveladora para soporte de cerámica.-

AISLACIONES

TÉRMICA E HIDRÁULICA: Se colocará por debajo de la cubierta de chapa una aislación de 50 mm de espesor de lana de vidrio con barrera de vapor aluminizado, tipo ISOVER, dicha aislación térmica e hidrófuga tendrá una estructura de sostén mediante malla tipo red de NYLON.- Para complementar el soporte de la misma, se le realizará una estructura con montantes y soleras de 35 tipo durlock, fijada a la estructura existente.

REVESTIMIENTOS

En sanitarios: en paredes se colocará porchellanatto marca ILVA modelo ECOLAND CAVES PULIDO 30x30 hasta altura de cielorraso, colocada a junta tomada, por encima de nivel altura de mesadas, en ángulos vivos (verticales u horizontales) se colocarán guarda-cantos de acero inoxidable en toda su altura. En piso se colocará porchellanatto marca ILVA modelo ECOLAND DESERT PULIDO 60x60, colocada junta tomada.

Por encima de mesadas y con respaldo de mampostería / tabiquería de construcción en seco: se colocará porchellanatto marca ILVA modelo ECOLAND CAVES PULIDO 30x30 hasta altura de cielorraso, colocada a junta recta con una guarda de 5cm de alto, por encima de nivel altura de mesadas, en ángulos vivos (verticales u horizontales) se colocarán guarda-cantos de acero inoxidable.

En todo el salón, pasillos, oficinas y entrepiso se colocará porchellanatto marca ILVA modelo ECOLAND DESERT PULIDO 60x60 y con zócalos de igual material con altura de 10 cm.

CARPINTERÌA

DE MADERA: puertas marca OBLAK LUXOR V CEDRO para tabiques de durlock, con cerradura de seguridad marca KALLAY 2001con cilindro multipunto y manijas doble balancín marca CURRAO TOSCANA de bronce platil, con herrajes de abrir, el ancho mínimo de las puertas en oficinas, serán de 80 cm.-

DE SEGURIDAD: en las oficinas ELEMENTOS DE JUICIO, ELEMENTOS DE CRIMEN Y JEFE, se colocarán puertas marca PENTÁGONO 802 terminación cedro natural.

BOXES SANITARIOS: en los locales así diseñados en plano adjunto los mismos se efectuarán en perfilaría de aluminio aleación 6063 T6, con bisagras en aluminio del alto total de la puerta, compuesta por 2 piezas y un solo tornillo, de fijación oculta. Perfiles perimetrales de aluminio anodinado natural.

Los paneles y puertas placas serán de 45 mm. de espesor, enchapados en ambas caras a alta temperatura con laminado plástico. El color del laminado será verde claro. Cerradura abierto/cerrado con pomos en bronce platil. Sujeción mediante un panel frontal con herrajes de fijación y nivelación al piso, cubiertos con fundas de acero inoxidable; Sujeción superior mediante tubo en aluminio uniendo los frentes a modo de dintel. Sujeción a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

Boxes de ducha: poseerá puerta de rebatir de policarbonato alveolar de 6mm de espesor con bastidor perimetral de aluminio anodinado color natural.-

VENTANAS: marco y hojas de aluminio anodizado tipo MÓDENA color blanco, de 
2 hojas corredizas, persiana de enrollar de ALUMINIO tipo barrio y vidrio tipo DVH 4/9/4 transparente colocado con burletería, en su parte externa deberá tener color film autoadhesivo de control solar, tonalidad oscura, tipo 3M.

En sanitarios serán de 40 cm de alto el largo será modular a cada recinto, y serán de aluminio de abrir a banderola con brazo de empuje.-

Puerta acceso principal y secundaria a Departamento de Criminalística y Estudios  Forenses de la Región I y acceso SUM, será doble de abrir de 60 mm de espesor de hojas, hacia el exterior, marco y hoja de aluminio anodizado color bronce viejo, con manijón vertical, en toda la altura de la hoja de 2” x 1,2mm de espesor, con tapas en sus extremos, en acero inoxidable, en cada hoja tanto exterior como interior, hoja totalmente vidriada vidrio plano transparente 6 mm de espesor, en tipología de aluminio ALUAR NEW 30 aleación AA6063 temple T6, con felpas y herrajes, una de las hojas permitirá su bloqueo o inmovilización.- Las medidas aproximadas y a corroborarse in situ son de altura 2,10 mts y ancho 1.80 mts.

CIELORRASOS

En todos los locales: se colocarán cielorraso en forma suspendida a saber:

- Placas de cielorraso, de fibra mineral de 610 x 610 mm x 16 mm de espesor, textura 770 CORTEGA SQUARE LAY - IN , color blanco, de 1ª calidad, por unidad.

- Perfil ángulo de chapa pintada color blanco mate, con bordes nervurados de 22 mm x 22 mm x 3,05 mts de largo de 1ª calidad por unidad

- Perfil " TE " secundario galvanizado con cara vista inferior de 24 mm, enchapada en chapa pintada color blanco mate, con extremos encastrables y borde inferior sobre elevado ( para obtener el mismo nivel de altura con respecto al "TE " principal , de 61 cm ( 24 " ) de largo de 1ª calidad, por unidad.

- Perfil " TE " principal galvanizado con cara vista inferior de 24 mm enchapado en chapa pintada de color blanco mate de 3,66 mts de largo ( 144 " ), con perforaciones en su alma para permitir el encastre de los perfiles secundarios , de 1ª calidad por unidad.-

Cabe mencionar que la sujeción de la estructura del cielorraso corresponderá a la indicada por el fabricante del mismo utilizándose además tornillos pitón cerrados fijados a la estructura con alambre galvanizado.-

INSTALACIÓN SANITARIA

Desagües cloacales: Comprende en realizar los mismos en cañería de PVC línea 3,2 con todas sus piezas en igual calidad, desaguando a cañerías existentes.-

Todas las uniones deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte, entendiéndose que se deberán efectuar todas las tareas necesarias para lograr una instalación de calidad y buen servicio, las uniones deberán lijarse, limpiarse y pegarse con adhesivos de 1º calidad. Los materiales a emplearse deber ser aprobados por los entes respectivos de incumbencia.-

Pendientes de las cañerías: las mismas serán las reglamentadas para cada caso en particular por tratarse de desagües primarios, secundarios etc.-

Acceso a la cañería primaria: será mediante la colocación de cámaras de inspección estratégicamente ubicadas pudiendo ser prefabricadas totalmente y/o bocas de acceso con el consiguiente cierre hermético.-

Desagües de artefactos secundarios: los mismos concurrirán a pileta de patio abiertas con rejilla y cierre hidráulico para poder desaguar en cañería principal o primaria indefectiblemente, todo de acuerdo a reglamentación vigente.-

Prueba hidráulica: antes de proceder al tapado de las cañerías las mismas deberán ser aprobadas en su estanqueidad y funcionamiento, cualquier anomalía deberá ser subsanada previo al tapado de las mismas.-

Provisión de Agua Fría y caliente: la misma se efectuará en cañería termofusionada con todos los accesorios necesarios tendientes a lograr la mejor calidad y funcionamiento del sistema, cada recinto deberá contar con sus correspondientes llaves de paso.- En sanitario de mujeres se deberá colocar una canilla de servicio con su correspondiente desagüe, para la limpieza del recinto.-

En Local Cromatografía se colocará una ducha de seguridad con lavaojos, de pié, en un todo de acuerdo a las normas de seguridad en la materia.-

Las cañerías que corran bajo piso, las mismas serán convenientemente amuradas al mismo en intervalos con mortero de cemento reforzado, verificando las pendientes respectivas.-

Los materiales a emplearse deber ser aprobados por los entes respectivos de incumbencia.-

Cisterna para agua:

Se realizará, un sistema de almacenamiento y bombeo cisterna con el fin de abastecer al edificio la cantidad de agua necesaria para su correcto funcionamiento. Se deberá presentar previamente a la ejecución de los trabajos el detalle técnico del sistema a implementar. Se regirá en un todo acuerdo a la documentación presentada y aprobada por la Fuerza.

Las dimensiones de dicho espacio será de 2,50 mts x 3.00 mts de base, por una profundidad de 2.40 mts.

Ejecución de estructura de Hormigón armado:

Se realizará una platea de hormigón armado de 0.20 mts de espesor, de 2.50 x 3.00 mts de lado, y tabiques laterales de 2.50 mts de altura. El cierre superior se realizará con una losa tradicional del hormigón armado de 0.15 mts de espesor.

La misma, deberá tener un acceso superior tipo escotilla y escalera de acceso.

Para el desagote de la misma, se realizará un sistema de evacuación de líquidos por medio de una bomba y cañería de desagüe externo.

Se regirá en un todo acuerdo a la documentación presentada y aprobada por la Fuerza.- Cabe mencionar al respecto, que por tratarse de una refacción de un edificio, se deberán minimizar los inconvenientes que conlleva la construcción de la misma, por lo que se deberá considerar al respecto, los vallados de circulación y/ o protección movedizos a o fijos transitorios que se deberán colocar a los efectos de evitar daños materiales y hacia las personas que circulen por dicho sector.

Calidad de los materiales: serán nuevos sin uso, de primera calidad y responderán a las normas de calidad establecidas para cada rubro, donde para el caso de las barras de acero se deberán presentar a la Fuerza el certificado de calidad respectivo.

Ensayo de los materiales: Para el caso del hormigón colado se deberán extraer como mínimo Tres (3) probetas de hormigón por cada hormigonada, las que serán sometidas a los estudios clásicos destructivos de resistencia, cuyos resultados serán elevados a la Fuerza. Cabe mencionar que los valores obtenidos deberán responder a los indicados en las planillas de cálculo respectivo, caso contrario se procederá a la demolición de los mismos y su ejecución a nuevo.-

El almacenamiento de agua está compuesto por 2 (dos) tanques ROTOPLAST CISTERNA de 2800 lts., con su correcta instalación interna de intercomunicación de tanques, colector de entrada, colector de salida y automatización. Se instará para completar el sistema, una Bomba Presurizadora Rowa Press Gpr 3000.

En local Cromatografía se colocará una ducha de seguridad con lavaojos, de pie, en un todo de acuerdo a las normas de seguridad en la materia.

Las cañerías que corran bajo piso, las mismas serán convenientemente amuradas al mismo en intervalos con mortero de cemento reforzado, verificando las pendientes respectivas.

Los materiales a emplearse deber ser aprobados por los entes respectivos de incumbencia.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Inodoros: 6 (seis) Inodoro de porcelana suspendido con salida a pared marca 
Roca, modelo The Gap. Tapa y asiento para inodoro modelo The Gap

Bidets: 3 (tres) Bidét de porcelana suspendido con salida a pared marca 
Roca, modelo The Gap. Tapa y asiento para bidét modelo The Gap

Lavatorios: 9 (nueve) bachas de pegar marca JOHNSON OV440L.

- La provisión de agua caliente será por medio de 8 (ocho) termo tanques marca RHEEM ELÉCTRICO de 255 Lts. Deberá realizarse un nicho especial, anexo al edificio existente, en mampostería para ubicar los artefactos y su instalación correspondiente.

GRIFERÍAS:

- Lavatorio: cierre cerámico de 3 agujeros  PICO BAR, línea SOFI DE Roca, cromados brillantes.

- Bidet: cierre cerámico de 3 agujeros línea SOFI DE Roca, cromados brillante.

- Ducha: con transferencia y pico vertedor, brazo y flor, línea Sofi de Roca, Cromado Brillante.

- Inodoros: Descarga de inodoro tipo Pressmatic. FV.

- En Pileta de Cocina, Croma y Laboratorio: 3 (tres) Juego de grifería mono comando marca FV temple 0411/87.

- RUBRO MARMOLERÍA

MESADAS: de lavatorios en mármol NEGRO espesor 2 cm. pulida en sus caras y bordes vistos. Las mesadas en contacto con paramentos presentarán por encima zócalos del mismo material de 5 cm. de alto, pulidos en sus caras vistas. Dicho zócalo será convenientemente fijado mediante sellador incoloro de base neutra.- Las piletas de cocina serán de acero inoxidable pegadas y atornilladas a la mesada por su parte inferior.-

PORCELANA: en los recintos con inodoro se colocará un portarrollo, en sector de lavatorios por cada lavatorio se colocara un porta-jabón y una percha, en cada box de ducha se colocarán 2 perchas y un porta jabón que serán de porcelana blanca de pegar al revestimiento, de 1º calidad.-

PINTURA:

Sobre mampostería – construcción en seco, y locales que se intervenga, se deberá lijar la pared, limpieza de la misma aplicación de fijador/sellador + 2 manos de pintura terminación satinada, marca ALBA SATINOL para interiores, tono a definir en el lugar por la Fuerza.-

En exteriores se acondicionará convenientemente la superficie, limpieza de la misma y aplicación de fijador/sellador + 2 manos de pintura látex marca SHERWIN WILLIAMS LOXON para exteriores, color blanco.-

La pintura a utilizarse deberá ser con alto poder cubritivo, entendiéndose por tal que con la aplicación de dos manos sobre el paramento debe estar concluido dicho rubro.-

Esmalte sintético: sobre carpintería metálica, se procederá al retiro de la pintura de fábrica, aplicando sobre la misma una mano de convertidor de óxido + 2 manos de esmalte sintético color marrón de marca reconocida en plaza.-

Sobre madera (puertas placas): se preparará la superficie lijando en el sentido de las vetas, limpieza, aplicación de barniceta y 3 manos de barniz para interiores. Se deberá lijar entre mano y mano con lija nº 100.-

VIDRIOS:

Espejos: serán de cristal de 6mm de espesor, fijados a la pared mediante grapas cromadas.

En ventanas de oficinas y baños se colocará vidrio DVH 4-9-4.

Para la comunicación visual entre la División Laboratorio y Laboratorio de Cromatografía, se preverá un vidrio Blindex de 6 mm. de espesor.

AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS:

Bajo mesada de granito se colocaran muebles bajo mesada, en melanina color grafito, con cajoneras deslizables, con guías, apertura total y puertas de abrir en laterales, con estante interior todo en melanina, apoyado sobre herrajes ajustables en altura de PVC.

Respecto de la mueblería que deben contar cada uno de los ambientes serán en color wengue, en las cantidades que a continuación se detallan:

# OFICINA RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DE JUICIO: En el mismo se colocará un mueble tipo mostrador de 1,20mts x 70cm x 1,10 mts. de alto final, construido en melanina de 25mm de espesor, frente recto y bases de 18mm, zócalo de 10cm en acero inoxidable. Sus cantos son en ABS de 2 mm, tapa superior llevara un vidrio en 10mm de espesor, elevado con herrajes en acero inoxidable sujetado a través de embellecedores. Su interior deberá contener pasa cables y dos cajones. Sus cajones estarán fabricados en color wengue, su deslizamiento es a través de correderas metálicas y llevará cerradura en su primer cajón.

# Para el guardado de los elementos recepcionados se colocará UN (1) loker de madera, de VEINTE (20) puertas, con sus respectivas llaves; de 1.72mts de ancho, 1. 46mts + base de alto y 30 centímetros de profundidad; respecto a la cavidad de cada habitáculo será de: 32cm ancho x 34cm alto x 30cm profundidad.

# Para la recepción se colocarán DOS (2) tándem, de cuatro cuerpos tapizados, construidos plástico de color negro.

# OFICINA DE ELEMENTOS DE EMPLEO ESCENA DEL CRIMEN: Se colocaran TRES (3) armarios metálicos, con puertas corredizas y con cerradura, con la siguiente dimensiones 150cm de ancho, 50cm de profundidad y 180cm de alto, para guarda de equipos de uso Criminalística.

# OFICINA TURNO CRIMINALISTICO: Conforme a las dimensiones del mismo, deberá contar con CUATRO (4) boxes puestos de trabajo, cada uno de ellos con las siguientes particularidades: 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad y con paneles divisorios de 1,25mts de altura, todo construido en madera; con cuatro toma corrientes que se colocaran por debajo de la mesa y pasa cables. Este será colocado sobre la pared lindante con la zona exterior frente del edificio, TRES (3) boxes puesto de trabajo de las mismas dimensiones que los descriptos anteriormente, que serán colocados contra la pared que linda con el pasillo de circulación, también con su respectiva toma corriente y pasa cable. Las medidas podrán variar de acuerdo a los espacios del local. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura y en símil cuero de color negro.

# Para la realización de los trabajos periciales se colocaran en la parte central CUATRO (4) mesas de trabajo, construidos con caño de 4X20 1,6 mm, pintado con esmalte sintético color negro, de 120cm x 60 cm x 80 cm, con mesa de pino macizo y estante inferior también en pino macizo.

# Sobre la pared que separa a este local del asignado al Jefe de Departamento se construirá una mesada de trabajo, deberá estar revestida en mármol negro, en su cara superior, con zócalo perimetral de 5 cm., la cual abarcará el ancho de 4,20 metros, 90 cm de alto y 67 cm de profundidad.

# OFICINA ELEMENTOS DE JUICIO: En el mismo se colocaran TRES (3) casilleros metálicos cuyas puertas contaran con cerradura, a los fines de cubrir las tres paredes lindantes a la acceso principal al lugar y UNA (1) mesa de trabajo tipo taller, de caño de 4X20 1,6 mm, pintado con esmalte sintético color negro, de 120cm x 60cm x 80 cm, con mesa de pino macizo y estante en mismo material. No obstante lo mencionado, en la planta de entrepiso se colocaran TRES (3) lockers metálicos de diez puertas cortas, donde cada uno de ellos será de 1,33 mts de ancho x 1,90 mts de alto x 0,52 cm de profundidad.

# OFICINA DIVISION TELEFONIA CELULAR: Deberá ser colocado DOS (2) box puesto de trabajo, cuyo habitáculos serán de 90 cm de largo x 60 cm de ancho, material madera de melanina; en cada uno de ellos se coloran TRES (3) tomas corrientes y un locker metálico, de DOCE (12) puertas, de 1,95 mts de alto, 1 mts de ancho y 52 cm de profundidad; cuyas puertas serán de 43 cm de alto por 30 de cm de ancho. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura y en símil cuero de color negro.

# OFICINA RECUP BALISTICO: En dicho sector de procederá a la construcción de una mesada de cemento, de 2,13 mts de largo x 65 cm de ancho y 90 cm de altura, La mesada deberá estar revestida en mármol negro, en su cara superior, con zócalo perimetral de 5 cm.

# OFICINA DIVISION DELITOS INFORMÁTICOS: Se colocaran CUATRO (4) box de trabajo, donde cada habitáculo deberá tener 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad y paneles divisorios de 1,25 mts de altura, todo construido en madera; cada uno de ellos con cuatro toma corrientes, por debajo de la mesa; éste será colocado sobre la pared lindante con la División Laboratorio. En el centro de dicho espacio, se colocará una mesa de trabajo tipo taller, construidos con caño reforzado, pintado con esmalte sintético en color negro, de 2,40 mts de largo por 80 cm, con mesa de pino macizo y estante inferior también en pino macizo. Sobre la pared lindante con el sector Recuperador Balístico, se colocarán DOS (2) lockers metálicos, 12 puertas cada uno, de 90 cm de ancho, 1,95mts de alto y 52 cm de profundidad; con puertas de 43 cm de alto por 23 cm de ancho. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en símil cuero de color negro.

# OFICINA DIVISION LABORATORIO: En dicho sector se colocaran CUATRO (4) box de trabajo, donde cada habitáculo deberá tener 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad y con paneles divisorios de 1,25 mts de altura, todo construido en madera; con cuatro toma corrientes que se colocaran por debajo de la mesa y en cada uno de ellos; éste será colocado sobre la pared lindante con la División Delitos Informáticos. Sobre la pared lindante se colocará un locker de madera, con DOCE (12) puertas con sus correspondientes llaves. Sobre la pared lindante se construirá una mesada de material cemento, revestida con cerámica de color blanco. Respecto de la pared divisoria entre este ambiente y el Laboratorio de Cromatografía, se colocará un paño de vidrio, que permita la visibilidad entre ambos ambientes, sin tramos corredizos ni aberturas; el cual, conforme a las dimensiones, podrá estar repartido en partes. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en símil cuero de color negro.

# En la División Cromatografía se construirá una casilla para la disposición de los tubos de gases (Nitrógeno, Hidrógeno y Aire Analítico) e instalación de las        cañerías que comunican con el equipo que se encuentran en el interior de la oficina. La casilla deberá ser de 2mts de alto, 1,80mts de ancho y 0,60 de profundidad. Respecto la ubicación y emplazamiento de la misma deberá ser lo más cercana posible al lugar de instalación del cromatógrafo gaseoso ya que instalaciones lejanas provocan inconvenientes con la presión de alimentación de gases.

# Respecto a la construcción de las mesadas en el sector de Cromatografía, el espacio mínimo es de 52 cm de ancho por 53 cm de profundidad por 44 cm de altura, más el espacio necesario para ubicar una PC. En este caso en particular se deberá tener en cuenta que el inyector automático, que acompaña al equipo, requerirá un incremento de 35 cm de ancho y 45 cm de altura. En cuanto a robustez de la mesada, se deberá tener especialmente en cuenta que debe soportar un peso de 30 kg con un inyector automático que pesa 5kg más.

# Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en símil cuero de color negro.

# OFICINA DIVISION DOCUMENTOLOGIA: En el mismo se deberá colocar CUATRO (4) box de trabajo, de las siguientes dimensiones 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad y con paneles divisorios de 1,25 mts de altura, todo construido en madera; con cuatro toma corrientes que se colocaran por debajo de la mesa y en cada uno de ellos; éste será colocado sobre la pared lindante con la División Huellas y rastros. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en símil cuero de color negro.

# Se colocara UNA (1) mesa de trabajo, en el centro de la habitación, la que presentará las siguientes dimensiones, construida con caño de 4X20 1,6 mm, pintado con esmalte sintético en color negro, de 2,40 mts de largo por 80 cm de altura, con mesa de pino macizo y estante inferior también en pino macizo. Sobre la pared contraria a la mencionada precedentemente, se procederá a la construcción de una mesada de material, revestida con cerámico de color blanco y con las siguientes dimensiones 4,27mts de ancho, abarcando toda la pared, 90 cm de alto y 67 cm de profundidad; en el mismo sector, además se colocarán cinco toma corrientes y sistema de iluminación led.

# OFICINA DIVISION HUELLAS Y RASTROS: En este sector se colocarán CUATRO (4) box de trabajo, donde cada habitáculo presentará las siguientes dimensiones 90 cm de ancho x la mesa de 50 cm de profundidad, con paneles divisorios de 1,25 mts de altura, con su correspondiente toma corriente; para cada uno de ellos se preverá sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en símil cuero de color negro.

# Sobre la pared lindante con la División Documentología se procederá a la construcción de una mesada que abarque el ancho total de la pared, es decir, de 4,27 mts, 90cm de alto y 67cm de profundidad, totalmente revestido con cerámico de color blanco y zócalo del mismo material. No obstante lo solicitado, se procederá a la colocación de cinco toma corrientes y se iluminará el sector por medio de lámparas led. Sobre una de las paredes, cercana la entrada principal, se deberá colocar un locker de 12 puertas, de 30 cm por 40 cm, con sistema de cierre orejas para candado, con las siguientes dimensiones 1,85mts de alto, 1 mts de ancho y 35 cm de profundidad. En el centro del mismo se colocara una mesa de trabajo construida con caño de 4X20 1,6 mm, pintado con esmalte sintético en color negro, de 2,40 mts de largo por 80 cm de altura, con mesa de pino macizo y estante inferior también en pino macizo. Para cada uno de los boxes de trabajo se colocaran sillones de escritorio, con apoya brazos, respaldo alto, regulable en altura, de cinco ruedas, giratorios y en simil cuero de color negro.

# OFICINA DIVISIÓN CIBER DELITO: Se construirá UNA (1) mesada de cemento, con las dimensiones ya mencionadas, totalmente revestidas en cerámico en color blanco, mientras que en el centro del mismo se colocará una mesa de trabajo de 2,40 mts de largo, por 80 cm de altura, con mesa de pino macizo y estante inferior también en pino macizo y construida en caño rectangular. se colocarán CUATRO (4) box de trabajo, cuyos habitáculos presentarán las siguientes dimensiones 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad, con paneles divisorios de 1,25 mts de altura, cada uno de ellos con su correspondiente toma corriente y pasa cables; . para cada uno de ellos se preverá sillones de escritorio, DOS (2) lockers

# DETALLES DE LOS SILLONES DE LAS OFICINAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE: silla 48 ancho x 44 prof. X 5.5.cm, altura del asiento: 33 a 44 cm., respaldo de 45 de ancho x 51 alto x 2 cms, altura total de 90 a 100 cm., apoyabrazos: 35 cm., densidad del relleno: 30kg/m3, peso total: 11 kg, respaldo anatómico basculante con tela mesh, asiento con relleno de alta densidad, regulación suave de la altura con sistema a gas, apoya brazos con detalle cromado.

# OFICINA JEFE DE DEPARTAMENTO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES: se colocará un escritorio en “L”, en dos partes, con dos cajones y bandeja desplazable para teclado con las siguientes medidas: mesada donde están los cajones deberá tener 80cm de alto, 80cm de profundidad y 1,80 mts de largo; mesado donde se encuentra la bandeja desplazable del teclado será de 80cm de alto, 52 cm de profundidad y 90cm de largo, todo construido en material madera de 80mm. UN (1) Sillón para escritorio de respaldo alto de las siguientes características: material eco cuero, ancho del respaldo de 53cm, alto del respaldo 75cm, ancho de asiento 52cm, profundidad de asiento 51cm, altura regulable, sistema a gas y con apoya brazos. Juego de sillones de dos cuerpos y dos individuales, de material eco cuero en color negro y mesa ratona de madera haciendo juego. Para el privado se preverá un armario de madera, reforzado, con puertas corredizas de 1,10 mts de ancho, 1,50 mts de alto y 0,46 mts de profundidad, en color oscuro; UNA (1) Cama de una plaza, de madera con su correspondiente mesita de luz.

INSTALACION ELECTRICA:

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a las presentes ESPECIFICACIONES, para dejar en condiciones de funcionamiento,  terminación, y conforme a normas legales que rigen para Instalaciones Eléctricas  teniendo en cuenta lo que se indique como previsiones, colocaciones, reparaciones, etc. y todo otro concepto que no se mencione específicamente  en la presente cláusula siendo fundamental para el correcto funcionamiento de las mencionadas.

La Instalación incluye:

* Montaje de línea seccional desde tablero principal

* Montaje de tablero seccional

* Montaje de caño y cajas, conforme plano de distribución de circuitos en ambas plantas

* Cableado de circuitos TUG – LUZ - TUE

* Montaje de equipos de luminarias

* Distribución de circuitos de aire acondicionado

* Instalaciones de caños y cajas para Servicio Telefónico

* Instalación de caño y cajas para red informática

2. CANALIZACIONES

2.1- Las canalizaciones se prevén en los sistemas "cañería embutida en mampostería "cañería embutida en construcción en seco " - "cañería por contrapiso y sobre cielorraso", “caños bajo piso”.

2.2- La Contratista deberá tener muy en cuenta que la distribución de la instalación será embutida en tabiques de mampostería, construcción en seco, entretechos, entrepisos y enterradas, siendo de su entera responsabilidad solucionar los problemas que pudiesen surgir durante la realización de las tareas. Las mismas no deberán afectar el buen funcionamiento de las instalaciones actuales.

3. CAÑERÍAS Y CAJAS

3.1 Las cañerías a emplear serán del tipo denominado caño de hierro semipesado aprobados por normas en vigencia y de diámetros que se indiquen en planos de instalación eléctrica. En todos los casos, NO SE PODRÁN USAR CAÑERÍA MENOR A Ø COMERCIAL  ¾”, y para el tendido de cable armado en bandeja porta cable, en casos excepcionales se utilizara caño de acero flexible bajo PVC.

3.2 Las cañerías de distribución interna, será del tipo mencionado anteriormente, embutida en todos los casos salvo lo de común acuerdo con la Fuerza y en que para tal caso la contratista deberá informar con debida antelación y el correspondiente detalle de propuesta, a la Fuerza, para aprobación o no por parte de esta.

3.2 Las cajas de paso y/o derivación deberán resultar fácilmente accesibles, estéticamente prolijas, firmemente fijadas a la estructura y poseerán tapas ciegas.

3.3 La conexión rígida de la instalación (cañería metálica, cajas de pasos y de centro, etc.) se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla, quedando terminantemente prohibido el uso de conectores. Esto regirá para la distribución principal.

3.4 La instalación será totalmente embutida, y ejecutada en caño de hierro tipo semipesado rígido, la conexión de estos a cajas y otros elementos, serán mediante conectores, a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica.

3.5 En ningún caso el tendido se realizará en caños de PVC. También se podrá utilizar bandejas porta cables en las cuales sus conductores estarán precintados y conforme lo apruebe la Fuerza.

3.6 Las cañerías se colocaran con una leve inclinación hacia la caja evitando contra pendientes o sifones a fin de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella.

3.7 En caso de que no puedan evitarse sifones se deberá emplear cañerías galvanizadas y conductores específicos para ese fin

3.8 No se permitirá pasar por la misma bandeja, conductores de teléfono, de red de TV, y/o sistema informático. Para ello se utilizarán bandejas independientes con las distancias según corresponda en las normativas.

3.9 En sectores que posean divisorios de oficina removibles el tendido eléctrico se efectuará en cable canal con remate en periscopios externos adosados a los paneles.-

4. LLAVES, TOMAS, ETC

Tomacorrientes:

- Serán de primera marca y calidad reconocida, por cada caja irán dos módulos tomacorriente  x 10A + PE, estarán montados en cajas rectangulares con bastidor. Los modelos y colores serán a indicar por la Fuerza.

- En los casos de tomacorriente para uso especiales (aire acondicionado,  y otros), los módulos no deberán tener una corriente nominal menor a 20 A o de acuerdo a la demanda de los mismos.

- Todos serán instalados a altura conforme indica la reglamentación vigente.

- En paneles removibles se colocarán periscopios con su correspondiente toma corriente, adosada a los mismos.

4.2  Llaves de efecto:

- Serán de igual calidad y modelo a las anteriores, y se instalarán completas, en cajas rectangulares, con bastidor y colores conforme lo indicado por la Fuerza.

- Estos también serán instalados a altura conforme indica la reglamentación vigente.

- Sobre paneles removibles se colocarán módulos externos, adosados a los mismos.

5.   CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán de primera calidad y marca Pirelli, conforme a normas IRAM que rigen a estos de acuerdo a su uso y características de la instalación, etc.

Las secciones surgirán del cálculo respectivo, serán indicadas en los esquemas, el color de estos serán los establecidos por los reglamentos, debiendo respetar fielmente lo establecido:

- Celeste – Neutro

- Marrón – Fase R

- Negro– Fase S

- Rojo – Fase T

- Verde amarillo.  Conductor descarga a tierra

Para los ramales de alimentación en iluminación, los conductores serán de una sección mínima de 2,5 mm2. La PE ira acorde a lo mencionado, y sus extremos estarán  fijados a las cajas metálicas.

Para las conexiones de Puesta a Tierra se tomara desde el tablero general con una sección de 10 mm2 verde amarillo el cual se conectara al conductor desnudo mediante una soldadura cuproaluminotermica hasta el tablero seccional y su distribución hacia los circuitos de cada planta.

El conductor será de cobre, reglamentado y deberá unir a todas las partes metálicas de la instalación, a fin de obtener una continuidad en las mismas.

Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y  anillos numerados permanentes conforme al circuito que le corresponda.

Los conductores se colocarán en las cantidades y secciones indicadas en los planos respectivos, la sección mínima en los retornos será de 1.5 mm2.

Las uniones entre los conductores serán por medio de borneras múltiples con terminales e identificadores de cada circuito, con el fin de obtener un contacto eléctrico seguro.

- TABLEROS Y CIRCUITOS

En los planos se indicará, en diagramas unifilar, los amperajes nominales de sus componentes, indicándolos  a continuación otras características de los mismos.

Interruptor de tablero seccional compacto tipo “Merlín Gerin” de  Amperaje a calcular montado de planta baja.-

Se colocarán dos tableros Seccionales, para cada una de las Divisiones que integran el Departamento Criminalística y Estudio Forense, albergara los circuitos necesarios según reglamentación vigente y se indicará en plano respectivo para su aprobación enumerados correlativamente disponiendo éstos últimos de un interruptor termo magnético, llave de corte general y disyuntor tetrapolar.-

Las intensidades nominales y características de funcionamiento serán las acorde al funcionamiento de cada circuito.

Los circuitos generales se subdividen en:

Circuito de LUZ:

circuito 1

circuito 2

circuito 3

circuito 4

etc.

Circuito de TUG:

circuito 5

circuito 6

circuito 7

circuito 8

circuito 9

etc

Circuito de TUE

circuito 10

circuito 11

circuito 12

circuito 13

circuito 14

circuito 15

Cada uno de estos se ramificara en circuitos monofásicos con su respectivo interruptor termo magnético   conforme al plano

Gabinetes: Estilo ESTANCO con puerta  o similares según cantidad de polos por circuitos.

El tablero seccional deberá ubicarse en forma de fácil acceso y no más de 2,00 mts. del nivel de piso.

Los circuitos para alumbrado en ningún caso deben tener protección para intensidad nominal mayor de 15 A. Y no deben alimentar más de QUINCE (15) derivaciones (bocas, salidas).

La potencia máxima de equipos de aire acondicionado instalada por cada circuito eléctrico monofásico no deberá superar los 10 kw,

7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para las conexiones de Puesta a Tierra se tomara desde el tablero general con una sección de 10 mm2 verde amarillo el cual se conectara al conductor desnudo mediante una soldadura cuproaluminotermica hasta el tablero seccional y su distribución hacia los circuitos de cada planta

Se verificará que se obtiene una resistencia de descarga a tierra, del valor exigido por los Reglamentos. Se cumplirá además con los requerimientos del ente regulador.

8. INSTALACIÓN PARA TELEFONÍA Y REDES

Se preverá el tendido de un circuito independiente para cada uno de ellos, por medio de bandejas metálicas según se indicarán en los planos y serán entregados para su aprobación, dejando una boca de acceso en cada sector de oficina.

9. RECEPCION

Recepción definitiva efectuando las pruebas de instalación correspondientes.

10. ILUMINACIÓN

Artefactos Eléctricos:

Artefacto de iluminación cuadrado marca INTERELEC - PANEL DE LEDS 60 X 60 - 40w – 220V - para embutir.

Artefacto de iluminación cuadrado marca INTERELEC PLAFÓN DE LED DE 30 CM – 24w – 220V – para embutir.

Equipos apliques de bocas de pared con lámpara de bajo consumo de 2 x 11 w, sobre mesadas de sanitarios.

Equipos de luz de emergencia, Atomlux: con tubo de bajo consumo de 18 w con autonomía de 12 hs.(conectado directamente a la línea).

Estos equipos de emergencia se ubicarán en pasillos,  sanitarios, vestuario y en todas las oficinas, con una separación máxima de 5 mts. entre equipos o por cada 20 m2, con una autonomía mínima de 12 horas, conforme a la ordenanza municipal vigente.-

11. CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Para calefaccionar y refrigerar los ambientes, se utilizarán

11.1 Para calefaccionar y refrigerar los ambientes que posean cielorraso suspendido, se implementará el sistema central de conductos, convenientemente adecuados y distribuidos para brindar frio/calor a cada uno de los locales, para lo cual, preverá la colocación de esos conductos ajustándose a las normas existente que regulan el empleo de los mismos; para lo cual, se instalaran DOS equipos marca CARRIER, uno por cada ala del edificio, que deberán ser colocados en la entrada al edificio, con su correspondiente motorización; debiendo ser de tipo CLASE A.-

11.2 El equipamiento responderá a la demanda correspondiente a los ambientes a ambientar.

11.3 La contratista hará un balance térmico para determinar la carga térmica a disponer, a la que se le sumara un 10 % de coef de seguridad, debiendo presentar con debida antelación las planillas mencionadas y detalle de los equipos seleccionados, para su aprobación por parte de la Fuerza.

11.4 Los mismos deberán ajustarse a las normas de instalación para cada una de las unidades descriptas y condiciones que especifique el fabricante para su instalación.

Observación: El equipo frio/calor instalado deberá contar con un conducto de drenaje de agua en PVC embutido dentro de los paramentos, el que se conectará al desagüe cloacal.

Cabe mencionar que en los sectores de Sanitarios y vestuarios no se colocarán equipos de aire acondicionado.-

12. INCENDIO

El sistema contra incendio se materializará por medio de matafuegos TIPO ABC de 10 kg, los que se colocarán en puestos de incendio, con cartelería reglamentaria y soporte de pared. La cantidad a colocar surgirán del cálculo de la carga de fuego.-

13. PARTICULARIDADES

Los planos que se entreguen indicaran esquemáticamente la ubicación de las bocas para centros, brazos, tomacorrientes, llaves, y demás implementos inherentes a la instalación.

El Adjudicatario  procederá al relevamiento del sector en el entorno próximo antes de comenzar los trabajos, a fin de tener un claro conocimiento sobre lo trazado en los planos para adecuar los recorridos de las cañerías conforme a servicio y presentara a la Fuerza con debida antelación, planos y detalles de las propuestas, los que se someterán a la aprobación por parte de esta.

En los esquemas finales se deberán indicar la toma de alimentación de tableros, trazados de cañerías y conductores con indicación de los mismos, así como todos los elementos que sean indispensables para la presentación de la respectiva documentación. Los planos que se confeccionaran serán en escala 1-50, serán modulados cumplimentando y respetando las Normas Técnicas vigentes. Una vez aprobados estos por parte de la Fuerza y su correspondiente autorización, la Contratista recién podrá dar comienzo a la ejecución de las tareas de mención. La contratista deberá presentar en tiempo y forma esquemas finales conforme a servicio.-

Las instalaciones cumplirán con normas, ordenanzas y reglamentos que sean de aplicación.

Durante la ejecución de las tareas el adjudicatario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc., como consecuencia de la intervención de otros gremios en el servicio, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado estético y de funcionamiento.

El adjudicatario entregara, a la Fuerza, muestra del material a emplear, para su correspondiente  aprobación de uso.

La ejecución de los trabajos deberá acompañar el proceso normal des servicio a fin de no ocasionar atrasos, destrozos y/o cualquier otro inconveniente.

Condicionantes de las instalaciones:

La  línea de toma corriente de usos generales debe ser individual. La línea eléctrica para tomas de usos especiales (aire acondicionado) será independiente, al igual que red telefónica, de TV y sistema informático.

La distancia de separación entre equipos de emergencia será como máxima de 5 m o 20 m2. La iluminación de emergencia constará de equipos completos de tubos de emergencia tipo “Atomlux” de 20 w de Potencia con una autonomía mínima de 12 hs.

14. MATERIALES

Cabe mencionar que se deberán proveer por parte de la empresa no sólo la mano de obra, sino que además todos los materiales necesarios para la ejecución de todas las tareas descriptas, materiales que quedarán incorporados al servicio como así también los que sean transitorios los que serán de primera calidad y responderán a las normas que cada uno de ellos les competan, serán nuevos y sanos.

- LOS MATERIALES SOBRANTES Y DE DEMOLICIÓN SERÁN RETIRADOS POR LA EMPRESA Y A CARGO DE LA MISMA. ADEMÁS SE DEBERÁ MANTENER EN FORMA CONSTANTE ORDEN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, CON TODA SU CARTELERÍA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA MATERIA.

15. INSTALACION DE GAS

El alcance de los trabajos incluye el cálculo y dimensionamiento de la cañería de gas en función al consumo de los servicios que abastezca en su tendido; la presentación por profesional habilitado ante el ente respectivo del suministro del servicio, como así también el pago de las tramitaciones e inspecciones de los trabajos,; la provisión de materiales y mano de obra.-  Todos los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del arte , las reglamentaciones al respecto y pruebas hidráulicas al respecto.- La instalación de gas alcanzara a la colocación de 1 salida de gas de ½” para mechero bunzer dentro de cada campana de extracción de muestras y dos salidas para mecheros bunzer sobre mesada.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº AZ 6-4100/39

LICITACION PUBLICA  Nº   /2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| REN-GLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO – SE REQUIERE “READECUACIÓN Y REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO FORENSE Y ESTUDIOS CRIMINALÍSTICA” – DEL COMANDO DE REGION I (CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS ADJUNTOS EN ANEXO I) | 01 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |  |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

__________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. |  | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar