ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INDICADOS, SE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NOTAS AL PIE DETALLADAS.

RENGLÓN 1: REFACCIÓN COMEDOR PERSONAL CIVIL TALLER DE ESPADAS.-

- Desmonte de antiguo encofrado de la losa de escalera, trabajos de cierre del hueco de la escalera. Los escombros provenientes de la demolición deberán ser colocados en un volquete para que luego sea retirado a cargo de la empresa que efectué la refacción.

- Demolición de la escalera de hormigón existente en el local. (Ver PLANO 1.0)

- Provisión e instalación de una (1) mesada de cocina con bacha de acero inoxidable de 1,60m x 0,60m. Con borde antiderame perimetral.

- Se ejecutará la provisión e instalación de red de cañería de gas de termofusión aprobada por ente regulador para la colocación de artefacto cocina con horno en el sector. Se deberán colocar las ventilaciones correspondientes (hasta los cuatro vientos y  rejillas de compensación superior e inferior) según Normas Vigentes. Será obligación de la Adjudicataria realizar los planos de Ingeniería de detalle de las instalaciones de gas junto al cálculo de los caudales, las presiones y los diámetros de las cañerías y de los consumos previstos, para su aprobación por la Inspección de Obra; como también de la provisión de todo lo necesario (materiales, mano de obra, accesorios, equipos, herramientas, etc.) para que las instalaciones queden en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las Normas Vigentes y las reglas del buen arte. Longitud aproximada de la instalación 15 ml.

Las Normas a cumplir: Disposiciones y Normas para Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas y su Anexo de Instalaciones Industriales, ENARGAS y Empresa proveedora del servicio de la zona. Normas IRAM.

- Proveer e instalar cañerías de agua fría y caliente del tipo Acqua System termofusión para la pileta de cocina. Con accesorios del mismo tipo, marca y material.

La llave de paso será de válvula suelta y/o esférica, con campana.

Los diámetros para los distintos tendidos de las cañerías serán de acuerdo a cálculo a presentar por la Adjudicataria y estará refrendado por un profesional matriculado de primera categoría.

Provisión e instalación, para agua caliente, de un calefón eléctrico tipo marca Atmor o de similares características y calidad.

Se realizará la instalación de desagüe de la pileta de cocina a boca de acceso hasta la  cámara de inspección y su conexión a la red existente. Se deberán respetar las normas vigentes.

Grifería para mesada tipo “FV” monocomando o similar de primera calidad y de modelos vigentes en plaza.

Las conexiones de agua fría y caliente con los artefactos llevarán flexible mallado tipo “FV” o similar.

- Se deberá realizar nueva instalación eléctrica, mediante la colocación de bandejas portacables perimetral de chapas de acero galvanizada perforada con tapas, para la canalización de los conductores tipo sintenax de alimentación eléctrica. Deberá ir suspendida mediante separadores / tarugos a la losa y cañería exterior perfectamente amurada con grampas omegas con cajas de pase para la colocación y el montaje de seis (6) tomas dobles distribuidos en el local.

Provisión e instalación de cuatro (4) artefactos de iluminación, compuestos por dos (2) tubos cada uno de 36w.

Deberá instalarse nueva caja de protección general (tablero) con llaves térmicas y disyuntor sectorizado por fases, según las Normas Vigentes. (Ver PLANO 1.1).

- Aislación hidrófuga bajo revestimientos: Todos los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o cerámicos, recibirán previo a la colocación del mismo un azotado hidrófugo realizado en un espesor que como mínimo tendrá 5 mm.

- Jaharro bajo revestimiento: Sobre las superficies de las paredes que se deban revestir, se aplicará el revoque grueso o jaharro. Tendrá un espesor de 15 mm. y se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de la misma.

- Provisión y colocación de revestimiento cerámico de 0.20 m x .020 m, color blanco semimate. (PLANO 1.3).

- Se ejecutará un emplacado sobre la pared divisoria a local de depósito de espadas,   con placas de yeso tipo marca DURLOCK o de similares características y calidad, sobre una estructura metálica compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Las soleras de 70mm se fijarán a la pared mediante tarugos de expansión de Nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm,  colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0.40 ó 0.48m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Luego se colocará las placas de yeso de 12.50mm de espesor resistente a la humedad, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. (Ver PLANO 1.1)

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada una de ellas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta engomada y masilla, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual  dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o cuñas), dos manos de masilla.

La dimensión aproximada de la superficie a emplacar es de 7,00 m x 3,00 m. Terminación con dos manos de pintura al látex, color a elección de la Inspección de Obra.

- Limpieza profunda de piso existente: se preparará la superficie limpiando y retirando toda partícula suelta. Se desgastará en forma mecánica, a través del uso de escarificadoras, esmeriladoras o amoladoras con disco pac-man, para lograr una adherencia  óptima. Una vez limpia la superficie se aplicará para nivelar y reparar el sustrato, autonivelante cementicio para nivelación de pisos industriales de rápida habilitación, para espesores de 5mm a 15 mm de primera calidad. Este preparado deberá colocarse según especificaciones técnicas del fabricante. Como terminación se darán dos manos de pintura para piso tipo antideslizante y anti-hongos de primera calidad.

- Mano de obra, materiales y retiro de escombros a cargo de la Adjudicataria.

RENGLÓN 2: REFACCIÓN BAÑO PERSONAL CIVIL TALLER DE ESPADAS.-

Se ejecutará la instalación cloacal, de agua fría y caliente. Se proveerán e instalarán accesorios, artefactos sanitarios y griferías de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Será obligación de la Adjudicataria realizar los planos de Ingeniería de Detalles.

- Remover cuatro (4) letrinas existentes y realizar la instalación de acometidas para la colocación de cuatro (4) inodoros con mochila tipo marca Ferrum modelo Florencia o similar con asiento y tapa plástica color blanco reforzado de primera calidaden lugar indicado según plano adjunto. Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo de la Adjudicataria. (Ver PLANO 2.0).

- Proveer e instalar cañerías de agua fría y caliente del tipo Acqua System termofusión para dos (2) lavamanos y cuatro (4) duchas; las mismas quedarán a la vista anulando las existentes.

- Provisión e instalación de tres (3) mingitorios de loza blanca modelo oval tipo marca Ferrum o similar. Limpieza por válvulas automáticas, con conexiones cromadas, tipo marca FV modelo Pressmatic o similar. Provisión e instalación de nueva cañería a la vista de agua para la alimentación de mingitorios.

- Provisión e instalación de cuatro (4) juegos de griferías para pared tipo marca FV modelo Libby o marca similar para lavamanos.

- Provisión e instalación de piso tipo marca San Lorenzo Porcellanato Pisodur modelo cortina marfil 0.30m x 0.30m primera calidad o marca similar en sector de nuevos inodoros instalados.

Todos aquellos solados existentes, que hayan sido afectados por las tareas a realizar se tendrá en cuenta que se ejecutarán en su totalidad, a nuevo, los sectores cuya superficie a reparar supere el 40% de la superficie total. Debiéndose efectuar en todos los casos las reparaciones necesarias (ejemplo: cañería deterioradas y/o con pérdidas, etc.) para eliminar el origen del deterioro.

- Provisión e instalación de cuatro (4) juegos de griferías para pared tipo marca FV modelo Libby o marca similar para lavamanos.

- Reposición de cerámicos afectados a la nueva instalación de pared, primera calidad de 25cm x 35cm Marino Brillante Lourdes Cerámica o similar con adhesivo para cerámico anti-humedad.

Para la colocación de los cerámicos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza de revestimiento rajada, partida, así como diferencias o defectos debidos al corte.

c) Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco.

d) En el caso de ángulos salientes de los paramentos revestidos deberán incorporar en su encuentro, guardacanto de PVC color al tono del revestimiento.

RENGLÓN 3: PINTURA INTERIOR TINGLADO Y TECHO GALPÓN TALLERES DE ESPADAS.-

Taller central grande:

- Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Superficie aproximada 1063,00 m2 de paredes interiores y 760, 00 m2 de cielorraso.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se emplearan pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Preparar la superficie a pintar reparando lugares donde el revoque se encuentre en mal estado, retirar las partes que se encuentran flojas y colocar nuevo revoque donde se necesite o enduido plástico en su totalidad si fuere necesario, limpiar y dar una mano de fijador en su totalidad.

La adjudicataria tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelera, artefactos eléctricos o sanitarios, tornos, fresas y demás sistemas, pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza de los mismos.

Los materiales, color a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE OBRA, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

  - Sobre paramentos interiores

- Limpiar las superficies de paredes a pintar a fin de que estén libres de oquedades y rebabas, debiéndose observar que no presenten áreas con vestigios de grasitud, eliminándose las partículas o sectores desgranables y dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez seca, quede mate.

- Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.

- Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

- Sobre la superficie adecuada se aplicarán:

a. Una (1) mano de imprimación fijadora.

b. Dos (2) manos de pintura al látex como mínimo dejando secar 24 horas entre manos. Será de primera calidad tipo Loxon para interiores de SHERWIN WILLIAMS o similar.

- Techo de Chapa: Los techos existentes de toda la superficie deberán ser reparados mediante la aplicación de selladores, membranas, reposición y cambio de tornillos y/o clavos de fijación de la estructura de soporte. Correrán por cuenta de la Adjudicataria todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros causando filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes.

- Reparación de cielorrasos existentes: Se repararán todas aquellas placas que hayan sido afectadas por el ingreso de agua, con materiales y terminación idénticas a las existentes. Debiéndose efectuar en todos los casos las reparaciones necesarias para eliminar el origen del deterioro. Se realizará el recambio de 10 placas en deterioradas.

- Mano de obra y materiales a cargo de la empresa contratada.

RENGLÓN 4: MEJORA EN SECTOR OFICINA Y SECTOR TRABAJO TELEFONÍA Y ELECTRICIDAD.

TALLER DE TELEFONÍA EXISTENTE:

- Se ejecutará un cielorraso desmontable, con placas modulares termo acústica de 1,22m x 0,61m (4ft x 2ft). Consiste en la colocación de una estructura de perfiles:

- Perimetrales: perfil tipo L de chapa  de acero galvanizado pre pintado en color blanco.

- Largueros y travesaños: son perfiles tipo T de chapa  de acero galvanizado pre-pintado en color blanco. El cuerpo del perfil para largueros, es provisto con perforaciones para sujetar los elemento de suspensión y muescas que permiten el encastre de los travesaños.

Sobre las alas de los perfiles se apoyarán las placas EKO de EPS calidad F, encapsulada con una gruesa capa de revestimiento acrílico con terminación salpicada.

Superficie total a intervenir: 20m². (PLANO 3.0)

Se realizarán los refuerzos necesarios para la colocación de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, etc.

- Se ejecutará la instalación eléctrica con nuevas protecciones térmicas independientes, tres (3) bocas de iluminación, con provisión e instalación de artefactos del tipo plafón  embutido de 0,60 x 0,60m para equipos de 3 x 36w; instalación de tres (3) tomacorrientes de primera calidad.

Será obligación de la Adjudicataria realizar los planos de Ingeniería de Detalle. La prestación incluye la provisión de materiales y mano de obra especializada; se realizarán dichos trabajos según las Normas vigentes (IRAM, AEA, ENRE y empresa proveedora del servicio). Se deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin.

La Adjudicataria dimensionará y ejecutará la instalación eléctrica, organizándose la misma por medio de un tablero seccional que dispondrá de su respectiva puesta a tierra para así brindar la seguridad de riesgo eléctrico. Los mencionados tableros seccionales contarán con sus respectivos circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz independientes unos de otros con sus respectivas protecciones.

- Se deberán realizar todo los trabajos necesarios para preparar la superficie para pintura tanto interior como exterior de placas de madera y estructura metálica. De ser necesario se deberán reemplazar las piezas en mal estado.

  - Sobre Madera: Al Esmalte Sintético

Se deberán realizar los siguientes trabajos:

      - Limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarrás.

      - Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

      - Dar una mano de fondo sintético blanco

      - Aplicar masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuese menester a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 Hs entre mano y mano, lijar a las 24 Hs.

      - Una mano de fondo sintético blanco, sobre las partes masilladas.

      - Pintar con tres manos de esmalte sintético, la 1° será una mano de fondo sintético con el agregado de 20% de esmalte sintético y las otras dos manos de esmalte sintético puro.

      - Material: esmalte sintético marca “KEM LUX” de SHERWIM WILLIAMS o similar.

  - Sobre Estructura Metálica y Herrería: Al esmalte sintético.

Se deberán realizar los siguientes trabajos:

- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.

- Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante a ambos.

- Aplicar una mano de convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.

- Lijar convenientemente.

- Pintar como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 Hs de haber recibido convertidor de óxido.

- Material: ESMALTE tipo marca KEM LUX de SHERWIM WILLIAMS o similar.

NUEVA OFICINA DE TALLER DE ELECTRICIDAD.

- Construcción y montado de tabiques de placa de yeso tipo durlock (ambas caras) con estructura metálica y placas de 12,5mm. Para lograr el cierre de un espacio de dimensiones 5,00m x 3,50m aprox.(PLANO 3.0)

Los nuevos tabiques divisorios serán ejecutados en sistema de construcción en seco de placas de yeso tipo DURLOCK o de similares características y calidad.

Se ejecutarán las paredes interiores sobre una estructura metálica compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Las soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm,  colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0.40 ó 0.48m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Se colocará en el interior del tabique un aislante termo acústico.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12.50mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta engomada y masilla, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual  dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o cuñas), dos manos de masilla.

Terminación: pintura general interior y exterior del local mediante la preparación de la base con enduido, selladores y 3 manos de pintura al látex, color a elección de la Inspección de Obra.

- Provisión y colocación de una (1) ventana de aluminio de 1,60m x 0,90m en tabique instalado. Provisión y colocación de una (1) puerta placa de madera de 0,80m.

- Se ejecutará un cielorraso desmontable, con placas modulares termo acústica de 1,22m x 0,61m (4ft x 2ft). Consiste en la colocación de una estructura de perfiles:

- Perimetrales: perfil tipo L de chapa  de acero galvanizado pre pintado en color blanco.

- Largueros y travesaños: son perfiles tipo T de chapa  de acero galvanizado pre-pintado en color blanco. El cuerpo del perfil para largueros, es provisto con perforaciones para sujetar los elemento de suspensión y muescas que permiten el encastre de los travesaños.

Sobre las alas de los perfiles se apoyarán las placas EKO de EPS calidad F, encapsulada con una gruesa capa de revestimiento acrílico con terminación salpicada. Superficie total a intervenir: 19 m².

- Colocación de zócalo de madera en todo el interior de la oficina.

- Se ejecutará la instalación eléctrica con nuevas protecciones térmicas independientes, tres (3) bocas de iluminación con provisión e instalación de artefactos del tipo plafón  embutido de 0,60 x 0,60m para equipos de 3 x 36w; tres (3) tomacorrientes dobles de primera calidad y un (1) artefacto de luz de emergencia de 60 Leds.

Comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y en los planos adjuntos. Será obligación de la Adjudicataria realizar los planos de Ingeniería de Detalle, la provisión de materiales, mano de obra especializada y una adecuada dirección técnica, se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. La prestación incluye la provisión de materiales y mano de obra especializada; se realizarán dichos trabajos según las Normas vigentes (IRAM, AEA, ENRE y empresa proveedora del servicio). Se deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin.

La Adjudicataria dimensionará y ejecutará la instalación eléctrica, organizándose la misma por medio de un tablero principal y dos tableros seccionales (uno por zona). Cada uno de los tableros seccionales dispondrá de sus respectivas puestas a tierra por medio de jabalina completa para así brindar la seguridad de riesgo eléctrico. Los mencionados tableros seccionales contarán con sus respectivos circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz independientes unos de otros con sus respectivas protecciones.

BAÑOS DE TALLER DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA.

- Provisión e instalación de cielorraso desmontable, con placas modulares termo acústica de 1,22m x 0,61m (4ft x 2ft). Consiste en la colocación de una estructura de perfiles:

- Perimetrales: perfil tipo L de chapa  de acero galvanizado pre pintado en color blanco.

- Largueros y travesaños: son perfiles tipo T de chapa  de acero galvanizado pre-pintado en color blanco. El cuerpo del perfil para largueros, es provisto con perforaciones para sujetar los elemento de suspensión y muescas que permiten el encastre de los travesaños.

Sobre las alas de los perfiles se apoyarán las placas EKO de EPS calidad F, encapsulada con una gruesa capa de revestimiento acrílico con terminación salpicada. Superficie total a intervenir: 5m² aproximadamente.

- Provisión e instalación eléctrica con colocación de nuevos artefactos de iluminación (aplique de pared dos luces en acero inoxidable), ajustes generales de cañerías sanitarias a la vista, puesta en funcionamiento y reparación de artefactos sanitarios.

- Las superficies a pintar estarán libres de oquedades y rebabas.

Se procederá a lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo.

Sobre la superficie adecuada se aplicarán:

a. Una (1) mano de fijador al agua.

b. Retoques de enduido plástico al agua y lijado.

c. Tres (3) manos de pintura antihongo al látex como mínimo, dejando secar 24 horas como mínimo entre manos. Será de primera calidad tipo SHERWIN WILLIAMS o similar.

Las superficies pintadas presentarán color y tono uniformes, de acuerdo con las muestras aprobadas por la Inspección de Obra.

- Provisión y colocación de dos (2) tapas de inodoros reforzados color blanco.

- Limpieza general de los locales.

RENGLÓN 5: COMEDOR DE CABOS Y MARINEROS REFACCIÓN GENERAL.

- Demolición de muro inferior actual pasa platos, reparación integral de paredes y pisos afectados, dejándolo en perfecto estado y uso, trabajo integral de pintura de aéreas afectadas. Provisión e instalación de nuevo.

- Provisión y colocación de nueva reja de cerramiento de 2 hojas de abrir en la misma ubicación del antiguo murete pasa platos desmantelado. Las puertas rejas deben ser construidas con hierro de acero reforzado y caños estructurales, deberá poseer 2 pasadores verticales superior e inferior, con cerradura de seguridad tipo trabex, se entregara instalada y pintada con esmalte sintético brillante color negro.

- Construcción de murete inferior para nuevo pasa platos íntegramente en mampostería de ladrillo portantes de 12:18:33, el mismo será revocado en toda su totalidad. Altura 0,90cm ancho 5m.

- Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 2,5cm pulido en todas sus caras, para ser instalado con soportes metálicos sobre nuevo murete de mampostería para uso de personal cocina pasa platos. Medida aprox. 0,60m x 5,00m.

- Provisión, colocación y montado de estructura metálica de acero compuesta por cañerías tubulares para la construcción de pasa platos paralelo a mesada de granito. Deberá tener soportes de fijación de mampostería y cuatro (4) guías de acero para el apoyo de bandejas del personal de tropa. Terminación esmaltada.

- Colocación de film de oscurecimiento con filtro solar UV, 50% en todas las ventanas internas y puertas de ingreso exteriores. Total: veinte (20) ventanas (1,50m x 1,50m) y dos (2) puertas de acceso de dos hojas (2.00m x 2.05m), dimensiones vidrio 0.77m x 0.92m aprox.

- Provisión y colocación de cuatro (4) ventiladores turbo industriales de 32 pulgadas de diámetro, deberán ser instalados en los 4 extremos del local comedor de tropa.

- Provisión y colocación de cañería pluvial 110 tipo Awaduct, en vereda exterior entre cocina y local comedor, la misma deberá ser instalada bajo acera, con las protecciones adecuadas de instalación, pendiente apropiada de evacuación de agua de lluvia, deberá poseer tres (3) rejillas de desagüe de 30cm en hierro fundido. Longitud total de la cañería hasta nivel cordón vereda 18ml.

- Reparación de termo tanque Rheem de 150 litros instalado y en funcionamiento en cocina.

Se deberá realizar servicie completo y recambio de repuestos necesarios. Puesta a punto.

RENGLÓN 6: CASA DE SUBOFICIALES RECUPERACIÓN DE ABERTURAS (REFACCIÓN).

- planta BAJA, en todas las aberturas del local se deberá realizar trabajo de reparación en capa horizontal (antepecho) de concreto con hidrófugo, dejando la superficie en perfecto estado lista para la aplicación de selladores poliuretánicos en ventanas, apropiados tipo SIKAFLEX o similar, para luego realizar trabajo de pintado superficial con membrana líquida color a definir por la Dirección de Obra. Total 9 ventanas.

- Ventanales: Trabajos de carpintería.

Se deberá remover umbrales de madera, contramarcos y antepechos deteriorados, dejándolo listo para la colocación de nuevas piezas de madera dura de las mismas características de las existentes, realizar cepillado, ajustes de cierre, bisagras y correderas, dejándolas en perfecto estado de mantenimiento y funcionalidad. Total 9 ventanas.

- Trabajo de pintura completa en aventanamientos. Total 9 ventanas.

Se deberán realizar los siguientes trabajos:

      - Limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarrás.

      - Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

      - Dar una mano de fondo sintético blanco.

      - Aplicar masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuese menester a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 Hs entre mano y mano, lijar a las 24 Hs.

      - Una mano de fondo sintético blanco, sobre las partes masilladas.

      - Pintar con tres manos de esmalte sintético, la 1° será una mano de fondo sintético con el agregado de 20% de esmalte sintético y las otras dos manos de esmalte sintético puro.

      - Material: esmalte sintético marca “KEM LUX” de SHERWIM WILLIAMS o similar.

En todos los casos se realizaran las reparaciones necesarias, reposición de herrajes y vidrios.

RENGLÓN 7: ALOJAMIENTO CABOS MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN.

- EQUIPOS CENTRALES DE CALEFACCIÓN POR AIRE EN ALOJAMIENTO CABOS BIM3 Y MARINEROS:

Se deberá realizar limpieza de componentes principales, tuberías de extracción e inyección, prueba de plaquetas y sistema de seguridad de los equipos, verificación eléctrica. Mantenimiento de sistema de encendido electrónico, puesta en funcionamiento, regulación de termostato ambiente, lubricación de componentes móviles. Garantía de mantenimiento un (1) año.

Reposición de piezas en mal estado o por mal funcionamiento.

- EQUIPOS CENTRALES DE CALEFACCIÓN POR LOSA RADIANTE EN ALOJAMIENTO MARINEROS:

Se deberá realizar limpieza de componentes principales, válvula de seguridad del encendido, limpieza de inyectores de gas, prueba y posible recambio de válvulas electromecánicas, automáticas de gas, prueba de termostatos de inmersión y exteriores en locales. Verificación de sistema de seguridad de los equipos, verificación eléctrica, lubricación de componentes móviles. Regulación de colectores de losa radiante en ambiente. Se deberá realizar una prueba hidráulica para verificación de estanqueidad en cañerías, si se detecta alguna deberá ser reparada. Garantía de mantenimiento un (1) año.

- Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Split Roof – Top instalado en local marineros, presenta componentes faltantes en flats de ingreso de aire. Mantenimiento y cambio de filtro de tres (3) equipos Roof – Top del mismo ambiente.

RENGLÓN 8: COMEDOR DE CABOS Y MEJORAS EDILICIAS EN COCINA.

- Provisión y montado de 1 bandejero vertical de acero, para el guardado de 50 bandejas de 0,70m x 0,40m, deberá poseer 4 estanterías para ollas de 45cm de diámetro. Este mueble deberá poseer puertas metálicas que permitan ventilación con traba de seguridad para colocación de candado.

- Provisión e instalación de una (1) grifería monocomando tipo marca FV o similar.

- Provisión y colocación de tres (3) tiras antideslizante de 25mm en sector circulación cocina – recorrido total 15ml – previa preparación de la superficie mediante lavado con productos antigrasa y ácido muriático.

- Restauración y reparación de piezas faltantes en solado, piso cerámico con material de primera calidad similar al existente.

- Reparación de mesada de acero inoxidable existente de 1,20 x 0,60m, ajustes generales o recambio total de la misma.

- Reparación de mesada de acero inoxidable (colocación de regatones de gomas, soldaduras, refuerzos) recambio de madera inferior por madera dura maciza de similar dimensión a la existente), reparación y ajustes de seis (6) cajones de la Unidad.

- Provisión y montado de nuevo mueble mesada en acero inoxidable de 1,30 x 0,60 m con bacha doble para cocina. Grifería de cocina monocomando tipo marca FV para mesada.

Proveer e instalar cañerías de agua fría y caliente del tipo Acqua System termofusión para la pileta de cocina. Con accesorios del mismo tipo, marca y material.

La llave de paso será de válvula suelta y/o esférica, con campana.

Los diámetros para los distintos tendidos de las cañerías serán de acuerdo a cálculo a presentar por la Adjudicataria y estará refrendado por un profesional matriculado de primera categoría.

Se realizará la instalación de desagüe de la pileta de cocina a boca de acceso hasta la  cámara de inspección y su conexión a la red existente. Se deberán respetar las normas vigentes.

Grifería para mesada tipo “FV” monocomando o similar de primera calidad y de modelos vigentes en plaza.

Las conexiones de agua fría y caliente con los artefactos llevarán flexible mallado tipo “FV” o similar.

- Provisión e instalación de mesada de granito de 2,5 cm de espesor con dimensiones de 0,90m de largo x 0,60m de ancho.

- Provisión e instalación de anafe en acero inoxidable a gas natural con 4 hornallas instaladas correctamente con las debidas normas de seguridad para su funcionamiento sobre mesada de granito mencionada en el punto 8. Se deberán colocar rejillas, superior e inferior, de ventilación en la pared como norma de seguridad.

10- Instalación y extensión de cañerías de gas empotradas, por personal matriculado para la instalación de nuevo anafe a gas, deberá poseer llave de paso independiente. Todos los materiales deben ser homologados por el ente regulador.

Se deberán colocar las ventilaciones correspondientes (hasta los cuatro vientos o  rejillas de compensación superior e inferior) según Normas Vigentes. Será obligación de la Adjudicataria realizar los planos de Ingeniería de detalle de las instalaciones de gas junto al cálculo de los caudales, las presiones y los diámetros de las cañerías y de los consumos previstos, para su aprobación por la Inspección de Obra; como también de la provisión de todo lo necesario (materiales, mano de obra, accesorios, equipos, herramientas, etc.) para que las instalaciones queden en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las Normas Vigentes y las reglas del buen arte.

RENGLÓN 9: CASA DE OFICIALES ANEXO MEJORA DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

- Provisión de equipos de aire acondicionado tipo Split frío/calor tipo marca Electrolux de 2600w, con gas ecológico, categoría eficacia energético frío clase A o de similares características. Total: dieciséis (16) equipos.

- Instalación de los equipos de aire acondicionado (AA. CC.) tipo Split, por técnico especialmente matriculado en la Cámara Argentina de Refrigeración, matrícula activa. El presupuesto debe incluir todos los materiales de instalación: cañerías aislantes, cintas, ménsulas, recarga de gas, cañerías de drenaje de agua, juntas, tornillería, etc, y todo el material necesario para su correcto funcionamiento. Total: dieciséis (16)  equipos.

- EL Trabajo de la instalación eléctrica, consistirá de circuitos eléctricos independientes para cada equipo a instalar, deberá poseer toma especial de 20 Ampere para el equipo de AA. CC. tipo Split. Se garantizará la  alimentación independiente desde tablero principal mediante canalizaciones exteriores y conductores de sección adecuada, materiales aprobados por el ente regulador certificados a norma vigente AEA. La instalación y planos deberán ser realizados y firmada por profesional matriculado inscripto en COPIME. Total: 16 equipos.

La adjudicataria, según el consumo deberá calcular el calibre de las protecciones: interruptor diferencial (disyuntor), interruptor termomagnético y la sección del conductor.

En el Tablero Principal (TP) se deberá colocar un interruptor compacto marca ABB o similar calidad.

Provisión y colocación del cable Sintenax o similar calidad desde el tablero (TP) ubicado en el edificio al tablero seccional (TS) para los equipos de AA. CC.  tipo Split a instalar.

Provisión y colocación de un tablero seccional para los equipos de AA. CC. tipo Split a instalar.

Provisión y colocación de un interruptor termomagnético para un equipo de AA. CC. Tipo Split y un disyuntor cada 4 equipos, según cálculo presentado por la empresa.

Toda la instalación deberá poseer su correspondiente puesta a tierra, la Adjudicataria deberá presentar el Protocolo de Medición de puesta a tierra.

NOTA: el adjudicatario verificará si el consumo eléctrico del cable que llega al tablero (TP) es suficiente para alimentar los 16 equipos de AA. CC. tipo Split, y el consumo propio del edificio. Caso contrario este proveerá una nueva línea para dicho consumo.

RENGLÓN 10: CASA DE OFICIALES RECUPERACIÓN DE ABERTURAS.

1- Desmontar siete (7) ventanales existentes en el local estar-comedor del edificio de oficiales. Estas deben ser guardadas donde lo indique la Inspección de Obra.

2- Provisión y colocación de nuevos ventanales: dimensiones de 1,80m x 1,80m. Se utilizará carpinterías de aluminio tipo ALUAR Línea MODENA o similar calidad, con vidrio DVH (4-9-4). En todos los casos se deberá utilizar los herrajes de aluminio y accesorios originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema.

La Adjudicataria asumirá la responsabilidad total de todo vicio de material y /o avería que sé producirse durante el traslado y montaje de las carpinterías, corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones y /o reemplazos de las mismos.

JUNTAS Y SELLADOS:

En todos los casos, sin excepción se preverán juntas de dilatación en todos los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineación.

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm. Si en la misma hay juego o dilatación.

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por DOW CORNING o equivalente.

En los selladores se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia y de primera calidad, apto para efectuar uniones mecánicas, resistentes a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años.

BURLETES:

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la forma IRAM 113001, BA 6070, B13, C12.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN:

Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberán ser provistos por la Adjudicataria y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES:

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

La Adjudicataria proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES.

La Adjudicataria deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACIÓN DE OBRA:

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Adjudicataria antes de la ejecución de las carpinterías.

Todas las aberturas se proveerán con vidrios y herrajes.

RENGLÓN 11: REPARACIONES GENERALES TALLER DE PULIDO.

- Provisión y colocación de cañerías de extracción principal de las gavetas de succión de 4”. Las mismas deberán ser íntegramente metálicas de acero con proceso galvánico, sujetas a estructura fija. Las mismas deberán poseer un diámetro apropiado para ser ensambladas con los dos (2) equipos de extracción existente, mediante junta elástica y sistemas de anclaje apropiados. Total de cañerías de extracción cinco (5) unidades verticales (3.50m c/u) aproximadamente.

- De los ramales principales de extracción horizontal, se deberá realizar la vinculación por medio de tuberías de extracción de 4” hasta la gaveta de succión de polvos, metálica en los extremos de los equipo de pulidos. Dos (2) unidades. (4.10m y 4.70m)

- Cada conducto de extracción deberá poseer válvulas de cierre que permite la anulación del tramo, la válvula debe estar instalada inmediatamente a la salida de las gavetas de succión de polvo.

- Se debe realizar restauración general y trabajo de arenado profesional y pintado completo de ocho (8) gavetas de succión de polvo metálico.

- Se deberá reinstalar las gavetas de succión de polvo metálica en los extremos de las cuatros (4) máquinas de pulido, la misma instalación deberá realizarse mediante soladuras, pernos y bulones a la estructura de anclajes existentes, en caso de no poder reutilizar los anclajes existentes se deberá realizar nuevos parantes verticales de anclaje a solado firme.

- La adjudicataria, según el consumo deberá calcular el calibre de las protecciones: interruptor diferencial (disyuntor), interruptor termomagnético y la sección del conductor.

En el Tablero Principal (TP) se deberá colocar un interruptor compacto marca ABB o similar calidad.

Provisión y colocación del cable Sintenax o similar calidad desde el tablero (TP) ubicado en el edificio al tablero seccional (TS) para máquina de pulido.

Provisión y colocación de un tablero seccional para máquinas de pulido.

Provisión y colocación de un interruptor termomagnético para máquinas de pulido y un disyuntor cada 4 equipos, según cálculo presentado por la empresa en Tablero (TS).

Toda la instalación deberá poseer su correspondiente puesta a tierra, la Adjudicataria deberá presentar el Protocolo de Medición de puesta a tierra.

NOTA: el adjudicatario verificará si el consumo eléctrico del cable que llega al tablero (TP) es suficiente para alimentar los 5 equipos de máquina de pulido, y el consumo propio del edificio. Caso contrario este proveerá una nueva línea para dicho consumo.

- Provisión y colocación de cinco (5) bocas de iluminación en techos con artefacto de iluminación tipo high bay con seis (6) lámparas fluorescentes T5HO de 54 W con reflector  sobre cada equipo.

Colocación de tomas corrientes trifásicos reforzados para máquinas industriales cercanos a cada equipo.

Provisión y colocación de una caja con un interruptor termomagnético en cada máquina de pulido, para protección de la instalación.

- Provisión y colocación de interruptor golpe de puño de parada de emergencia Moeller o similar calidad. En los 5 equipos de pulidos existente. Los mismos deberán ser instalados según normas vigentes con materiales aprobados por ente regulador, alturas de emergencia e instalación según exigencias vigentes de ART.

RENGLÓN 12: CASA DE SUBOFICIALES MANTENIMIENTO DE BAÑOS.

- BAÑO PLANTA BAJA: Requiere los servicios elementales de mantenimiento y funcionalidad de todos los artefactos instalados, provisión e instalación de piezas faltantes y ajustes generales de tres (3) inodoros con sus tapas reforzadas / dos (2) duchas / cinco (5) griferías.

Hidrolavado y limpieza general con ácido muriático de todas las paredes y pisos.

- BAÑO PLANTA ALTA IZQUIERDA: Requiere los servicios elementales de mantenimiento y funcionalidad de todos los artefactos instalados, provisión e instalación de piezas faltantes y ajustes generales de tres (3) mingitorios a válvula, recambio de tanques, tres (3) inodoros con sus tapas reforzadas, depósitos y fugas de agua / cuatro (4) griferías de lavatorios. Hidrolavado y limpieza general con ácido muriático de todas las paredes y pisos. Reposición de tubos fluorescentes faltantes.

- BAÑO PLANTA ALTA DERECHA: Requiere los servicios elementales de mantenimiento y funcionalidad de todos los artefactos instalados, provisión e instalación de piezas faltantes y ajustes generales de tres (3) mingitorios a válvula, cuatro (4) inodoros, depósitos y fugas de agua / cuatro (4) griferías de lavatorios. Hidrolavados y limpieza general con ácido muriático de todas las paredes y pisos. Reposición de tubos fluorescentes faltantes.

- Reparación y mantenimiento de aventanamiento (de ventana madera y metálica) en locales sanitarios, ajustes generales, cepillados, reparación de sistema de cierre y pintura completa de las ventanas.

RENGLÓN 13: REPARACIÓN DE TECHO COCHERA DE SS. OO.

- Se deberá realizar recambio de tejas tipo francesas faltantes, rotas y en mal estado del techo de tejas de la cochera perteneciente a SS.OO.;

- Reemplazar de clavaderas de madera (1”x2”) deterioradas y en mal estado. }

- Realizar hidrolavado completo de toda la superficie para remover impurezas fijadas a la teja por exposición exterior, uso y antigüedad.

NOTA VÁLIDO PARA TODOS LOS RENGLONES: Todos los trabajos realizados deberán contar con una garantía de un año a partir de la fecha de entrega y se entregará un informe escrito por cada servicio y/o trabajos realizados.

TRABAJOS: El Adjudicatario deberá efectuar el trabajo en cada uno de los servicios solicitados, situado en las instalaciones del local, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de todos los servicios requeridos, en un todo de acuerdo a su fin.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79.

Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

El Adjudicatario deberá efectuar la remodelación, en un todo de acuerdo a las presentes específicamente Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir.

El adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, cerámicos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican en cada servicio, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento del taller de motores fuera de borda y de los demás locales que se mencionan en los trabajos en un todo de acuerdo a su fin.

En caso que al momento de realizar el servicio, se detecte algún material averiado o con un desgaste excesivo y el cual no se encuentre dentro de lo solicitado en cada servicios precedentes y que amerite el cambio del mismo, o de alguno de sus componentes, se remitirá un informe que incluirá la cotización de materiales y mano de obra, dejando asentado la información correspondiente al mismo.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE