ANEXO I

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISIÓN de MANTENIMIENTO anual  DEL TErMOTANQUE central  del LICEO NAVAL MILITAR ALMIRANTE Guillermo Brown

    - Renglón Nº 1: PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO INTERNO, REPINTADO CON EPOXI Y CAMBIO DE ANODO DEL TEMOTANQUE DEL LICEO NAVAL MILITAR ALMIRANTE GUILLERMO BROWN.

Descripción: provisión del servicio de mantenimiento interno, repintado con epoxi y cambio de ánodo  a fin de  prolongar la vida útil del equipo, minimizando los efectos de corrosión e incrustación que deterioran su interior. Y optimizar su rendimiento con el correspondiente ahorro de gas/energía.

# DETALLE DE TRABAJOS:

Se procederá a la descarga del mismo, a los efectos de que un operario pueda   acceder a su interior por medio de la entrada de hombre.

Se realizará el rasqueteado interior y cepillado manual a fondo, para lograr la limpieza   de la envuelta, tubos, cámara de combustión, techo y fondo.

Aplicación de Epoxi de 1º calidad comercial, dejando secar con el equipo abierto.

Provisión y cambio de (1) una junta de goma de la entrada de hombre.

Provisión y cambio de (1) un ánodo de magnesio.

Colocación de tapa, llenado del sistema, puesta en marcha y control de funcionamiento.

# MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL QUEMADOR

Limpieza y repintado integral.

Verificación del sistema electrónico y/o mecánico.

Puesta en marcha, regulación de combustión y control de funcionamiento.

Consideraciones: para lo estipulado en el reglón Nº 1 se deberá tener en cuenta que el adjudicatario  deberá proveer  los materiales (insumos, herramientas) y Mano de obra con personal idóneo, adoptando las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar daños a las personas en cumplimiento estricto con las normas de HIGIENE Y SEGURIDAD.

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá suministrar la nomina del personal afectado a tareas dentro del predio del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown con los correspondientes certificados de cobertura Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

Todo el personal que el adjudicatario ocupe en la ejecución de las tareas contratadas, trabajará por su cuenta y no tendrá relación laboral alguna con el LNAB, quedando bajo su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones emergente de la relación laboral con sus empleados, como asimismo las que correspondan a su subcontratista.

El adjudicatario deberá tomar las precauciones que estime conveniente a fin de impedir el deterioro de las instalaciones y estructura del edificio, quedando a su exclusivo cargo la reparación o reposición de los elementos dañados.

La ejecución de los trabajos no deberá afectar el normal funcionamiento de las actividades del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, por lo que  los trabajos deberán realizarse en días hábiles del año 2017 en el margen de horario de 08:00 hs hasta 15:00 hs.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE