ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: 	REPARACION INTEGRAL DE LA COCINA DEL GOLF DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.-

TRABAJOS:

El Adjudicatario ejecutará la reparación de la cocina del Club House del Golf del Casino Militar de la Base Naval Puerto Belgrano, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a los planos C 4 - P 24 128, 130, 131, 132, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales, las herramientas, equipos, muebles de cocina y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

1 – Demolición, picado y desmonte:

El Adjudicatario procederá a retirar la totalidad de los artefactos y accesorios existentes en la cocina. Deberá además retirar y/o picar la totalidad de pisos y contrapisos hasta llegar a terreno natural, carpetas, muros, revoques, y en general toda superficie y/o elemento existente, que aunque no se mencione expresamente sea necesario picar y/o retirar,  en las áreas que se determinen, de acuerdo a la documentación gráfica adjunta, para lograr las nuevas disposiciones indicadas. En todos los casos se dejarán preparadas las superficies, perfectamente niveladas, para posteriormente ejecutar los nuevos pisos, en un todo de acuerdo a lo desarrollado en el ítem correspondiente. El Adjudicatario deberá picar todos los revestimientos y revoques hasta descubrir los ladrillos. Se deberán retirar la totalidad de caños de agua, como así también todas las cañerías de desagües cloacales, hasta la cámara exterior mas cercana a la cocina. Se desmontarán cuidadosamente todas las puertas y ventanas del sector a intervenir con sus respectivos marcos, para posteriormente entregarlas y trasladarlas, al igual que el resto de los elementos extraídos, al lugar que indique la Inspección de la Obra por parte del Adjudicatario.

2 – Desagües cloacales:

El Adjudicatario realizará en su totalidad, hasta la cámara de inspección ubicada en el exterior del edificio, la nueva instalación de desagües cloacales, en un todo de acuerdo a las posiciones de los elementos de la nueva cocina, indicadas en el croquis que se adjunta, utilizando cañerías y accesorios de PVC de 3,2 mm de espesor y aprobados por OSN con una pendiente de 1:100 cm por metro.

Se deberá instalar una rejilla de desagüe y baldeo en todo el ancho de la puerta de acceso, en un todo de acuerdo al croquis correspondiente. La misma será metálica, prepintada en color negro (según detalle) y en su interior se deberá terminar con revoque hidrófugo y pintura asfáltica con pendiente hacia una pileta de patio con sifón de 15 cm x 15 cm que deberá proveer y colocar.

Todas las rejillas del sistema serán reforzadas, de bronce o hierro fundido, asegurando que no se deformen ante ninguna situación de cargas, y debidamente fijadas. Se deberán retirar todas las cámaras de inspección internas, y las externas pertenecientes al sistema que se encuentren en regular y/o mal estado, para su posterior reconstrucción integral, tanto su fondo, paredes, tapa y contratapa en los sectores que se indican en el plano adjunto. El Adjudicatario deberá garantizar la perfecta estanqueidad de todo el sistema cloacal, debiendo ejecutar a su costa todas las pruebas que indique la Inspección.

3 – Muros a construir:

Fundación:

El Adjudicatario realizará la excavación para la fundación de los nuevos muros a construir de acuerdo a lo que indica el plano, a una profundidad necesaria hasta encontrar un suelo resistente en un todo de acuerdo a la que indique la Inspección de Obra. Una vez terminada la misma, proveerá y colocará un film de nylon de 200 micrones bajo la totalidad de la excavación. Posteriormente ejecutará una zapata corrida de hormigón armado; con un contenido de cemento no inferior a 300 Kg por m3 de hormigón, y una tensión característica de 170 kg/cm2. Tendrá altura de 0.20 m y un ancho de 0.15 m a cada lado de los diferentes espesores de muro (ancho = 0,30 m + espesor del muro). Estará compuesto con una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm y transversal de hierros de 10 mm separados cada 0.20 m. Deberá preverse un recubrimiento de las armaduras de 5 cm.

Será la Inspección de la Obra quien apruebe los trabajos de relleno, preparación, y compactación del terreno por debajo del cimiento, necesarios para lograr los niveles correspondientes.

Mampostería de fundación:

La misma se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos adjuntos, en todos los casos con ladrillos comunes de primera calidad y mezclas reforzadas.

Capa Aisladora:

Se ejecutará en todos los muros a construir una capa aisladora horizontal simple de de 2,5 cm de espesor, terminada con pintura asfáltica y un film aislante o fieltro asfáltico N° 2 arenado en las caras horizontales. La mezcla que se utilizará será de proporciones 1:3 y tendrá 1 kg de hidrófugo por cada diez litros de agua.

Mampostería de Elevación:

Los muros se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos adjuntos (medidas, espesores, etc.), utilizando ladrillos comunes a la vista, de idénticas características a las existentes en el exterior del edificio, y cerámicos en los tabiques interiores del mismo, de primera calidad y mezclas reforzadas. Se deberán trabar correctamente todos los encuentros de mampostería nuevos con los existentes.

Para la realización de todos los vanos ejecutará todos los refuerzos necesarios de manera tal que en ninguna circunstancia se perjudique a la estructura existente del edificio.

Deberá realizar los vanos para todas las aberturas que se indican en el plano adjunto.

El Adjudicatario realizará todos los trabajos de albañilería (dinteles, llaves de HºAº, etc.) necesarios para la correcta ejecución y terminación de los trabajos.

Carpintería:

El Adjudicatario proveerá y colocará las siguientes carpinterías:

- P1: (Puerta de Acceso Cocina) Puerta doble de aluminio blanco anodizado semipesado de 1.40 m x 2,05 m, marco de aluminio, con bisagras reforzadas a munición de 4 tornillos, sistema de apertura con barra antipánico, y cerradura de seguridad de doble paleta. Pasante interior de fijación a piso y a dintel. Cantidad: una (1).

En el sector superior de la puerta se colocará un paño superior de abrir tipo banderola de 1.40 m de ancho por de 0.40 m de alto, marco de aluminio, contra vidrios de aluminio. Los paños serán construidos con perfiles tubulares compuestos en los parantes verticales adaptados para proveer y colocar doble paño de vidrio hermético translúcido esmerilado de espesor 4.2 mm, con doble burlete perimetral de polipropileno hidrorepelente con alma rígida.

- V1: Ventana (sector fachada oeste) de aluminio blanco anodizado semipesado de 1.60 m x 1.00 m, paño fijo inferior y paño superior de abrir tipo banderola de 1.60 m de ancho por de 0.40 m de alto, marco de aluminio, contra vidrios de aluminio. Premarco de aluminio. Los paños serán construidos con perfiles tubulares compuestos en los parantes verticales adaptados para proveer y colocar doble paño de vidrio hermético translúcido esmerilado de espesor 4.2 mm, con doble burlete perimetral de polipropileno hidrorepelente con alma rígida. El paño de abrir tendrá marcos de 3 guías, una para mosquitero, con caja de agua con drenajes guiados. No se permitirán las cajas postizas de agua. Los encuentros centrales deberán ajustar por enganche y doble felpilla de nylon. Los herrajes serán de color negro. Cantidad: una (1).

Encadenado:

Se ejecutarán encadenados en todos los nuevos muros a realizar. Los mismos serán de Hormigón Armado, de 0,18 m de altura, y del ancho de cada muro, armados con dos (2) hierros de 10 mm de diámetro en la parte inferior, y dos (2) hierros de 6 mm de diámetro en la parte superior, con estribos cerrados de 6 mm de diámetro, separados  20 cm uno del otro.

El tipo de hormigón a emplear reunirá las siguientes características:

- Elaborado con CPN y áridos de probada calidad.

- Contenido mínimo de cemento 300 kg por m3 de hormigón.

- Piedra partida de adecuada distribución granulométrica.

- Resistencia característica  (´bk= 170 kg/cm2.

- Las barras de acero serán tipo III, de resistencia característica (´sk= 4200 kg/cm2.

4 – Cubierta:

El Adjudicatario deberá retirar la membrana asfáltica existente para posteriormente ejecutar  una carpeta niveladora respetando el nivel de escurrimiento actual del agua de lluvia, el que se direccionará a los nuevos embudos (ubicados en ambos rincones del frente de la cocina) los que deberá proveer y colocar, como así también de los tramos verticales y capiteles de hierro galvanizado prepintados color negro, correctamente engrampados a los muros.

Dicha carpeta deberá ser impermeabilizada con membrana liquida y malla geotextil en no menos de 3 capas, realizando un trabajo minucioso, sobre todo en el encuentro con la campana de extracción y los muros perimetrales, generando así las babetas correspondientes.

A su vez se deberán reparar y/o colocar todos los compones faltantes (tejas, frentines, tirantes, aislantes, clavaderas, etc.) de los aleros de las cubiertas de teja “tipo” colonial existentes que descargan a esta losa, y que sean necesarios para el normal funcionamiento de las mismas, respetando las terminaciones del edificio.

5 – Instalaciones de agua fría y caliente:

El Adjudicatario procederá a realizar en su totalidad las nuevas instalaciones de agua fría y caliente, para alimentar todos los artefactos de la cocina, en un todo de acuerdo a lo indicado en el croquis que se adjunta. Procederá a realizar las nuevas instalaciones de agua fría y caliente completas, tomando desde puntos exteriores a la cocina que se encuentren en perfecto estado. Las mismas se realizarán embutidas, utilizando caños aprobados por OSN, de primeras marcas y calidad reconocidas, por el sistema de termofusión, con los accesorios y piezas especiales correspondientes de igual marca. Todas las cañerías se aislarán con cintas especiales, y/o cobertor plástico. Finalizadas estas tareas se realizarán pruebas hidráulicas y de funcionamiento para su aprobación, quedando todo el sistema funcionando de acuerdo a su fin.

Las griferías a proveer y colocar en ambas piletas, serán acordes al funcionamiento de las mismas, de primeras marcas y calidad, monocomando y con cierre cerámico.

6 – Contrapisos y carpetas:

El Adjudicatario deberá unificar los niveles de piso de los locales, respetando el existente del edificio, de manera tal que no existan escalones entre los mismos y asegurando que dicho nivel esté por encima del nivel de piso exterior. Proveerá y colocará un film de nylon de 200 micrones bajo la totalidad de contrapisos.

Posteriormente ejecutará nuevos contrapisos de hormigón de cascotes empastados de 0,10 m de espesor en todos los locales.

Por sobre todos los nuevos contrapisos, ejecutará una nueva carpeta cementicia de un espesor mínimo de 3 cm, respetando los niveles y pendientes correspondientes de los diferentes locales en un todo de acuerdo a la documentación gráfica adjunta con el fin de permitir el escurrimiento del agua de baldeo.

7 – Pisos y zócalos:

El Adjudicatario colocará nuevos pisos cerámicos alto transito de 0,40 m x 0,40 m o similar medida, de primeras marcas y calidad reconocidas, monococción, de color blanco, gris claro, tiza o similar. Los zócalos a colocar serán del mismo material que los pisos, de una altura de 0,10 m. En todos los casos utilizará adhesivos de primeras marcas y calidad reconocidas. Como terminación, se procederá al empastinado de los mismos, con materiales de igual marca. Se deberá probar y asegurar el perfecto escurrimiento del agua hacia las rejillas, en todo el piso de los locales.

8 – Instalaciones de Gas:

# Instalación interna de gas, proyecto, aprobación y permisos.

La instalación interna de gas a la cocina, será proyectada, calculada y ejecutada por la empresa Adjudicataria, y se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas y al plano que se adjunta, y a Normas y reglamentaciones vigentes. Será además la responsable de realizar las tramitaciones necesarias para obtener la aprobación del proyecto constructivo, planos reglamentarios y su equipamiento, y del pago de todo derecho o gasto que el trámite demande ante la empresa prestadora del servicio de gas, Camuzzi Gas Pampeana.

El Proyecto deberá dar solución a todos los aspectos necesarios para la instalación interna de los locales del edificio, y será presentado para su aprobación en las oficinas de CAMUZZI GAS PAMPEANA. Dicha aprobación no relevará al ADJUDICATARIO de su responsabilidad como ejecutor de los trabajos y realizador del mismo.

# Los rubros que abarcarán las obras son:

# A.   RECONSTRUCCIÓN DE NICHO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR.

# B.   INSTALACIÓN INTERNA EN EL NUEVO SECTOR DE COCINA.

# C.   CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ARTEFACTOS DE COCINA.

# D.   VENTILACIONES REGLAMENTEARIAS DE ARTEFACTOS Y LOCALES.

# E.   INSPECCIÓN FINAL DE OBRA APROBADA POR CAMUZZI GAS PAMPEANA.

Cañerías de gas

La instalación de las cañerías de gas en el exterior del edificio se deberá proyectar y realizar a la vista y engrapada en paredes y/o cargas. Toda la instalación en el interior del edificio deberá ser embutida.

Artefactos de gas

El Adjudicatario deberá instalar perfectamente todos los artefactos de gas que se indican en el plano y realizará toda tarea complementaria que sea necesaria para lograr el pleno funcionamiento de los mismos.

Normalizaciones

Todas las superficies de revoques, pisos, zócalos, cielorrasos, y revestimientos de los locales y/o de sus correspondientes sanitarios, deberán repararse y normalizarse en un todo similar a las existentes, tanto en el interior como en el exterior de los mismos.

Artefactos a instalar por el Adjudicatario.

El Adjudicatario retirará de su emplazamiento actual los artefactos de gas instalados y los entregará al departamento Instalaciones Fijas.

Instalará en las nuevas posiciones indicadas en el plano, los elementos y artefactos que se indican a continuación que deberán ser del tipo industrial apto para establecimientos gastronómicos, de los que deberá presentar folletos y especificaciones técnicas para su aprobación antes de su instalación.

A- Dos (2) Cocina de (4) hornallas con horno y plancha. Con las siguientes características técnicas:

- Equipo construido en Acero. Rejas superiores de hierro galvanizado.

- Mesada con terminación en acero.

- Puerta embutida con cierre forzado por resortes regulables. Con pirómetro de horno                                 incorporado.

- Base estructural tubular, interior de cámara de horno y contrapuerta en chapa DD enlozada.

- Piso de loza termo refractario de alta retención calórica.

- Horno con guías laterales para estante y dos rejillas desmontables de acero galvanizado.

- Bandejas de Acero inoxidable estampadas, anti derrame y desmontables para su fácil

Limpieza.

- Quemadores hierro pesado de 130 mm.

- 4 Hornallas + PLANCHA  + HORNO

- Consumo  33.000 Kcal/h

- Funcionamiento a gas natural.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS:
           Alto: 82 cm.
           Ancho: 1.10 cm.
           Profundidad: 85 cm.

B- Un (1) Horno carlitero con plancha para hamburguesas. Con las siguientes características técnicas:

- Equipo construido en Acero Inoxidable.

- Base estructural tubular.

- Funcionamiento a gas natural.

- Plancha de hierro de 4 mm de espesor.

- Dos pinzas de alambre cincado con mango de madera.

- Entrada de gas de media pulgada.

- Dos (2) llaves robinetes de bronce independientes con perillas de baquelita.

- Quemadores tubulares.

- Consumo 9600 Kcal/h con base de apoyo.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS:
           Alto: 27 cm. 
           Ancho: 88 cm.
           Profundidad: 47 cm.

Pinza: 36.5 cm. x 36.5 cm.

C- Un (1) Horno pizzero de 18 moldes.

- Entrada de gas natural de media pulgada.

- Base estructural tubular.

- Consumo 25.874 Kcal/h.

- Peso aprox. 90 Kg.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS:

Alto: 53 cm.

Ancho: 137 cm.

Profundidad: 137 cm.

Cámara interior: 113 X 92 cm

9 – Revoques y Revestimiento:

El Adjudicatario deberá ejecutar un azotado con mortero de cemento e hidrófugo, previo a los nuevos revoques gruesos que deberán ser de por lo menos 2 cm. de espesor. Luego colocar el revestimiento cerámico monococción, de primeras marcas y calidad reconocidas, color Blanco de 0,20 m x 0,20 m o similar, hasta llegar a cielorrasos, en todas los muros interiores. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento se deberán colocar varillas plásticas guarda cantos de un color acorde al revestimiento a colocar.

En la ejecución de esta tarea se utilizarán adhesivos de primeras marcas y calidad reconocidas, y como terminación, se procederá al empastinado de los mismos, con materiales de igual marca.

# 10 – Mesadas:

Banquinas:

El Adjudicatario deberá realizar debajo de cada mesada, una banquina de hormigón de cascote empastado de 0,10 m de espesor, las mismas deberán estar perfectamente niveladas y con terminación alisada.

Mesada y alacenas:

El Adjudicatario colocará nuevas mesadas de acero inoxidable, de 2.5 cm de espesor (como mínimo):

- Una (1) de 7,00 metros x 0,90 cm la que contendrán dos piletas de acero inoxidable, con dos compartimientos, de medidas exteriores 0.86 m x 0,36 m x 0,20 m de profundidad o similares medidas. Las mesadas tendrán cajoneras con corredera metálica, estantes en un todo de acuerdo al plano adjunto.

- Una (1) de 3,20 metros x 0,60 cm de acero inoxidable sin pileta, con cajoneras con corredera metálica, sin estantes.

- Una (1) de 3 metros x 0,60 cm de acero inoxidable sin pileta, sin cajonera y con estantes.

- Una (1) alacena de 3 metros x 0,60 cm de acero inoxidable con estantería metálica.

11 – Cielorrasos:

DE ESTO NECESITO ASESORAMIENTO TÉCNICO DE IIFF

El Adjudicatario deberá retirar la totalidad del cielorraso existente bajo la losa de hormigón del sector de ampliación, para luego proceder a ejecutar uno nuevo de yeso aplicado de idénticas características al existente, respetando los espesores mínimos y niveles correspondientes.

12 – Pintura:

El Adjudicatario procederá al pintado general integral del edificio, muros exteriores, cielorraso y de la totalidad de elementos del mismo que requieran un tratamiento de pintura, previa reparación y/o preparación óptima de las superficies (y transcurrido su  correspondiente período de secado), aplicando como mínimo:

-Tres manos de pintura esmalte sintético, especial para ladrillos vistos, previa imprimación fijadora al aguarrás, al muro exterior de ladrillo a la vista.

-Tres manos de pintura látex, especial para cielorrasos, previa imprimación fijadora al agua, a todo el cielorraso.

-Tres manos de pintura esmalte sintético, a todo elemento metálico o de madera que lo requiera, que se encuentre ubicado en toda la superficie de la cocina, en todas sus caras (internas y externas), previa aplicación de fondo para madera o convertidor de óxido según corresponda.

Todo elemento que se encuentre en el interior y exterior del edificio y que no ha sido mencionado específicamente, recibirá un tratamiento de pintura en  un  todo de  acuerdo  a lo anteriormente indicado, según sea madera, metal o mampostería, y/o lo que indique la Inspección de la Obra.

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y marcas reconocidas, y las manos indicadas son las mínimas a dar en cada caso, debiendo aumentarse de ser necesario para lograr la perfecta terminación de las superficies.

Los colores de las pinturas serán los que indique la Inspección de la Obra.

Todas las pinturas a utilizar deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

N° 1: Pintura Esmalte sintético satinado

Cumplir con las Normas IRAM Nº 1111.

Primera Calidad.

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Color: Transparente.

Tiempo de Secado Duro máximo: 8 horas.

Tiempo de Secado al Tacto máximo: 2 horas.

Grado de Molienda máximo: 5%.

Nº 2: Pintura al Látex Especial para Cielorrasos (Normas IRAM N° 1229)

Primera Calidad.

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos

N° 3: Pintura Esmalte sintético satinado

Cumplir con las Normas IRAM Nº 1111.

Primera Calidad.

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Color: A determinar por la inspección.

Tiempo de Secado Duro máximo: 8 horas.

Tiempo de Secado al Tacto máximo: 2 horas.

Grado de Molienda máximo: 5%

13 – Instalación Eléctrica:

# El adjudicatario deberá proveer todos los materiales necesarios para la realización de la tarea y ejecutará todo los trabajos que aunque aquí no se mencionen expresamente sean precisos realizar para la perfecta terminación de la obra.

- Detalle de los materiales a utilizar en la obra.

  - Conductores, canalizaciones y cajas.

    - Conductores Eléctricos:

Los cables eléctricos según su aplicación se utilizan de la siguiente forma:

• Los conductores alimentadores (Alimentación eléctrica de los Tableros) y para circuitos derivados (Circuitos de tomacorrientes, iluminación, etc.) deberán ser extraflexibles y extradeslizantes  y con aislación de tipo LSZH (baja emisión de humos y no emisión de gases tóxicos) ecológico no propagante del incendio libre de halógenos, apto para uso en lugares cerrados de alta densidad de personas,  con cuerda de cobre recocido, clase 4 (como mínimo).

• Los  Cables  deberán  ser  de  reconocidas  marcas  y  deberán  cumplir  con  las  normas  y estándares vigentes ya mencionados.

• Los aislamientos de los conductores eléctricos deberán utilizar los colores estandarizados por norma; es decir:

- Para los conductores de Neutros:		Celeste.

- Para los conductores de Fase R:		Castaño.

- Para los conductores de Fase S:		Negro.

- Para los conductores de Fase T:		Rojo.

- Para el conductor de Protección:		Bicolor Verde-Amarillo.

- Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o celeste.   Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases pero se preferirá el castaño.

• La disposición de las fases deberá ser N.R.S.T. del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

•  Criterios para adoptar la sección de los conductores:

Los cables seleccionados para cada línea deben tener conductores con suficiente sección como para que en servicio continuo o bajo condiciones de un cortocircuito no superen las temperaturas admisibles que se detallan en el siguiente cuadro:

| NORMA | AISLACION | Servicio Continuo Carga del 100% | En Cortocircuito Tiempo < 5 seg. |
| --- | --- | --- | --- |
| IRAM 2183 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | Goma etilén-Propilénica | 90º C | 250º C |
| IRAM 2178 | Polietileno reticulado | 90º C | 250º C |

Para no superar las citadas temperaturas, la sección de cable adoptada debe ser tal que la intensidad de corriente en servicio permanente no supere la intensidad de corriente admisible, indicada en las tablas de la sección 771.16 del “Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina), edición 2002. (REIEI de AEA).

Atención: Las citadas tablas han sido elaboradas bajo determinadas condiciones normales.    Para ajustar los valores a las condiciones reales del proyecto se deben tener en cuenta factores de corrección según el tipo de cable, el tipo de montaje, la agrupación de cables y la temperatura ambiente que publica el citado reglamento.

•  Selección por máxima caída de tensión:

Las secciones adoptadas para las distintas líneas (principal, seccionales y de circuitos) deben ser tales que, funcionando la instalación a plena carga y en servicio permanente, tenga en el consumo más  alejado de la acometida una caída de tensión que no superen los siguientes valores:

En Instalaciones de iluminación:	ΔU adm=   3% (de la tensión de entrada)

En Instalaciones de fuerza motriz:	ΔU adm=   5% (en régimen)

ΔU adm= 15% (en el arranque de equipos en general).

La caída de tensión se debe calcular considerando conectados todos los consumos susceptibles a funcionar simultáneamente.   Las caídas de tensión en cada uno de los tramos que componen la instalación (línea principal, línea  seccional, línea de circuito) debe ser proporcional a la longitud de cada uno de ellos y la sumatoria no deben superar los valores admisibles.

Se debe tener especial cuidado en que los consumos variables repetitivos no produzcan oscilaciones perceptibles en los niveles de iluminación.

    - Canalizaciones y Cajas:

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las líneas y del tipo de cable adoptado, se debe utilizar el tipo de canalización a utilizar entre las alternativas que a continuación se detallan:

      - Instalación fija en cañería embutida ó a la vista.

- Canalización.   Materiales:

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46mm, montadas en forma embutida, en plenos o a la vista se construirán con caños y accesorios de acero semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005.   Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46mm se debe utilizar caños tipo pesado, según IRAM 2100.   En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que estén en intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 1” de diámetro.   Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique expresamente, la cañería será de PVC, extra reforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial para PVC.   Para seleccionar los diámetros mínimos de los caños a utilizar, en función del tipo, la cantidad y la sección de los conductores a montar se debe utilizar la tabla 771.12.VI de la REIEI de la AEA.  En ningún caso se deben utilizar caños de diámetro menor a 19mm.  La tabla indicada es válida para cables unipolares según IRAM 2183 y hasta un diámetro interior máximo de 46mm.  Para los casos no provistos en la tabla el área ocupado por los conductores, incluyendo la aislación, no deberá exceder el 35% de la sección interna del caño.

Detalles constructivos generales:

Las cañerías deben ser continuas entre cajas de salida o cajas de paso y se fijarán a las cajas, en todos los casos, con conectores o con tuerca y boquilla.  Dichos accesorios deben ser de tal tipo que no disminuya la sección del conducto y no generen discontinuidades que dificulten el paso de los cables.  Se debe garantizar la continuidad eléctrica de las partes con el conductor de protección.  Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.  Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual.

Detalles constructivos para cañerías embutidas:

Las cañerías embutidas se colocarán usando la menor distancia entre cajas; las diferencias o cambios de dirección se tomarán con curvas suaves.   Cuando los caños deban ser embutidos en hormigón se instalarán después de colocada la armadura y se tendrá especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas, a los efectos de evitar desprendimientos durante el vibrado del hormigón.   Se prohíbe el cruce de juntas de  dilatación con cañerías empotradas rígidas, debiéndose buscar recorridos alternativos en que la instalación quede suspendida al cruzar la junta.   Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños.   Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

Detalles constructivos para cañerías a la vista:

En instalaciones a la vista, las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio; los tramos verticales y horizontales se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero, con silletas de montaje como separador de la pared, o mediante otros sistemas aprobados, con bulones de expansión o clavos a pistola. Se deberá tener especial cuidado durante la fijación de los tramos verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de paso.   Los tramos rectos de las cañerías deben ser asegurados a la estructura con soportes colocados a distancias no mayores de 1.50m.   Adicionalmente se colocará un soporte en cada codo y al final de cada tramo en la llegada a una caja.   Los soportes deben ser fabricados con material duradero; si son de acero deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente.   Cuando la sujeción de las cañerías a la vista se deba hacer desde la losa, se utilizará perfiles tipo C y grapas adecuadas.    En locales donde la altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales acorde con el tipo de artefacto.   En los locales donde la cañería expuesta y sus respectivas cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando para la sujeción perfiles tipo C suspendidos por medio de barrales roscado de ¼” de acero galvanizado.   En aquellos lugares muy comprometidos debido a que otros equipos impiden la sujeción de las cañerías desde la losa se preverán soportes especiales.   En el caso de que la cañería a la vista deba cruzar juntas de dilatación, se ubicará una caja de pase a ambos lados de la misma, uniéndose con flexibles.

Cuando las cañerías expuestas se deban colocar por encima del cielorraso, dichas cañerías se montarán suspendidas desde la losa por medio de barrales roscados de ¼”, perfiles tipo C y sujetas con grapas adecuadas.   Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación, de tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto.   Para cruzar de juntas de dilatación se adoptará la misma solución que para las cañerías a la vista.

Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños.   Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

- Cajas.   Detalles constructivos generales:

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación y reemplazo de conductores.   No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos adjuntos y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que debe realizar el Contratista.   Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12m, en tramos verticales una caja cada 15m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos cajas contiguas.   Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.   En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.

Cajas de paso y derivación:

Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas.   Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.   Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja.   El espesor de la chapa será de 1.5mm para cajas de hasta 20x20cm;  2mm para cajas de hasta 40x40cm.   Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados o convenientemente reforzados con perfiles.   Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.   Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión cuando la instalación sea a la vista.

Cajas de salida para instalación embutida:

Las cajas para centros, tomacorrientes, llaves, brazos, etc. utilizadas en instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, serán de tipo normalizado, estampadas en una pieza de chapa de 1.5mm de espesor y deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería que complementa.   En general las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas de 75mm de diámetro.   Las cajas a las que lleguen más de cuatro caños y/o más de ocho conductores deben ser octogonales grandes de 100mm de diámetro o cuadradas de 100x100mm.   Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos normalizados para el anclaje de los artefactos.   Las cajas para brazos se colocarán, salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas entre artefactos y/o en el paño de pared que iluminan, salvo indicación contraria por la inspección de obra.   Las cajas para llaves y tomacorriente deben ser rectangulares de 55 mm para hasta dos caños y/o cuatro  conductores;  para mayor número de caños y/o conductores se deben utilizar cajas cuadradas de 100x100mm con tapa de reducción a rectangular.   Salvo indicaciones especiales por la inspección de obra, las cajas para las llaves se colocarán a 1.20 m sobre el piso terminado y a 0,10 m de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre.   Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1.20 m en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario.

Cajas de salida para instalación a la vista:

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de  la norma IRAM 2005.   Las tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y tornillos adecuados.   Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida.   Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser maquinadas (salidas ciegas).   La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las instalaciones embutidas.

  - Tableros.

    - Gabinetes:

Los gabinetes en general serán metálicos, construidos con chapa de acero laminada, doblada y soldada.   La chapa de la caja debe tener un espesor no menor de 1.6mm y la chapa de la puerta un espesor no menor de 2mm.   Las dimensiones del gabinete deben ser generosas respecto de las mínimas necesarias para recibir los cables de entrada y salida y alojar los equipos eléctricos de maniobra, control y señalización.   Además se deben prever reservas de espacio físico de gabinete y tamaño de barras como para incorporar un 20% más de elementos.   Como mínimo se debe dejar alrededor de los instrumentos y equipamiento un espacio libre de 12,5 cm en ambos lados y 25 cm en la parte superior e inferior para la entrada de los cables.   Las barras de distribución con sus correspondientes peines moldeados de resina epóxica o similar y los demás elementos se montarán sobre un panel desmontable de suficiente rigidez atornillado al fondo del gabinete.   Los interruptores electromagnéticos, los disyuntores diferenciales y las borneras componibles se montarán sobre riel DIN.  Todos los tableros contarán con un subpanel abisagrado para impedir el contacto directo del operador con partes bajo tensión, dejando sólo accesible las palancas de los seccionadores y/o interruptores.   Todo el cableado interno del tablero irá alojado en cablecanales de PVC, con un 50% de reserva.   Las conexiones internas se harán con borneras componibles de tamaño acorde con la sección de los cables, dejando una reserva del 10% y dos como mínimo.   El tratamiento de todas las superficies metálicas incluirá desoxidado, fosfatizado, fondo antióxido tipo convertidor, masillado, pintura de fondo y pintura de terminación.   El masillado y la pintura de fondo se harán después de la inspección de los gabinetes y el tipo y color de la pintura de terminación lo determinará la Inspección de Obra, pero de no indicarse otra opción, debe ser color BEIGE REAL 7032.   Los tableros para uso interior deben tener un grado de protección mínimo IP 44 y para uso exterior o en intemperie IP 55.

    - Instrumentos y equipamientos:

      - Interruptores Termomagnéticos:

Las llaves térmicas, deben ser de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra, aptos para montar sobre riel DIN.  Deberán actuar ante sobrecargas y cortocircuitos para proteger a los cables y conductores eléctricos.   De esa manera asumen la protección de medios eléctricos contra calentamientos excesivos según la norma DIN VDE 0100 parte 430, así como también garantizaran la protección contra descargas peligrosas por tensiones excesivas de contacto originadas por defectos de aislamiento según la norma DIN VDE 0100 parte 410.

      - Disyuntores Diferenciales:

Los disyuntores diferenciales, en principio deben ser de la misma marca que los termomagnéticos del tablero y aptos para montar sobre riel DIN.   Deberán actuar ante una corriente de defecto a tierra de 30mA y contar con pulsador de prueba de funcionamiento.   Serán de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra.

      - Fusibles:

Serán del tipo NH, de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra.   Su elección estará de acuerdo con la corriente nominal del circuito y las corrientes de arranque de los equipos.

      - Borneras:

Serán del tipo componible, montadas sobre riel soporte de acero cincado, tamaño DIN 46277/1, de tal forma que pueda desmontarse cada borne por separado sin necesidad de abrir la línea y aptos para recibir puentes fijos o seccionables.   El material del cuerpo debe ser irrompible y autoextinguible, todas las partes metálicas serán de cobre-bronce o latón plateado, la fijación al riel debe ser por medio de un mecanismo a resorte metálico y los tornillos del tipo imperdibles.   La capacidad de los bornes se determinará en función de la corriente admisible al aire de los cables a conectar en ellos.   Los puentes entre bornes se harán con elementos normalizados, adecuados para tal fin y de longitud acorde con los bornes a interconectar.   No se admitirán guirnaldas entre bornes.   Las borneras serán identificadas con etiquetas de cartulina protegidas con una lámina plástica.

      - Indicadores Lumínicos de Presencia de Tensión:

Serán elementos de señalización luminosa, con tecnología led, y los mismos podrán ser ojo de buey LED de 22mmØ aptos para 230Vca, instalados en la puerta exterior del gabinete, debiendo ser de color Blanco o Verde.   También se admitirán pilotos modulares para Riel DIN, provistos con lámpara led, de un módulo por fase, dentro del tablero, siguiendo las líneas de montaje utilizadas para interruptores termomagnéticos y diferenciales.

  - Accesorios eléctricos:

    - Módulos Tomacorriente:

• Los tomacorrientes deberán ser tomacorrientes bipolares con toma de tierra (binorma) de 250V - 10A. de embutir color blanco, debiendo permitir el uso de fichas con pernos redondos y con pernos chatos.

Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas IRAM siguientes:

• IRAM 2006 Tomacorrientes, fichas y enchufes. Exigencias generales.

• IRAM 2071 Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas. Bipolares, para uso domiciliario y tensión nominal de 220 Vca.

• IRAM 2072 Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 2x220+T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal de 220V. entre fase y neutro.

    - Módulos Interruptores:

Los interruptores unipolares 220 V - 10A Arco, color blanco, de tipo combinado.

    - Bastidores portamódulos:

Todos los módulos solicitados deberán instalarse en sus correspondientes bastidores con tapa color blanco, estanco para TRES (3) módulos.   También cabe destacar que se deberá proveer e instalar los módulos ciegos de color blanco para los espacios no utilizados en los bastidores.

- Provisión e Instalación del Alimentador Principal:

Se deberán proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalación de 4 cables 16mm² desde el buzón de alimentación principal al Club House existente, hasta el tablero principal de la cocina solicitado en el punto 3. de esta Especificación, ubicado este según planos de detalles adjuntos.  La ruta de tendido de dichos conductores, se indica en el Plano “Vistas de Planta y Frente Exterior”, debiendo disponerse los mismos de manera embutida en la pared, conforme a lo especificado en 1.1.2.1

En el buzón de alimentación principal se deberá proveer e instalar TRES (3) Fusibles de 80A con sus correspondientes bases y con sus correspondientes accesorios de montaje, debiendo adecuar el buzón existente para lograr la instalación de los mismos cumpliendo con las reglas del buen arte.  Además se deberá realizar la rotulación de los mismos mediante identificación adecuada y permanente para futuras referencias.

- Tablero Principal:

Se deberá proveer e instalar un tablero siguiendo las indicaciones del punto 1.2.1. apto para contener 15 módulos (30 x 45 x 10cm).   En el mismo se deberá proveer e instalar:

  - TRES (3) indicadores luminosos de presencia de tensión, cumpliendo lo solicitado en el punto 1.2.2.5.

  - UN (1) interruptor automático termomagnético tetrapolar de 63A, según Norma IRAM Nº 2169, para corte general.

  - UN (1) interruptor diferencial Bipolar de 20A y sensibilidad de 30mA, según Norma IRAM Nº 2301 más UN (1) interruptor automático termomagnético bipolar de 20A, según Norma IRAM Nº 2169 para circuito de tomas.

  - UN (1) interruptor diferencial Bipolar de 25A y sensibilidad de 30mA, según Norma IRAM Nº 2301 más UN (1) interruptor automático termomagnético bipolar de 25A, según Norma IRAM Nº 2169 para circuito de heladeras y freezers.

  - UN (1) interruptor diferencial Bipolar de 10A y sensibilidad de 30mA, según Norma IRAM Nº 2301 más UN (1) interruptor automáticos termomagnéticos bipolares de 10A, según Norma IRAM Nº 2169 para circuito de iluminación.

  - UN (1) interruptor diferencial Bipolar de 10A y sensibilidad de 30mA, según Norma IRAM Nº 2301 más UN (1) interruptor automáticos termomagnético bipolar de 10A, según Norma IRAM Nº 2169 para circuito de iluminación EGA.

  - UN (1) interruptor diferencial Bipolar de 10A y sensibilidad de 30mA, según Norma IRAM Nº 2301 más UN (1) interruptor automáticos termomagnético bipolar de 10A, según Norma IRAM Nº 2169 para circuito de extractores.

- Iluminación.

El Adjudicatario deberá proveer e instalar artefactos de iluminación, con sus correspondientes lámparas.  Los artefactos serán de tipo plafón estanco para lámpara T8 con cuerpo en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco.  Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca y difusor en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.   Los mismos deberán estar equipados con balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad, aptos para ser alimentados con 230V/50Hz.  Los portalámparas deberán ser de policarbonato, 2A / 250V / T130.  Cableado interno realizado con cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT, resistente a 90ºC, mas bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm².   El montaje deberá ser apto para realizar bandas luminosas continuas.  Grado de protección: IP65.

  - Se deberán proveer e instalar DIEZ (10) artefactos aptos para alojar DOS (2) tubos fluorescentes T8 Ø 26mm 36W luz día, con casquillos G-13, temperatura color 6000ºK (luz día), vida útil: 8000Hs, con sus correspondientes accesorios según Norma IRAM 2036.

  - Se deberán proveer e instalar CINCO (5) artefactos aptos para alojar UN (1) tubo fluorescente T8 Ø 26mm 36W luz día, con casquillos G-13, temperatura color 6000ºK (luz día), vida útil: 8000Hs, con sus correspondientes accesorios según Norma IRAM 2036.

Asimismo se deberá proveer e instalar UN (1) aplique para exterior metálico y difusor en vidrio prismático internamente y con superficie exterior lisa, con capacidad para alojar en su interior una lámpara casquillo E27, tanto bajo consumo como incandescente halógeno.  Dicho aplique se encontrarán ubicado en el exterior de la cocina, próximo a la puerta de ingreso.   La inspección de obra indicara en visita de obra el modelo a instalar, según lo existente en el lugar.

La distribución y ubicación de todos los artefactos será según lo indicado en planos de detalles adjuntos, y podrá ser ajustado en obra por parte de la inspección de los trabajos.

El cableado general de la iluminación se realizará utilizando conductores del tipo descripto en 1.1.1., de una sección de 2.5 mm2,

Para el accionamiento se emplearán interruptores según lo especificado en 1.3.2. con sus respectivas cajas descriptas en 1.1.2.1.b).

La posición y accionamiento de los sectores de luminarias se realizará según la siguiente distribución, quedando sujeto a la verificación de la Inspección de Obra el montaje definitivo:

  - “Interior de Campana”:

2 artefactos completos de dos lámparas, accionamiento simultáneo.

1 interruptor con su respectiva caja.

  - “Debajo de Alacenas”:

5 artefactos completos de una lámpara, accionamiento dividido en dos grupos intercalando los artefactos a encender.

2 interruptores en su respectiva caja.

  - “Cocina”:

8 artefactos completos, accionamiento simultáneo.

2 interruptores combinados con su respectiva caja, instalados próximos a los accesos.

  - “Luz Exterior”:

1 artefacto completo.

1 interruptor en su respectiva caja.

Todos los circuitos de iluminación solicitados se conectaran a los módulos ya solicitados para tal fin en el punto 3.5. para control y protección de los mismos.

- Tomacorrientes.

El Adjudicatario deberá proveer e instalar bocas para tomacorrientes según la distribución sugerida en planos de detalles adjuntos, debiéndose realizar todas las tareas solicitadas con instalación de tipo empotrada cumpliendo las pautas requeridas en el punto 1.1.2.1. quedando las bocas a 30cm del suelo o mesada (salvo donde se detalle otra altura) y nunca debajo de una ventana de abrir.  La inspección de obra durante la ejecución del trabajo podrá ajustar ubicación final.  Los conductores a utilizar deberán cumplir las exigencias detalladas en el punto 1.1.1., y se deberán utilizar los módulos eléctricos descriptos en el punto 1.3.1.  La cantidad a instalar será la siguiente:

  - DOCE (12) tomacorrientes de uso general, los cuales serán comandados desde el tablero principal utilizando los módulos ya solicitados para tal fin en el punto 3.3. para control y protección de este circuito.

  - DIEZ (10) tomacorrientes para uso de heladeras y freezers, los cuales serán comandados desde el tablero principal utilizando los módulos ya solicitados para tal fin en el punto 3.4. para control y protección de este circuito.

  - Se deberá dejar previsto para la instalación de equipos extractores, DOS (2) cajas de conexión (una para cada equipo), según se detalla en planos adjuntos, a 40cm del techo, como así también UN (1) interruptor de encendido, conectando este circuito al tablero principal utilizando los módulos ya solicitados para tal fin en el punto 3.7. para control y protección de este circuito.

  - Se deberá proveer e instalar una cañería, según lo descripto en 1.1.2.1. a), desde el tablero principal, hasta la zona de instalación de los hornos, debiéndose dejar allí una caja estanca de derivación y empalme, cuya ubicación final se ajustara durante obra, la cual se utilizara para futuras alimentaciones, de ser necesarias.  Dentro de esta cañería se deberá instalar un hilo guía de nylon tipo N°72, debiéndose asegurar ambos extremos para evitar la caída del mismo dentro de la cañería.

- Ventiladores Extractores de Cocina.

El adjudicatario deberá proveer e instalar DOS (2) Extractores de aire en acero inoxidable de cocina de 25 cm. de diámetro de salida, fabricado con pala metálica de aluminio de 6 aspas, frente cuadrado de 27,5 x 27,5 cm., con motor reforzado de 1/8 hp, 1400 rpm, equipado con Rodamientos, capaz de extraer 28 m3 x minuto como mínimo.  Además, del lado exterior, se deberá instalar a cada extractor una persiana móvil de diámetro acorde para el extractor instalado, construida en hierro 0,65 mm y flejes de aluminio.  Esta persiana móvil se utiliza para impedir el ingreso de insectos y/o lluvias.  Los mismos serán instalados colocándose en las paredes según indicación en planos adjuntos.

- Iluminación EGA (Luz de emergencia).

El adjudicatario deberá proveer e instalar SEIS (6) luminarias autónomas no-permanentes de encendido automático ante un corte de energía.   Las mismas deberán incluir una fuente de luz de 60 Leds blancos de alto brillo, contando con pulsador "TEST" para prueba de encendido, batería recargable libre de mantenimiento, cargador interno autorregulado que mantenga la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas y sobredescargas.  Los mismos serán instalados debiéndose ubicar a una altura y distancia adecuada entre ellos para su óptima funcionalidad.

Asimismo se deberá proveer e instalar sobre cada puerta de salida 2 artefactos de señalización autónomo permanente a LED para indicación de “SALIDA” para lograr una correcta señalización según exigen las normas de seguridad e higiene en el trabajo, con entrada 220V, batería sellada recargable de Níquel y Cadmio (3,6VCC), iluminación de LEDs de alta luminosidad (intensidad de luz 4000 mCd), tiempo de duración mayor a 3Hs en forma autónoma y cumplimentando Norma IRAM 2370.

La alimentación correspondiente a cada uno de los equipos instalados, será a través de un tomacorriente de 10A, que deberá cumplir las cláusulas del punto 1.3.1.  Los mismos serán ubicados en cercanía a cada uno de los equipos instalados.  Todos los tomacorrientes serán comandados desde el tablero principal, utilizando los módulos ya solicitados para tal fin en el punto 3.6. para control y protección de este circuito.

- Sistema de Puesta a Tierra.

El Adjudicatario deberá proveer e instalar un sistema de puesta a tierra externo, al cual se referirán y conectaran las tierras de todas las instalaciones, debiendo realizar para esto una perforación hasta llegar a la napa de agua entubándose la misma con caño de PVC de 4 pulgadas de diámetro alojándose en el mismo una jabalina del tipo Copperweld de ¾ pulgadas de diámetro y 2 metros de largo, debiendo quedar la misma totalmente sumergida, lográndose una resistencia no mayor a los DIEZ (10) ohm, pudiendo realizarse varios pozos de puesta a tierra alrededor del edificio, interconectadas entre sí, para lograr el valor solicitado, colocándose una cámara de inspección de 20x20 centímetros para sus periódicas verificaciones en cada una.   La interconexión de la Jabalina y hasta la caja de inspección deberá realizarse con cable de cobre desnudo de 50mm2.

La ubicación del primer pozo de puesta a tierra se realizara próximo a la acometida principal, debiéndose realizar los demás pozos de ser necesario según se estime y decida junto con la inspección de obra del departamento servicios eléctricos en el momento que sea necesario ejecutarse el trabajo.

Desde la caja de inspección se deberá tender un conductor de 16mm2 como mínimo, color verde-amarillo, cumpliendo lo solicitado en el punto 1.1.1., hasta el tablero principal, debiéndose dejar fielmente amurado a este mediante un tornillo bornera. Todas las partes metálicas del tablero deberán estar vinculadas eléctricamente entre sí.

CLAUSULAS ESPECIALES

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a Cinco (5) Años contados desde la recepción definitiva.

- – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (ta reas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

3. – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

4. – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

## 5. – PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el Adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria los planos conforme a los trabajos ejecutados, plantas y cortes (originales en papel vegetal), los que quedarán en poder de la Inspección, siendo esta condición indispensable para la firma del Acta de Recepción Provisional.

6. – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

7. – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

8. – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

9. – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

10. – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

11. – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

12. – LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

13. – RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

14– LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

15. – PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

16. – COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

17. – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Text boxes

GABRIEL GUSTAVO AGÜERO

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO