ANEXO II

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

# DEPARTAMENTO SERVICIOS ELÉCTRICOS

TAREA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENEL HOTEL DE PUERTO BELGRANO.

Renglón 1:

Proveer DOS (2) Equipos de Aire Acondicionado de las siguientes características:

Comedor:

| Equipamiento | Cantidad | Rango Frigorías/horas | Eficiencia | Tipo de Gas | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MODELO PISO TECHO (POSIBILIDAD DE INSTALARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE) | 2 | 18.000 | A | R-410A GAS ECOLÓGICO | SISTEMA DE FILTROS ANTI BACTERIAS, ANTI HONGOS, DESODORIZANTES, ANTI MOHO, DETECTOR DE SECUENCIA Y FALTA DE FASE. |

Renglón 2:

Realizar la instalación termomecánica y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado a colocar en el comedor, con la totalidad de los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.

Renglón 3:

Proveer e instalar el circuito eléctrico necesario para alimentar a los DOS (2) equipos de aire acondicionado solicitados, debiendo tomar energía desde barras en la Subestación Transformadora Nº 4 (SE 4), hasta proximidades de la instalación de los equipos exteriores correspondientes a cada aire acondicionado.  En los croquis adjuntos se puede observar la traza sugerida desde la SE 4 ubicada en el subsuelo del hotel, hasta el punto de conexión.

En el tablero de baja tensión de la SE 4 se deberá proveer e instalar UN (1) interruptor tetrapolar de 40A para la protección de todo el circuito, debiendo realizar todas las adaptaciones necesarias para una correcta instalación.  El adjudicatario deberá coordinar con el Departamento Servicios Eléctricos el momento del corte total de la Subestación para realizar la conexión a barras.  Debido a esto el Adjudicatario deberá tener en cuenta los elementos necesarios para la provisión propia de energía, tanto sea con motogeneradores o elementos a baterías, para iluminación y herramientas eléctricas.

Desde este interruptor saldrá un cable tetrapolar de 4mm2 tipo “Syntenax” según se detallará en visita de obra.

A metros de la SE4 y según se describe en croquis adjuntos, se deberá proveer e instalar una caja de empalme apta para contener un interruptor tetrapolar para riel DIN, más una bornera de empalme de 4 bornes.  Desde la bornera de empalme, se deberá proveer e instalar un cable tetrapolar de 4mm2 hasta el lugar de instalación de los equipos pertenecientes al “Comedor” donde se deberá terminar con una caja de empalme estanca apta para contener DOS (2) interruptores tetrapolares de 16A para riel DIN.  Además la caja contará con dos pasacables de tipo prensa estanca en la cara inferior para la salida de cada alimentador de los equipos.  En todo trayecto donde el cable solicitado quede expuesto a la intemperie, se deberá proteger con cañería metálica eléctrica galvanizada de sección acorde.  La entrada del caño a la caja deberá quedar sellada con material acorde.

Renglón 4:

Proveer UN (1) Equipo de Aire Acondicionado de las siguientes características:

Living:

| Equipamiento | Cantidad | Rango Frigorías/horas | Eficiencia | Tipo de Gas | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MODELO PISO TECHO (POSIBILIDAD DE INSTALARSE VERTICAL U HORIZONTALMENTE) | 1 | 18000 | A | R-410 GAS ECOLÓGICO | SISTEMA DE FILTROS ANTI BACTERIAS, ANTI HONGOS, DESODORIZANTES, ANTI MOHO, DETECTOR DE SECUENCIA Y FALTA DE FASE |

Renglón 5:

Realizar la instalación termomecánica y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado a colocar en el living,  con la totalidad de los elementos requeridos para su correcto funcionamiento incluíos los materiales necesarios para su instalación a la red eléctrica.

Renglón 6:

Desde la bornera de empalme de 4 bornes, ubicada dentro de la caja de empalme en el subsuelo, se tomará alimentación con conductores de sección adecuada, para alimentar un interruptor de 16A que deberá proveerse e instalarse en esta misma caja de empalme ya solicitada.  Desde el interruptor saldrá un cable tetrapolar de 2,5mm2 hasta el lugar de ubicación del equipo perteneciente al “Living”, donde se deberá terminar con una caja de empalme estanca con un pasacables de tipo prensa estanca en la cara inferior para la salida del alimentador del equipo, todo ello según lo representado en los croquis adjuntos, y detallado en visita de obra.  Tal y como ya fue solicitado, todo el trayecto donde el cable quede expuesto a la intemperie, se deberá proteger con cañería metálica eléctrica galvanizada de sección acorde al conductor. La entrada del caño a la caja deberá quedar sellada con material acorde.

TAREAS DE INSTALACIÓN PARA LOS EQUIPOS

FIJACIÓN DE LAS UNIDADES:

  - CONDENSADORAS: Las unidades condensadoras correspondientes serán fijadas a la pared por medio de ménsulas hechas en hierro de 40 mm especialmente pintadas con pintura anticorrosiva. Se deberá tener en cuenta la contención de líquidos producto de condensaciones, y los mismos deberán ser drenados utilizando las canalizaciones pluviales existentes. Se deberán evitar los goteos en zonas de tránsito.

  - EVAPORADORAS: Para las unidades evaporadoras que se instalen en ambos ambientes se deberá priorizar la conservación estética de estilo existente en el edificio, debiendo buscar la simetría estética, y realizando las roturas necesarias respetando las reglas del buen Arte, y observando que las mismas no queden visibles.  La fijación deberá ser utilizando productos de fijación del tipo, realizando primero los agujeros en la pared para poder aplicar el producto y colocarles varillas de 7 cm. de largo para sujetar la chapa de fijación de cada unidad y ajustarla con tuerca auto frenante.

NOTA: Todos los materiales a proveer e instalar deberán ser nuevos de marcas comercialmente reconocidas.

- CLAUSULAS ESPECIALES:

  - PLAZO DE GARANTÍA POR LOS EQUIPOS: El oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los equipos, y en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) año contados desde la recepción definitiva.

  - PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos de instalación y mantenimiento de los mismos, así también como el correspondiente al conexionado eléctrico que en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) año contados desde la recepción definitiva de los trabajos.-

  - CERTIFICADO DE VISITA  (Anexo IV):

(Anexo IV): El oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, sobre la base de esa inspección y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita rubricado por funcionario competente. La visita se coordinara con  del Departamento Servicios Eléctricos Te. 02932 - 487317 – 487714 y podrá efectuarse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo de ejecución de los trabajos y puesta en servicio del equipamiento será de QUINCE (15) días hábiles.

  - LISTADO DE EQUIPOS A PROVEER: Los oferentes deberán completar INDEFECTIBLEMENTE, la tabla inserta en el Anexo III de los equipos a proveer e instalar, los que deberán cumplir, si corresponde, con las normas exigidas en las especificaciones técnicas del pliego. Cada oferente deberá incluir en el listado la marca y modelo de los equipos con los correspondientes catálogos, folleto u hoja técnica.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS: La inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando la empresa necesite ingresar materiales o herramientas, deberá presentar un listado detallando cada elemento, dicho listado se hará por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la empresa y de la inspección. La copia quedará en poder de la empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del legajo archivo.

- LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- PERSONAL: La empresa adjudicataria del trabajo presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- REPARACIONES Y DAÑOS EN TRABAJO: Será por cuenta de la firma adjudicataria lareparación y/o reposición de pavimento, pisos, cables, cañerías o cualquier otro elemento que se deteriorase al ejecutar la tarea.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del jefe de departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del inspector, visado del jefe de departamento, y en el original, la firma de un responsable por la empresa. Este original formará parte del legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

- PRUEBA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO:El adjudicatario deberá de cumplir con los ensayos y pruebas de todos los circuitos realizados, según normas IRAM referentes a instalaciones eléctricas. Una vez realizados los ensayos, superados y verificados por la inspección de obra, el adjudicatario deberá poner en servicio el sistema de alimentación.

- ALCANCE DE LA PRESTACIÓN: Los trabajos se realizarán de modo de obtener una tarea, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de las tareas, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. El adjudicatario proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta contratación queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar tareas o elementos necesarios para ello. Se establece por lo tanto para la tarea contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario debe considerarse incluido en el precio total final de la oferta.

PUERTO BELGRANO, 5  de julio de 2016

# Text boxes

#### LUIS MARCELO VISCONTI

#### CAPITÁN DE  FRAGATA

### JEFE