## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

- Recorrido general y reparación de cámara frigorífica y cámara de víveres +5° y Cámara de carne -12°

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarmar sistema de condensación y reparar condensador pinchado fuera de servicio, trasladar a taller y reparar. Hacer prueba hidráulica a 15 bares de presión. Trasladar a la unidad e instalar. Recorrido de presostatos, termostatos, manómetros y válvulas expansoras de control de alta y baja de las dos cámaras, en el caso de no admitir reparación prever el recambio por nuevos y de marca reconocida. Cambio de las llaves de servicio de los dos compresores que se encuentran en mal estado. Cambio de los tacos anti vibratorios y agarre de los compresores que se encuentran degradados y desgastados. Recambio de iluminación interna de las cámaras. Observación Nº1. Desmontar todo lo deteriorado, recambio de todos los repuestos fuera de servicio por los nuevos ya mencionados. Armar, chequear y poner en marcha. Prueba de estanqueidad de todo el circuito. Presurizar a 15 bares de presión con nitrógeno. Todo el circuito 24hs. Cargar con gas a su presión normal de trabajo. Observación Nº 2: Todos aquellos elementos / instrumentos reemplazados deberán ser de marcas reconocidas en el rubro y provistas por el oferente, de igual manera el gas refrigerante para completar el circuito. | UN | 1 |