## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: Realizar la reparación y mantenimiento de la Cámara Frigorífica. Las tareas a desarrollar serán las siguientes:

- CAMARA FRIG. N1 (CONGELADOS)

- Revestimiento paredes, techo, piso. Medidas: altura: 2.20mts. Largo: 6.70 mts. Ancho: 4 mts.  Forrado de paredes, techo, piso, con paneles inyectado en poliuretano de 100mm de espesor, construida en chapa galvanizada pre pintada blanco, terminaciones en ángulo de aluminio aprobados para usos alimenticios. Fijación con material de acero inoxidable. (remaches, tornillos). Selladores neutros.

- Puerta y marco: Medidas: ancho 0.80 mts.  Alto 1.80 mts. +/- 5%.

- El marco de dicha cámara será construido en acero inoxidable 304 1.2mm, con su resistencia correspondiente para su descongelamiento. La puerta construida de panel 100mm con un bastidor de chapa tratada y pre pintada, los herrajes de la puerta será de inoxidable u otro material de igual calidad (aislación pintado epoxi), burletes con doble cámara. Sistema de válvula automática para restar presión dentro de la cámara.

- Control de temperatura: Sistema de control y visualización de temperatura digital sobre tablero a construir. Dicho sistema estará conectado a tablero de funcionamiento de compresor.

- Unidad evaporadora: Reemplazo de válvula espansora para gas r22. Limpieza de circuito con nitrógeno y prueba manométrica.  Prueba de funcionamiento del sistema de ventilación de evaporadores, medición de aislación de los mismos.

- Estantería. Cantidad una (2): para soportar 15kg por ½mts2.  Las medidas de los estantes son: 0.90mts. Del piso. 1.45mts del piso.

- Reemplazo de equipo frigorífico.

- CAMARA FRIG. N2 (VERDURAS)

- Revestimiento paredes, techo, piso. Medidas: altura: 2.20mts. Largo: 4 mts. Ancho: 3.20 mts.  Forrado de paredes, techo, piso, con paneles inyectado en poliuretano de 100mm de espesor, construida en chapa galvanizada pre pintada blanco, terminaciones en ángulo de aluminio aprobado para usos alimenticios. Fijación con material de acero inoxidable. (Remaches, tornillos). Selladores neutros.

- Puerta y marco: Medidas: ancho 0.80 mts.  Alto 1.80 mts. +/- 5%. El marco de dicha cámara será construido en acero inoxidable 304 1.2mm, con su resistencia correspondiente para su descongelamiento. La puerta construida de panel 100mm con un bastidor de chapa tratada y pre pintada, los herrajes de la puerta será de inoxidable u otro material de igual calidad (aislación pintado epoxi), burletes con doble cámara. Sistema de válvula automática para restar presión dentro de la cámara.

- Control de temperatura: Sistema de control y visualización de temperatura digital sobre tablero a construir. Dicho sistema estará conectado a tablero de funcionamiento de compresor.

- Unidad evaporadora. Reemplazo de válvula espansora para gas r22. Limpieza de circuito con nitrógeno y prueba manométrica.  Prueba de funcionamiento del sistema de ventilación de evaporadores, medición de aislación de los mismos.

- Estantería: Cantidad dos (2). Medidas: largo 2.70 mts.; ancho 0.60mts.; alto 2.00 mts. Construida en ángulo de acero inoxidable 1 ½” x 3mm. Con dos estantes. Los pisos de dichos estantes será de un material plástico o material desplegado tratado apto para soportar 15kg por ½mts2.  Las medidas de los estantes son: 0.90mts. Del piso. 1.45mts del piso.

- Reemplazo de equipo frigorífico.

- CAMARA FRIG. N3 (LACTEOS)

- Revestimiento paredes, techo, piso. Medidas: altura: 2.20mts. Largo: 4 mts. Ancho: 2.80 mts.  Forrado de paredes, techo, piso, con paneles inyectado en poliuretano de 100mm de espesor, construida en chapa galvanizada pre pintada blanco, terminaciones en ángulo de aluminio aprobados para usos alimenticios. Fijación con material de acero inoxidable. (Remaches, tornillos). Selladores neutros.

- Puerta y marco: Medidas: ancho 0.80 mts.  Alto 1.80 mts. +/- 5%. El marco de dicha cámara será construido en acero inoxidable 304 1.2mm, con su resistencia correspondiente para su descongelamiento. La puerta construida de panel 100mm con un bastidor de chapa tratada y pre pintada, los herrajes de la puerta sera de inoxidable u otro material de igual calidad (aislación pintado epoxi), burletes con doble cámara. Sistema de válvula automática para restar presión dentro de la cámara.

- Control de temperatura: Sistema de control y visualización de temperatura digital sobre tablero a construir. Dicho sistema estará conectado a tablero de funcionamiento de compresor.

- Unidad evaporadora. Reemplazo de válvula espansora para gas r22. Limpieza de circuito con nitrógeno y prueba manométrica.  Prueba de funcionamiento del sistema de ventilación de evaporadores, medición de aislación de los mismos.

- Estantería: Cantidad dos (2). Medidas: largo 2.40 mts.; ancho 0.60mts.; alto 2.00 mts. Construida en ángulo de acero inoxidable 1 ½” x 3mm. Con dos estantes. Los pisos de dichos estantes será de un material plástico o material desplegado tratado apto para soportar 15kg por ½mts2.  Las medidas de los estantes son: 0.90mts. Del piso. 1.45mts del piso.

- Reemplazo de equipo frigorífico.

Nota:

- Todos los materiales utilizados por el adjudicatario deberán ser nuevos y de primera calidad.

- El adjudicatario deberá cumplir con las normas vigentes en materia de seguros, Seguridad e Higiene, como así también tener al personal debidamente asegurado en la ART.

- Deberá presentar con antelación al comienzo de las tareas, un listado del personal que efectuará las tareas especificadas, detallando nombre y apellido, N° de documento, así como el Supervisor de tareas.

- El personal der provisto por el adjudicatario de los correspondientes elementos de seguridad e indumentaria adecuada.

- La totalidad del personal quedará bajo exclusivo cargo y responsabilidad del cocontratante, como así también los sueldos, cargas sociales y seguros. Será responsable por todo accidente de trabajo que le ocurra a su personal o terceros. Deberá contratar un seguro de vida obligatorio para el personal a su cargo.

- El funcionamiento de la totalidad del equipo deberá ser garantizado por un lapso de 6 (seis) meses.