ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03523-0001 |  | Provisión de mano de obra y materiales para la adecuación y puesta en servicio de un transformador con las siguientes características: Marca: FOHAMA Tensión: 33.000 / 6930 V Frecuencia: 50HZ Fases: 3 Nº de serie: D 876 Nº 1359 Tensión de Corto circuito: 5.1% Potencia: 1750 KVA. Esquema de conexiones, ∆ ∆ Amperes: Primario 30.50 A Secundario 145 A Aceite 1600 Lts. | 1 | UN |

NOTA: Tareas a ejecutar sobre el transformador ubicado en la Subestación principal de este Arsenal.

El Adjudicatario deberá proveer la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y la Dirección Técnica necesaria para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin. Por perfecta terminación del trabajo se entenderá el servicio de este transformador, objeto de la presente Licitación.

La presente memoria de tareas es informativa. Para la cotización, el proveedor deberá realizar una visita a obra y evaluará los costos según su propio computo.

El oferente deberá prever incluir en sus costos y computo de materiales, todos aquellos que sin ser mencionados en esta descripción o en el detalle de materiales, fueran necesarios para la  correcta ejecución y terminación del trabajo, como así también todo lo necesario para mantener la mayor limpieza en el sector de trabajo.

Si fuera necesario desplazar el transformador, el adjudicatario deberá proveer todos los medios humanos y materiales de elevación, maniobras y transporte necesarios.

  - El desmonte del transformador ubicado en la Subestación principal de este Arsenal y el traslado para su reparación al taller del adjudicatario, estará a cargo de este último.

  - Reparación del transformador.

1.2.1. El adjudicatario deberá rebobinar los devanados primario y secundario.

    - El adjudicatario deberá reparar llave conmutadora de tensión. Datos existentes en la chapa característica del transformador. Copia de la chapa en soporte magnético disponible para su consulta en Departamento Servicios Generales de éste Arsenal.

    - El adjudicatario deberá cambiar el aceite refrigerante en su totalidad, por aceite mineral indicado según fabricante, libre de PCB y que cumpla la Norma IEC 296. Además deberá hacerse cargo de la disposición final de los residuos de aceite  y material contaminada, todo ello a su costa

    - El adjudicatario deberá proveer un tambor de 205 litros de aceite de iguales características que el utilizado en el transformador para eventuales reposiciones el cual deberá ser entregado a la inspección en las instalaciones del Departamento Servicios Generales de éste Arsenal.

    - El adjudicatario deberá reemplazar la totalidad de las juntas. Verificará y reemplazará los aisladores que halle rajados o rotos.

    - El adjudicatario deberá tratar y pintar todas las superficies ferrosas que estarán expuestas a la acción atmosférica.

1.2.6.1. Preparación.

Las superficies serán tratadas mediante chorro de arena o granalla de acero para lograr un grado de preparación Sa 21/2, de acuerdo a la norma ISO 8501-88.

1.2.6.2. Pintado.

Fondo: Se aplicará una mano de fondo anticorrosivo epoxi con un espesor mínimo de 60 micras.

Capa intermedia: Se aplicará una mano de fondo epoxi a base de hierro micáceo y con un espesor mínimo de 40 micras.

Terminación: Se aplicarán dos manos de esmalte poliuretánico de dos componentes del color gris, con un espesor total mínimo de 80 micras.

1.2.6.3. El recubrimiento exterior cumplirá las siguientes condiciones: ausencia de grietas, burbujas y porosidades, estabilidad del color y del brillo, resistencia a los golpes y al rayado e insolubilidad en el aceite caliente.

1.3. Será por cuenta del adjudicatario el traslado del transformador desde el taller del adjudicatario a este Arsenal, como así también todas las tareas inherentes a  su  instalación y puesta en servicio.

1.4. El adjudicatario deberá realizar los siguientes ensayos IN SITU:

1.4.1. Estanqueidad. Se ejecutará luego del llenado con aceite de la unidad, estando la misma montada, con todos sus accesorios instalados.

1.4.2.  Medición de la resistencia de los arrollamientos.

1.4.3. Verificación de relación de transformación.

1.4.4. Verificación de aislación del núcleo con respecto a tierra

1. 4.5.Verificación de la aislación de los arrollamientos.

1.4.6. Ensayo del dispositivo de alivio de presión.

1.4.7. Medición de impedancias de cortocircuito y pérdidas en carga, según publicación I.E.C. Nº 76 o norma IRAM. 2106.

1.4.8. Medición de potencia y corriente de vacío según norma IRAM. 2106 (ejecución de curva de vacío).

1.4.9. Medición de la relación transformación, polaridad y ángulos de fase correspondiente al grupo de conexión, según norma IRAM. 2104.

1.4.10. Ensayos de tensión inducida, según norma I.R.A.M. 2105.

1.4.11. Ensayo de tensión aplicada, según norma I.R.A.M. 2105.

1.4.12. Determinación del factor de potencia de la aislación. El factor de potencia de cada arrollamiento con respecto a tierra y entre arrollamientos, corregido a 20º centígrados, será como máximo 0,005.

1.4.13. Ensayos de cargas parciales

1.4.14. Ensayos de hermeticidad.

1.4.15. Ensayo de resistencia de aislación del circuito magnético. Se deberá verificar el valor establecido en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

1.4.16. Inspección visual y control de pintura

1.4.17. Ensayos sobre el aceite del transformador:

1.4.17.1. Rigidez dieléctrica.

1.4.17.2. Contenido de inhibidor

1.4.17.3. Contenido de humedad

1.4.17.4.Índice de neutralización

1.4.17.5. Determinación del ángulo de pérdidas

1.4.17.6. Determinación de gases por cromatografía en fases gaseosa antes y después de los ensayos del transformador

1.4.17.7. Determinación de tensión interfacial.

1.4.18. Medición de la resistencia de aislación y determinación del índice de polarización con megger de escala no menor 5.000 volt.

1.4.19. Verificación de la calibración de todos los dispositivos de protección.

2. Documentación e información técnica

  - El adjudicatario deberá confeccionar un informe técnico y entregar un protocolo de los ensayos solicitados.

- AL DEJAR FUERA DE SERVICIO EL TRANSFORMADOR EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROVEER UN EQUIPO ELECTRÓGENO CAPAZ DE SUMINISTRAR LA POTENCIA REQUERIDA.

  - El adjudicatario se hará totalmente cargo del traslado e instalación del equipo electrógeno solicitado y éste deberá estar en correcto funcionamiento las VEINTICUATRO (24) horas del día, hasta finalizar el trabajo de puesta en servicio del transformador.

Informaciones varias

Normalizaciones:

Una vez finalizados los trabajos, el Adjudicatario procederá a normalizar todo lo afectado durante la ejecución de los mismos, logrando terminaciones idénticas a las existentes en cada una de las superficies.

Inspección de obra

El Departamento Servicios Generales de éste Arsenal, realizará inspecciones periódicas. Ante cualquier duda o inconveniente, el Adjudicatario deberá consultar ante ese departamento. El Adjudicatario deberá designar un representante técnico como nexo ante el Departamento Servicios Generales de éste Arsenal.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

- – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo V), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al día y horario de Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. Debido a las características de funcionamiento del transformador, características del conexionado a realizar y maniobras operativas para los traslados, resulta de vital importancia para una correcta estimación de costos que el Oferente visite el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- LISTADO DE PROFESIONALES: Con el único fin de garantizar que se respete la calidad y seguridad exigidas en las tareas solicitadas, el oferente deberá demostrar que el director a cargo de los trabajos será un profesional con el título nacional debidamente certificado de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El director a cargo de la seguridad e higiene laboral deberá ser un profesional en Seguridad e Higiene Laboral certificado, habilitado y matriculado; debiendo presentar copia del carnet profesional y copia de pago del aporte al día. Asimismo deberá presentar notas firmada por los profesionales mencionados que van a intervenir, aceptando la designación por parte de la empresa.

- ANTECEDENTES POR TAREAS: de similar o mayor envergadura, acreditando dichos antecedentes únicamente con copias autenticadas de órdenes de provisión, y/o actas de recepción por trabajos finalizados relacionados con la reparación y puesta en servicio de transformadores. En la evaluación de los antecedentes serán privilegiadas y ponderadas loas cantidades y calidades de tareas ejecutadas.

- LISTADO DE MATERIALES : El oferente deberá completar INDEFECTIBLEMENTE el listado de los materiales a proveer y/o instalar, que deberán cumplir, si corresponde, con  las normas exigidas en las especificaciones técnicas del pliego. Cada oferente deberá incluir en el listado la marca y modelo de los elementos a p`roveer con los correspondientes catálogos, folleto u hoja técnica y la cantidad de cada material a utilizar, como así también las normas qu cada material cumpla.

8 – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta DOS (2) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

9 – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

10– VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

11 – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

12– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

13– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

14– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

15– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

16– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

17– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Arsenal Aeronaval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado.

# Text boxes

### NESTOR WALTER GINER

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### JORGE JUSUS A. CECCI

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE