ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00657-0130 |  | Retrofit del interruptor EMA con cambio de interruptor, se incluye la provisión de un nuevo relé de protección, materiales y mano de obra. Según los siguientes detalles: 3AH5312-2ME40-5EM6-Z-1500 PRRXAZ Interruptor de vacío 36kV Distancia entre centros de polos 350mm 16kA 1250 A Bobina de cierre 110Vdc 1er disparador auxiliar: Bob de apertura 110Vdc Sin segundo disparador auxiliar Contador e indicación de disparo del interruptor CON Conector 64 polos Accionamiento motorizado con acumulador de energía 110Vdc Con enclavamiento mecánico, Contactos auxiliares 12NA+12NC, Conexión secundaria CONECTOR 64 polos Placa de características y manual de instrucciones en español Protección contra agua de condensación, calefacción para 230 VCA, 50W Sin elemento de medición Manivela para tensado manual del resorte de cierre Certificado de ensayos de rutina | 1 | UN |

NOTA:  El cambio de interruptor se incluye la provisión de un nuevo relé de protección, agregando las tareas necesarias para realizar ensayo de verificación de funcionalidad de protecciones eléctricas según el siguiente detalle:

Montaje del nuevo equipo.

Adaptación de equipamiento a instalación actual.

Configuración del nuevo equipo de acuerdo a parámetros entr3gados por el cliente o adaptación.

Ensayos secundarios de inyección de corriente y tensión.

Verificación de funcionalidad de equipo en celda (bloqueo o apertura de transformador).

Verificación de comunicación de los dispositivos.

En el caso de detectarse anormalidades se protocolizará y comunicará para ver su readecuación.

Los ensayos se realizarán con valija de inyección trifásica OMICRON.

Entrega de protocolos de cada uno de los equipos ensayados y de cada función de protección habilitada en los relés.

Entrega de informes en soporte magnético y en papel.

El relé de protección a proveer posee las siguientes características:

7SR1003-1LA20-2CA0 2100 RPPXCZZ

ARGUS: Rele de sobrecarga no direccional

Tamaño 4 en caja moldeada

4 CT, 10 LEDS, 6 Entradas digitales / 6 Salidas digitales

Entrada para medición: 1/5 A 50/60 Hz

Voltaje auxiliar:

Alimentación: 60 a 240 Vac/dc

Entradas binarias 44Vac/dc

Versión estándar: Sin tapa

Comunicación: USB Frontal, RS-485 Posterior para IEC 60870-5-103, MODBUS RTU y DNP 3.0

Pulsadores en el frente del equipo

Funciones de protección standard según ANSI:

46BC, 46NPS, 49, 50, 50BF, 50G/N, 50SEF, 51, 51 G/N, 51SEF, 74T/CCS, 81HBL2, 86, 51C y 81THD.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los CUARENTA (40) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

- – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo V), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al día y horario de Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. Debido a las características de funcionamiento del transformador, características del conexionado a realizar y maniobras operativas para los traslados, resulta de vital importancia para una correcta estimación de costos que el Oferente visite el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- - LISTADO DE PROFESIONALES: Con el único fin de garantizar que se respete la calidad y seguridad exigidas en las tareas solicitadas, el oferente deberá demostrar que el director a cargo de los trabajos será un profesional con el título nacional debidamente certificado de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El director a cargo de la seguridad e higiene laboral deberá ser un profesional en Seguridad e Higiene Laboral certificado, habilitado y matriculado; debiendo presentar copia del carnet profesional y copia de pago del aporte al día. Asimismo deberá presentar notas firmada por los profesionales mencionados que van a intervenir, aceptando la designación por parte de la empresa.

- - ANTECEDENTES POR TAREAS: de similar o mayor envergadura, acreditando dichos antecedentes únicamente con copias autenticadas de órdenes de provisión, y/o actas de recepción por trabajos finalizados relacionados con la reparación y puesta en servicio de transformadores. En la evaluación de los antecedentes serán privilegiadas y ponderadas loas cantidades y calidades de tareas ejecutadas.

- - LISTADO DE MATERIALES : El oferente deberá completar INDEFECTIBLEMENTE el listado de los materiales a proveer y/o instalar, que deberán cumplir, si corresponde, con  las normas exigidas en las especificaciones técnicas del pliego. Cada oferente deberá incluir en el listado la marca y modelo de los elementos a proveer con los correspondientes catálogos, folleto u hoja técnica y la cantidad de cada material a utilizar, como así también las normas qu cada material cumpla.

8 – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta CUATRO (4) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

9 – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

10– VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

11 – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

12– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

13– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

14– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

15– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

16– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

17– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Arsenal Aeronaval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado.

# Text boxes

### NESTOR WALTER GINER

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### JORGE JUSUS A. CECCI

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE