ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION  U.P.S. DEL MUELLE MILITAR

BASE NAVAL USHUAIA

TAREA:

Proveer e instalar una central rectificadora y ups en la central transformadora del muelle auxiliar “Augusto Lasserre”, sito en Perito Moreno nº 140 (USHUAIA), debiendo obtener al finalizar los trabajos una capacidad  de: Salida de 440 V / 60 HZ /  trifásica /  500 kVA  /  800 amperes de corriente nominal de salida.

CARACTERISTICAS REQUERIDAS

|  | IMPUT | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
| POTENCIA |  | 500 KVA |
| TENSIÓN | 400 V | 400 V |
| FRECUENCIA | 50/ 60 HZ | 50/ 60 HZ |
| CORRIENTE | 1000 A | 722 A |
| COS PHI | 0,85 | 0,8 |

- Corriente de entrada 700 A / 400 V /45 -66 HZ

- Corrección del Factor de potencia de entrada Mayor al 0,99 con 50% de Carga

- Corriente de Salida 722 A /400 V /50-60 H

- Temperatura de funcionamiento 0 a 40C°

- Clase de Protección IP20 a IP32

- Ruido perceptible según Norma ISO 3746 75 Dba

- Transformador 380 VCA/ 220 VCA (TRANSFORMADOR – RECTIFICADOR) elemento original TR 55  220 VCC 55KVA debe ser reemplazado por uno de 80 KVA.

- Cambiar (8) Ocho interruptores tipo OSEA de 160 AMP a 250 AMP, con fusible del tipo NH (interruptores colocados en las caja toma a tierra de los buques en el muelle).

- Cambiar (30) Treinta fusibles NH 160 AMP.

- Cambiar Interruptor  automático 630 amp. (alimentación de convertidor).

- Optimizar el sistema de refrigeración / ventilación de todos los tableros con todos los accesorios relacionados.

Observación:

El material detallado debe ser reemplazado aun si no es considerado como necesario por la empresa contratada, el mismo deberá ser presupuestado.

Todo repuesto que la empresa contratada considere que deba ser reemplazado para poder cumplir con el objetivo de obtener una  salida de 440 V 60 HZ 500 KVA deberá ser contemplado y presupuestado. Los repuestos a utilizar, deberan ser nuevos, de primera calidad y totalmente compatibles con la electrónica del equipo, debiendo además proveer doble juego de los planos actualizados del equipo reparado en formato electrónico.

- Documentación a proveer.

La documentación será diseñada según las normas IEC, la misma contará con:

- Carátula, índice, diagrama unifilar, diagrama trifilar,

diagrama funcional, listado de material, listado de placas de identificación.

b.	Los manuales serán provistos en formato electrónico.

CONSIDERACIONES GENERALES

- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Los oferentes deberán adjuntar junto con la oferta, la constancia de Visita Obra (que se agrega como Anexo VI a la presente) correspondiente a esta convocatoria, extendido por el Jefe del Departamento Talleres y Servicios. Esta visita deberá ser coordinada en los teléfonos 02901-421603  interno 8518 para ser efectuada entre las 08:00 y 13:00 todos los días hábiles. No se aceptarán como válidas aquellas efectuadas con menos de CINCO (5) días de antelación a la fecha y horario fijado para la Apertura de las ofertas. El incumplimiento de presentar el certificado de visita implicará la automática desestimación de la respectiva oferta.

- Se considerará en la oferta un servicio de mantenimiento gratuito por un (1) año a partir de la recepción definitiva de los trabajos.

- El Adjudicatario, deberá presentar por escrito la garantía de los trabajos realizados, que en ningún caso será inferior de doce (12) meses o SETECIENTAS (700) horas de funcionamiento a partir de la recepción de la UPS, sujeto a inspecciones periódicas por parte de la ARA, contra todo vicio oculto, deficiencia del material y/o calidad de la mano de obra empleada en los trabajos objeto del presente procedimiento de selección.

- Entregar CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del comienzo de las tareas su Cronograma de Trabajo, que deberá coordinarlo con la Unidad y el Organismo contratante, obligándose a actualizar en el mismo la progresión o avance de las tareas diariamente o cuando le sea requerido.

- Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el adjudicatario deberá presentar en la BNUS – Departamento Talleres y Servicios:

- El listado del personal que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar inmediatamente cualquier posible cambio y/o ingreso de dichas personas, a dicho listado se agregarán sendos formularios “Ficha para personal de empresas” / ”Ficha personal”, completados con los datos y fotografías de los causantes.

Seguros:	Listado y seguro de movilidades ingresadas.

Listado y seguro de equipos ingresados.

- El Listado de Materiales, con la debida anticipación, a ingresar o retirar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación. De no cumplimentarse este trámite el Jefe del Departamento Talleres y Servicios, responsable de autorizar el ingreso o egreso de cualquier material, herramientas y/o maquinarias a la BNUS, no autorizará el ingreso o retiro de los mismos.

- Los trabajos de conexión y puesta en marcha deberán efectuarse previa coordinación con el Jefe del Departamento Talleres y Servicios / Taller de Electricidad de la Base Naval.

- La empresa deberá presentar comprobante fehaciente que acredite experiencia de trabajos, reparaciones y modificaciones realizadas en sistemas eléctricos.

- Los repuestos provistos para el servicio contratado serán genuinos, nuevos y sin uso, entendiéndose por nuevos y sin uso, que el organismo será el primer usuario de los repuestos desde que estos salieron de fábrica. Por lo que el oferente deberá incorporar a su cotización el Certificado de la Empresa proveedora que la califique como representante del fabricante en el país.

- Responsable Técnico: El Oferente deberá indicar nombre, apellido del ingeniero o técnico que asumirá responsabilidad técnica de los trabajos de mantenimiento.

- Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, deficiencia del material y/o calidad de

- la mano de obra empleada por causas ajenas a la ARA), que demandaren la inmediata reparación de los trabajos observados o defectuosos, el mismo deberá ser realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

- La ARA podrá verificar el cumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente por medio de inspecciones que podrá realizar su Personal Técnico, antes de la Adjudicación y durante la ejecución de las tareas, debiendo las Firmas Oferentes facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de la reparación con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

- El Personal Técnico de la ARA podrá participar como inspector en el desarrollo de todas las tareas a efectuarse y autorizará, por medio de Acta, la realización de las Tareas Eventuales que resultaren necesarias para la correcta reparación de los equipos.

- El Personal Técnico será designado por el Departamento Talleres y Servicios, y podrá ser también personal del la (DICE) en apoyo para la supervisión de los trabajos y la evaluación del final de obra.

- No se contemplarán Tareas Eventuales realizadas sin autorización del Personal Técnico de la ARA designado para el seguimiento de los trabajos.

- Si el Personal Técnico de la ARA verificara el apartamiento parcial o total de las condiciones pactadas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato, quedando la Institución libre de realizar pago alguno por las tareas efectuadas antes de la interrupción aludida precedentemente.

- El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos a realizar no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

El no cumplimiento de las cláusulas generales detalladas precedentemente, así como la deficiencia de los servicios dará lugar a la aplicación de la penalidad prevista en el pliego de bases y condiciones generales, cuando se compruebe que obedecen a negligencia o falta de capacidad del personal de la firma adjudicataria.

# Text boxes

DPTO  TALLERES Y SERVCIOS

JUAN AUGUSTO DI PAOLO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE