ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: ESTA CONVOCATORIA ES A FIN DE FORMULAR OFERTAS, QUE SE IMPLEMENTARÁ PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR PARA INSTALACION DEL NUEVO AUTOCLAVE.

DESARROLLO DE OBRA: La misma consiste en la reparación y construcción de nuevo local de auto clave para el Hospital Naval.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- Estado del material: el material debe ser nuevo de buena calidad, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Los oferentes deben incluir en su presupuesto la mano de obra y la provisión de los insumos necesarios para su ejecución.

- La misma consiste en la reconstrucción del nuevo sector  donde se instalara Equipo Esterilizador a vapor del Departamento Farmacia y Esterilización. En una superficie aproximada de 9 m2.

- Los oferentes deben contar con un asesor profesional idóneo, con experiencia comprobable en trabajos con maquinaria e instalaciones médicas, por escrito y al momento de la apertura.

1- CIELORRASO:

1.1-DERRIBO DE CIELORRASO DEL SECTOR DONDE SE INSTALARA EL NUEVO EQUIPAMIENTO Y DEL DEPOSITO DE MATERIALES, QUE CONTEMPLA UNA  SUPERFICIE EXISTENTE DE APROXIMADAMENTE 9 METROS CUADRADOS.

1.2-COLOCAR CIELORRASO IGNIFUGO  SOBRE AUTOCLAVE NUEVA Y EN EL SECTOR PREVIAMENTE DERRIBADO DEL DEPOSITO DE MATERIALES.

EL CIELORRASO DEBE SER DE PLACAS DE YESO TIPO IGNIFUGA DE 12.5 MM TIPO KANUF, CON JUNTAS TOMADAS SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE, COLOCADAS SOBRE UNA ESTRUCTURA DE PERFILERIA LIVIANA, MONTANTES Y SOLERAS DE 35 MM TIPO STANDARD TIPO KNAUF, FIJADAS DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA, DESCRIPTA EN EL ITEM 1.3, POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES LINEA T1 MECHA DE 8*1/2” MARCA TEL.

2- TABIQUERIA:

2.1-DERRIBO DE TABIQUERIA QUE SEPARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CON EL SECTOR DE COLOCACION DEL FUTURO AUTOCLAVE.

2.2-DERRIBO DE TABIQUERIA QUE SEPARA SECTOR DE COLOCACION FUTURO AUTOCLAVE CON EL DEPOSITO DE MATERIALES.

2.3-DERRIBO DE  TABIQUE PARA REUBICACION DE UNA (1) PUERTA Y UNA (1) VENTANA DEL DEPOSITO DE MATERIALES.

2.4-REALIZAR LA TABIQUERIA PARA SEPARAR EL AUTOCLAVE DEL DEPOSITO DE MATERIALES.

2.5-LA TABIQUERIA INTERNA PARA DIVISIONES NO PORTANTES SERA CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA LIVIANA DE MONTANTES Y SOLERAS DE 70 MM TIPO ESTÁNDAR TIPO KNAUF Y PLACAS DE YESO IGNIFUGA DE 12.5 MM DE LA MISMA CALIDAD.

TODOS LOS TABIQUES DEBEN CONTAR  CON AISLANTE ACUSTICO TIPO LANA DE VIDRIO ACUSTIVER R-70.

2.6-LA TOTALIDAD TABIQUERIA DEBERA QUEDAR PINTADA CON PINTURA IGNIFUGA HOMOLOGADA CORRESPONDIENTE

3- PUERTAS Y VENTANAS:

3.1-REMOVER DOS (2) PUERTAS Y UNA (1) VENTANA DEL SECTOR.

3.2-REUBICAR UNA (1) DE LAS PUERTAS  Y LA VENTANA, REMOVIDAS ANTERIORMENTE,  EN EL DEPOSITO DE MATERIALES.

3.3-TAPAR ABERTURA PRODUCIDA POR EXTRACCION DE UNA DE LAS PUERTAS LINDERA AL PASILLO DE ENTRADA.

LA TABIQUERIA INTERNA PARA DIVISIONES NO PORTANTES SERA CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA LIVIANA DE MONTANTES Y SOLERAS DE 70 MM TIPO ESTÁNDAR TIPO KNAUF Y PLACAS DE YESO IGNIFUGA DE 12.5 MM DE LA MISMA CALIDAD.

TODOS LOS TABIQUES DEBEN CONTAR  CON AISLANTE ACUSTICO TIPO LANA DE VIDRIO ACUSTIVER R-70.

4-RETIRO DE CONDUCTOS Y CAÑERIAS:

4.1-RETIRO DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE NO SE UTILIZEN Y SE ANULARAN EL SERVICIO DEL MISMO DONDE SEA INDICADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.

4.1.1-CORTE DEL   SUMINISTRO DE GAS Y BLOQUEO DE CAÑERIA QUE NO SE UTILIZARA CON EL NUEVO EQUIPO.

4.1.2-RETIRO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE.

5- PISOS:

5.1-DEMOLICION DEL PISO EN FORMA DE CANALETA PARA PODER COLOCAR LOS DESAGUES DEL NUEVO EQUIPO.

5.2-COLOCAR PISO EN TODOS LOS SECTORES DEMOLIDOS PARA PASAR INSTALALACIONES.

EL PISO Y LOS ZOCALOS SERAN CERAMICO DE 30 X 30 (SIMILAR QUE SE CONSIGA EN EL MERCADO AL EXISTENTE), LOS MISMOS ESTARAN ADHERIDOS A LA CARPETA DE HORMIGON CON PEGAMENTO TIPO WEBER.COL SUPERFLEX.

UNA VEZ COLOCADO EL PISO SE TOMARA LAS JUNTAS CON  PASTINA TIPO KLAUKOL.

6-VENTILACION FORZADA:

6.1-ZINGUERIA:

CONTEMPLAR LA REPARACION Y SELLADO DE LA CUBIERTA EN LUGARES DONDE ESTEN LAS PERFORACIONES DE LAS INSTALACIONES ACTUALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, TIERRA Y VIENTO.

6.2-CONDUCTOS DE VENTILACION 6”

REALIZAR UN SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE EN LA SALA DE AUTOCLAVE, QUE  CONTARA CON DOS CONDUCTOS, UNO DE INYECCION DE AIRE Y EL OTRO DE EXTRACCION.

6.3-PORTAFILTROS 50 X 50:

REALIZAR DOS SOPORTES METALICOS PARA COLOCAR FILTROS TIPO CASIBA PERFIL-4 DE 495 X 495 X 48 MM. CADA FILTRO ESTARA COLOCADO EN LA DESCARGA DE INYECCION Y EN LA TOMA DE LA EXTRACCION.

6.4-VENTILADORES CENTRÍFUGO:

PROVEER E INSTALAR DOS VENTILADORES CENTRIFUGOS DE ½ HP CON 1400 RPM, CADA UNO ESTARA INSTALADO TANTO EN LA INYECCION COMO EN LA EXTRACCION DE AIRE. .

6.5-ELECTRICIDAD POR BOCA:

INSTALACION ELECTRICA Y LLAVE PARA ENCENDIDO.

7-ELECTRICIDAD POR BOCA:

CONTEMPLAR CINCO (5) BOCAS DE ELECTRICIDAD, LAS MISMAS DEBEN INCLUIR CAÑERIA, CABLEADO Y TOMA CORRIENTES DOBLES, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL INSTALADOR DEL EQUIPO.

LAS CONDUCCIONES DEBEN REALIZARSE POR MEDIO DE TUBOS DE PVC RIGIDOS E IGNIFUGOS HOMOLOGADOS, CON CAJAS Y ACCESORIOS PLASTICOS.

8-TABLERO ELECTRICO SECUNDARIO:

REALIZAR UN TABLERO DE SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL TABLERO PRINCIPAL DEL SECTOR. EL MISMO DEBE CONTAR CON UN DISYUNTOR TETRA POLAR, UNA TERMINA TETRA POLAR DE CORTE GENERAL Y DOS TERMICAS PARA LOS CIRCUITOS.

9-INSTALACION CLOACAL NORMAL:

REALIZAR UNA INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DE PVC, TODA LA INSTALACION DEBE CUMPLIR  LOS REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DEL AUTOCLAVE.

10-INSTALACION CLOACAL DE ACERO INOXIDABLE PARA ALTA TEMPERATURA:

REALIZAR UNA INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DEL AUTOCLAVE.

10.1-AMBAS INSTALACIONES SE UNIRAN EN LA CAMARA DE INSPECCION QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR PROXIMO AL SERVICIO DE ESTERILIZACION.

11- COMPRESOR DE AIRE:

11.1-  ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DEL COMPRESOR DE AIRE, DEBE CONTAR  CON AISLANTE ACUSTICO TIPO LANA DE VIDRIO  ACUSTIVER R-70 O CUALQUIER OTRO DE BUENA CALIDAD Y QUE CUMPLA CON TAL FIN (AISLANTE ACUSTICO)

11.2- INSTALACION DEL COMPRESOR

11.3-CONEXIÓN DESDE EL COMPRESOR DE AIRE INSTALADO, HASTA EL PUNTO DE USO DE DICHO EQUIPO, CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y FABRICADOS PARA TAL FIN (TRANSPORTE DE AIRE COMPRIMIDO).

12-SUMINISTRO DE AGUA:

12.1-REUBICACION DE LA INSTALACION DE AGUA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

12.2- COLOCACION DE BOMBA DE CIRCULACION CON CLAPETAS

13-LUMINARIA:

INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA LED EN EL SECTOR DE INSTALACION DEL AUTOCLAVE

14- GARANTIA:

LA GARANTIA NO DEBERA SER MENOR A UN AÑO. DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL OFERENTE DEBERA SUBSANAR CUALQUIER NOVEDAD O AVERIA RELACIONADA AL TRABAJO REALIZADO Y MATERIAL UTILIZADOS POR EL MISMO.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

FARMACIA Y

ESTERILIZACION

FRANCISCO DANIEL MANZONE

TENIENTE DE FRAGATA FARMACÉUTICO

JEFE