ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: BOMBA DE REFRIFERCIÓN GENERADORES MODELO 100WA

- DESCONECTAR Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO.

- DESMONTAR LA BOMBA Y COLOCAR BRIDAS CIEGAS EN LAS TUBERÍAS DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA. LUEGO TRASLADAR AL TALLER DONDE SE EFECTUARÁ LA REPARACIÓN.

- ARENAR LA CARCAZA E IMPULSOR, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR EL IMPULSOR POR UNO NUEVO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, DIAMETRO 320MM MATERIAL BRONCE.

- RECTIFICAR LOS AROS DE CIERRE Y REEMPLAZAR LOS SELLOS MECÁNICOS POR NUEVOS, TIPO JHON CRANE 0400.

- CAMBIAR LOS RODAMIENTO POR NUEVOS, SUPERIOR Nº 7312 E INFERIOR Nº 22308. LOS RODAMIENTOS DEBEN TENER 1 AÑO DE GARANTIA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE.

- REALIZAR EL BALANCEO DEL CONJUNTO EJE/IMPULSOR.

- PINTAR LA CARCAZA CON PINTURA EPOXI COLOR VERDE AGUA.

- ARMAR LA BOMBA REEMPLAZANDO POR NUEVOS LOS RETENES Nº 7X35X45.

- TRASLADAR LA BOMBA HASTA LA UNIDA, ARMAR REEMPLAZANDO TODA LA BULONERÍA POR NUEVA DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE.

- COLOCAR EL MOTOR ELÉCTRICO, REALIZANDO LA ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTOR EÉCTRICO/BOMBA DE AGUA.

- SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE A BORDO, VERIFICANDO UNA PRESIÓN DE TRABAJO SONTENIDO ENTRE 3 A 4 BAR.

RENGLÓN Nº 2 BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA CALIENTE

- DESCONECTAR Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO.

- DESMONTAR LA BOMBA Y LUEGO TRASLADAR AL TALLER DONDE SE EFECTUARÁ LA REPARACIÓN.

- ARENAR LA CARCAZA E IMPULSOR, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR EL IMPULSOR POR UNO NUEVO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, DIAMETRO 80 MM MATERIAL BRONCE.

- CAMBIAR EL RODAMIENTO POR NUEVOS Nº 6305. EL RODAMIENTO DEBE TENER 1 AÑO DE GARANTIA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE.

- REALIZAR EL BALANCEO DEL CONJUNTO EJE/IMPULSOR.

- PINTAR LA CARCAZA CON PINTURA EPOXI COLOR VERDE AGUA.

- ARMAR LA BOMBA REEMPLAZANDO LA EMPAQUETADURA.

- TRASLADAR LA BOMBA HASTA LA UNIDA, ARMAR REEMPLAZANDO TODA LA BULONERÍA POR NUEVA DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE.

- COLOCAR EL MOTOR ELÉCTRICO, REALIZANDO LA ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTOR EÉCTRICO/BOMBA DE AGUA.

- SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE A BORDO, VERIFICANDO UNA PRESIÓN DE TRABAJO SONTENIDO ENTRE 2 A 3 BAR.

RENGLÓN Nº 3 BOMBA DE CALDERA MODELO VX 725 PRESIÓN 10 BAR CAPACIDAD 2600 KG/HORA

- DESCONECTAR LA BOMBA ACOPLADA DEL EJE IMPULSOR.

- RECTIFICAR LOS ENGRANAJES Y BOLUTA.

- ARMAR NUEVAMENTE LA BOMBA Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE A BORDO, VERIFICANDO UNA PRESIÓN DE TRABAJO SONTENIDO ENTRE 9 A 11 BAR.

- SI LA BOMBA ACOPLADA NO ADMITE REPARACIÓN, REEMPLAZAR POR UNA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS MODELO L 55937 DE 600 LITROS/HORAS A 2800 RPM. EN CASO DE SER UNA BOMBA ELÉCTRICA EXTERNA DEBERÁ MANTENER UNA PRESIÓN DE 11 BAR.

- REALIZAR EL CAMBIO DE INYECTOR POR UNO NUEVO, MODELO UO4E32-04.

- REALIZAR EL CAMBIO DE LOS 2(DOS) PULVERIZADORES POR NUEVOS MODELO 030B0147.

- REALIZAR LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO MÁQUINAS.

Toda consulta ampliatoria o aclaratorio 	administrativo que un interesado considere formular, deberá instrumentarla por escrito al mail intendenciaushuaia14@yahoo.com.ar o telefónicamente en la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teléfonos 02901-421603 interno 9229. Las respuestas se comunicarán a todos los adquirientes del pliego licitatorio.

Garantía de Trabajo: Garantía de Servicio del Turbo reparado no inferior a  1  año o 100 horas de servicio.

Ushuaia,  25 de octubre de 2016.