ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAREA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE GAS EN AGRUIM.

- OBJETO

Este Pliego tiene por objeto contratar la Construcción de “Instalaciones Internas en baja presión de Gas Natural, Plantas Reguladoras Secundarias y Documentación, Tramitación y Planos Conforme a Obra”, para proveer nuevo suministro de Gas Natural a los “sectores Nº 1, 2, 3 y 6”, que conforman las Instalaciones de la Agrupación de Infantería de Marina situado en Thorne N° 400 de la Localidad de Río Grande en la Provincia de Tierra del Fuego.

Todos los trabajos se ejecutarán en superposición con las Instalaciones existentes de Gas Natural las cuáles no podrán ser intervenidas ni interrumpir el suministro en ningún momento, si esto ocurriera será responsabilidad de la Contratista la reparación de los daños y la reposición del servicio en forma inmediata teniendo a su cargo el pago de las reparaciones y los daños y perjuicios que a la Armada Argentina le ocasione.

1.1 La instalación será en cañería de acero con recubrimiento epoxi NAG 250 / 251 cuyos diámetros están determinados según cálculos respectivos en Planos de Proyecto.

Los accesorios serán del mismo material de acero con recubrimiento epoxi, todas las uniones se realizarán por medio de roscado cónico y filetes prolijamente tallados cumpliendo con la cantidad necesaria según diámetro de la cañería. En las conexiones se utilizará solo pasta de sellado aprobada. Para cambios de dirección de las cañerías se utilizarán piezas normalizadas para tal fin, no está permitido curvar las cañerías ya sea en frio o caliente.

Las cañerías no estarán sometidas a tensiones innecesarias provocadas por una instalación inadecuada o gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a la misma.

1.2 La vinculación entre la instalación y los artefactos será mediante uniones dobles roscadas.

1.3 Se instalarán rejillas de ventilación inferior y superior en los sectores indicados en Planos de Proyecto.

1.4 Las cañerías enterradas serán instaladas a 0.80 mts de tapada y en los pasos vehiculares a 1,20 mts de tapada, las partes dañadas se protegerán con revestimiento Tipo Polyiguard 660 previo imprimación afín al revestimiento. Se realizará una cama y tapada de arena de 0,15 mts y sobre ésta una cama de losetas de hormigón.

1.5 La sujeción de las cañerías con las estructuras metálicas, de madera o mampostería será mediante grampas tipo “omega” de HºGº, vinculadas a soporte fijo y el aislamiento de la grampa con la cañería será con lámina de PVC de 3 mm.

1.6 La ubicación de cañerías y su recorrido indicadas en planos de proyecto deben considerarse como indicativas, su ubicación definitiva será determinada en obra una vez realizados los sondeos para ubicar otras instalaciones.

1.7 Las cañerías y accesorios se protegerán con 1 (una) mano de antióxido al cromato de Zinc según norma IRAM 1182 y 2 (dos) manos de esmalte sintético según norma IRAM 1192.

- PRUEBAS

  - Todas las instalaciones serán sometidas a Prueba de Hermeticidad a 0,200 Kg/cm2 durante 2 horas en presencia de la Inspección de Camuzzi Gas del Sur y de la Armada Argentina.

  - Las pruebas serán con todas las llaves de paso abiertas.

- sub estacionES secundariaS

  - Se construirán 6 Sub-Estaciones Secundarias de Presión, las mismas se construirán con accesorios de 1ª calidad y deberán respetar las especificaciones y marcas que figuran en Planos de Proyecto.

  - Se deberá realizar a cada ERP Secundaria una Prueba de Hermeticidad a 4 Bar desde la válvula de servicio y hasta la entrada del regulador.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazos final establecido para la Construcción de la Obra será de 120 (ciento veinte días) corridos. Dentro de este periodo estarán contemplados los días que Camuzzi Gas del Sur tome para la aprobación de la Documentación de Inicio de Obra y Procedimientos presentados.

La Documentación deberá presentarse a Camuzzi Gas del Sur mediante Nota por duplicado con un detallado de la documentación Técnica sujeta a evaluación y corrección.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

  - La Empresa Contratista deberá estar Inscripta y Matriculada en Camuzzi Gas del Sur S.A. para la Construcción de Redes de Polietileno y Estaciones Reguladoras de Presión, Según NAG 113 y deberá cumplir además con todas las normas reglamentarias que para su ejecución dispone Camuzzi Gas del Sur S.A.:

- Instalaciones Internas NAG200.

-Instalaciones Industriales NAG 201.

- Las "Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañería" -NAG 100.

-  La Norma API 1104 para la calificación de soldadores y procedimientos de soldadura.

-  La Norma GE-N1-129 para tubos de polietileno.

-  La Norma GE-N1-131 para accesorios unidos por electrofusión.

-  La Norma GE-N1-132 para accesorios de transición.

-  La Norma GE-N1-133 para válvulas de polietileno.

-  La Norma GE-N1-136, instrucciones para la instalación de redes de polietileno.

- La “Norma de Aprobación para Conjuntos puerta – marco de gabinetes o nichos que alojan al sistema de regulación – medición” -NAG 137.

-  La Norma API 6D de válvulas y las normas API 12A, 12B, 12D, 12F y 650.

-  Las Normas ANSI B 16.5, material ASTM A 234, grado B (ASTM A-105 o ASTM 181, grado 70), para bridas y accesorios bridados.

- Las Normas ASTM A 193 Gr B7 y ASTM A 194 Gr 2H respectivamente para espárragos y tuercas.

-  Las Normas ASTM A 53 (G° A y G°B), API 5L (G°A y G° B) y API 5LX para los materiales de las cañerías de acero.

- Las Normas ANSI B 16.9 para los accesorios para soldar, la ASTM A 234 WPB para sus materiales y para rosca o soldar a enchufe ASTM A 105.

-  La Norma GE-N1-108, Revisión 3era. (año 1992) -"Revestimiento Anticorrosivo

de Tuberías en Condiciones de Operación Normales".

-  La Norma GE-N1-109, para el almacenamiento de caños de acero revestidos y

sin revestir.

-  La Norma GE-R2-105: “Normas Mínimas de Seguridad para Obras y Trabajos".

-  La Norma GE-N1-112: “Norma para el proyecto, construcción y operación de

plantas de gas”

-  La Norma GE-N1-124: "Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y

Hermeticidad de Gasoductos".

-  La Norma GE-N1-148: "Condiciones de seguridad para la ubicación e instalación

de estaciones de separación y medición y estaciones reductoras de presión".

- Las Normas IRAM 2184-1 y 2184-1-1 “Protección de estructuras contra descargas eléctricas atmosféricas”.

- "Guía de prácticas recomendadas para la protección ambiental durante la construcción de conductos de gas y su posterior operación" emitida por el ENARGAS.

-  El código ASME sección II, V, VIII y IX.

-  La Norma API 510: “Pressure Vessel Inspection Code”

-  Los reglamentos CIRSOC para obras civiles.

- Las últimas revisiones de las especificaciones, planos tipo, y procedimientos incorporados por referencia a las presentes especificaciones y demás vigentes de Camuzzi Gas del Sur S.A.

-  Toda otra normativa de carácter Nacional, Provincial o Municipal.

- Toda normativa y/o disposiciones internas que la Armada Argentina disponga de los espacios aéreos y subterráneos debido a cuestiones de seguridad y operatividad de la institución.

Además, todos los trabajos a su vez deberán ejecutarse respetando en todas sus partes las Reglas del arte, señalización, orden y limpieza.

  - La Contratista tendrá en Obra en forma permanente un Representante Técnico el que deberá ser Matriculado de 1ª Categoría e Inscripto en Unidad Operativa Río Grande de Camuzzi Gas del Sur S.A. el que será único responsable y habilitado para responder Ordenes de Servicio y emitir Notas de Pedido y tendrá a su vez vínculo y comunicación con la Armada Argentina.

  - Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar el Programa de Seguridad para su evaluación por la Armada Argentina antes de su aprobación final ante la Compañía de Seguro. Contará además, dado la complejidad de los trabajos, un Técnico en Seguridad e Higiene permanente en Obra el que tendrá comunicación permanente con la Inspección de Obra tanto por parte de la Armada argentina como de Camuzzi Gas del Sur S.A.

  - La Armada Argentina entregará a la Contratista los siguientes Proyectos Constructivos aceptados por Camuzzi Gas del Sur S.A., los cuales deberán ser respetados para la ejecución de la Obra, que a modo ilustrativo son parte de este Pliego:

01 – Red de Alimentación a Nueva ERP

01a – Implantación General.

01b – Servicio de Alimentación a ERP.

02a – ERP Principal Ingeniería.

02b – ERP Principal Arquitectura de Recinto.

02c – ERP Principal Ingeniería Welding Map.

03a – ERPs Secundarias 1.

03b – ERPs Secundarias 2.

03c – ERPs Secundarias 3.

03d – ERPs Secundarias 4.

03e – ERPs Secundarias 5.

03f – ERPs Secundarias 6.

04a – Interna 1 Planta.

04b – Interna 1 Axonometría.

05a – Interna 2 Planta.

05b – Interna 2 Axonometría.

06a – Interna 3 Planta.

06b – Interna 3 Axonometría.

07a – Interna 4 Planta.

07b – Interna 4 Axonometría.

08a – Interna 5 Planta.

08b – Interna 5 Axonometría.

09a – Interna 6 Planta y Axonometría.

- La Contratista deberá presentar a la Armada Argentina y a Camuzzi Gas del Sur S.A. para su aprobación,

la siguiente documentación:

- Nota de designación de Representante Técnico y Declaración Jurada del personal y horario de trabajo.

- Listado de Vehículos a ingresar al predio de la Obra.

- Póliza de Responsabilidad Civil y Recibo de pago.

- Póliza de Seguro de Accidentes de Representante Técnico y/o personal contratado y Recibo de Pago.

- Póliza de Seguro de vehículos, Listado y Recibo de Pago.

- Póliza de Seguro de Camiones, Vehículos de Izaje y Retroexcavadoras y Recibo de Pago.

- Designación de Responsable de Higiene y Seguridad.

- Designación de Responsable de Medicina Laboral.

- Programa de Seguridad Aprobado por ART.

- Aviso de Obra comunicado a la ART.

- Constancia de entrega de elementos de seguridad al personal.

- Informes Médico Laboral del personal.

- Declaración 931 de AFIP de aportes previsionales y Recibo de Pago.

- Certificado de calidad de todos los materiales a emplear.

- Plan de Trabajos.

- Permiso de apertura de zanjas solicitado a Municipalidad de Río Grande.

- Pedido de interferencias con instalaciones existentes solicitado a Camuzzi, Obras Sanitarias, Cooperativa Eléctrica, Telefónica y Telecom.

- Matrícula Contratistas y recibo de pago.

- Matrícula Representante Técnico y recibo de pago.

- Contrato de Ejecución de Obra con su sellado ante DGR.

- Matrícula de Fusionista.

- Certificado de Calibración de Electrofusionadora.

- Matrícula de Soldador Calificado.

- Procedimientos y Registros de Soldaduras.

- Certificado ART del personal.

- Certificado de Seguro de Vida del personal.

7.	La Empresa realizara visita de obra hasta 24 hs antes de la apertura del pliego de licitación.

RIO GRANDE,      de mayo de 2018