ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Renglón N° 1

TAREA:

- Reparación de la bomba de refrigeración de agua de la Planta de Agua Enfriada de proa de esta unidad. Desmontar y desembarcar la bomba. Trasladar al taller para realizar su desarme completo. Efectuar el rectificado, relleno y torneado de su eje de acero inoxidable, rodamientos, linterna (de bronce con buna 90), reemplazar sello mecánico (Crome tipo 2 – 35 mm), retenes, aros de cierres (RSL 150-250ª), tuercas y contratuercas del impulsor, chavetero de impulsor, bulonería y juntas. De ser necesario rellenar o tornear impulsor.

- Maquinar la voluta de la bomba para restablecer las guías/apoyo de los aros de cierre (la misma deberá quedar con las medidas originales). El material empleado para maquinar la voluta deberá ser de las mismas características que el original reemplazado.

- Verificar la linealidad del eje.

- Cambiar los dieciséis (16) tacos anti-vibratorios.

- En base: reparación de misma contemplando cambio de perfiles y aplicación un tratamiento de pintura.

- En motor eléctrico: cambio de rodamientos.

- Armar. Aplicar una mano de pintura antióxido. Trasladar a la Unidad. Embarcar. Montar, cambiando la totalidad de la bulonería de fijación a su base. Acoplar al motor eléctrico. Realizar alineación. Encender y verificar el correcto funcionamiento durante dos horas continuadas (verificación de parámetros, según especificaciones indicadas en manual de fabricante). Control de temperatura y vibraciones.

- Reemplazar manómetro de aspiración y descarga de la bomba. Proveer tubería de bronce para la colocación de dicho manómetro.

- Efectuar informe final de reparaciones con la mayor cantidad de información posible (fotografías, características de los elementos cambiados, medidas de ajuste, presión de aspiración y descarga, caudal, etc).

Nota:

- Todos los elementos a ser reemplazados serán provistos por el adjudicatario. Los elementos reemplazados serán entregados a la Unidad.

- Material de los impulsores y aros de cierre: bronce

- Sellos mecánicos marca / tipo Burgmann.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Marca: KSB CSB

Tipo: Vertical RSL 150-250 A

Nº 50578/2/561

Caudal 180 m3/h

Revoluciones: 1750 rpm

Impulsor: centrífugo

Presión de trabajo: 3 bar

Potencia: 25 kw

Fluido de trabajo: agua salada

CONDICIONES PARTICULARES

- De la cotización y oferta de los trabajos.

El oferente deberá efectuar visita de trabajos a los efectos de constatar in-situ la real dimensión de las tareas. Cualquier observación en cuanto a metraje o superficie deberá asentarla en el formulario de visita de trabajos (Anexo IV), el cual podrá ser únicamente firmado por el Sr Jefe Departamento Maquinas o Sr Jefe Control Averías.

- Condiciones técnicas y especificaciones que hacen a la tarea.

  - Antes de iniciar las tareas objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentarse en la corbeta A.R.A. “PARKER”, a fin de tomar conocimiento del inspector designado y coordinar tareas.

  - El oferente deberá indicar los términos y plazos de garantía por el trabajo efectuado, el cual deberá estar expresado en unidad de tiempo, sobre la base mínima de un (1) año de funcionamiento, en el formulario de oferta.

  - El adjudicatario proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma, y su aprobación por parte de la Armada.

  - El adjudicatario no podrá emplear para la ejecución de los trabajos a personal en relación de dependencia con la Armada.

  - Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el Señor Jefe de Máquinas y/o Jefe de Control de Averías de la Corbeta A.R.A. “PARKER”.

  - En las tareas deben estar incluidos los elementos complementarios para la ventilación, iluminación, etc.

  - El adjudicatario se hará cargo de retirar las interferencias de todo tipo que pudieran surgir en la zona de trabajo y sus adyacencias para la ejecución

del trabajo solicitado, como así también posterior armado de lo desarmado, dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba antes del desarme.

  - Durante la ejecución de la obra, y a la finalización de la misma, el adjudicatario deberá mantener y entregar las zonas de trabajo y sus adyacencias limpias y despejadas, a entera satisfacción del contratante.

  - En caso de ser necesario, los planos de las bombas en cuestión serán provistos por la Unidad para consulta de medidas y dimensiones de armado de todos los componentes.

- Responsabilidad del adjudicatario:

  - Si las condiciones ambientales fuesen desfavorables y se demoran las tareas, en ese momento se indicará el temperamento a seguir y se informará a la empresa, pero será el contratista el responsable de solicitar y obtener firmada por el Sr Jefe de Departamento Maquinas o Jefe de Control Averías la constancia de prórroga correspondiente.

  - Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la orden de compra deberá informar por escrito en la Corbeta A.R.A. “PARKER”, al Sr Jefe de Departamento Maquinas o Jefe de Control Averías:

    - Cronograma de trabajo, obligándose a actualizar en el mismo la progresión o avance de las tareas diariamente.

    - Los datos del profesional responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo a su exclusiva cuenta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. El mismo estará habilitado para firmar el programa de seguridad y deberá presentar fotocopia del carnet recibo de pago de matrícula.

    - La asignación de horas profesionales a este personal deberá ajustarse, más allá de la proporción que fija la ley en razón del número de trabajadores en relación laboral con el contratista, al siguiente parámetro en función de las tareas y los tiempos que insuman las mismas: “deberá hacerse presente en obra y cumplir su cometido al menos durante tres (3) días en la semana.”

    - Asimismo el graduado universitario que se desempeñe en la función mencionada conformará, actualizará y rubricará la documentación exigible en el artículo de la ley mencionada, debiendo presentarse previo a la iniciación

de las tareas y en toda oportunidad que le sea requerido en la Unidad, a los efectos de exponer el Plan de Seguridad de Obra, dejando constancia de:

      - Las capacitaciones efectuadas.

      - Entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.

      - Certificado para trabajos en caliente homologado por la Prefectura naval Argentina.

      - Las tareas se desarrollaran en el dique de carena N°2 de la Base Naval Puerto Belgrano, por lo que se deberá estar habilitado por el Dto. Comercial Terceros para la realización de las tareas.

      - En cumplimiento del Decreto Nº 1338/96, deberá contar con un servicio médico encargado del traslado y atención para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser:

- Servicio médico propio (interno o externo)

- Servicio médico contratado, mediante convenio con instituciones públicas o privadas.

- Sistema de seguro que incluya tal apoyo o prestación.

- Deberá presentar un Certificado médico laboral por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente.

En mérito de la urgencia propia de todo accidente laboral, el servicio médico deberá contar con una base de operaciones suficientemente cercana, adaptada a una rápida evacuación del accidentado o del empleado que requiera atención médica de  urgencia.

- El adjudicatario deberá tener presente los procedimientos para trabajos en espacios confinados.

    - Ventilación de áreas confinadas:

-No ingresará a ningún espacio confinado sin el respectivo permiso de trabajo.

-Durante el trabajo se mantendrán las condiciones de seguridad indicadas en el respectivo permiso.

-Cuando se trabaje en espacios confinados se dispondrá de los equipos de ventilación necesarios y el personal contará con arnés de seguridad y cabo de vida.

-Se contará con un observador desde el exterior.

    - Señalización:

- Deberán señalizarse las áreas de trabajo.

    - Prohibición de fumar:

- Queda terminantemente prohibido fumar a bordo o en muelle, en lugares que no esté permitido, así como la portación de fósforo de autoencendido.

- Al finalizar la obra, el adjudicatario deberá entregar a la Unidad un Informe Técnico detallando todos los trabajos efectuados y los valores obtenidos del equipo durante la prueba de funcionamiento (presión de aspiración y descarga y caudal).

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DDE LOS DISCUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ART 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

EN EL CASO QUE LOS OFERENTES NO PUEDAN VISUALIZAR LAS IMÁGENES DE LOS MATERIALES A COTIZAR, PODRAN HACERLO, Y RETIRAR COPIA SI DESEARAN, EN ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR, LOS DIAS HÁBILES DE 08:00 A 14:00 HS, SIENDO LA FECHA LÍMITE EL DIA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS.

# Text boxes

EMILIANO WALTER DEON

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

CHRISTIAN DAVID CORONA

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE