ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-02101-0001 M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; MANTENIMIENTO BOMBA DE INCENDIO | 1 | SV |

- Desacoplar y desmontar motor eléctrico de la bomba.

- Desacoplar bomba de la tubería de aspiración y de la tubería de descarga.

- Desmontar Bomba de su calzo original.

- Colocar Brida ciega con junta de goma de 6” de ocho bulones,  en la aspiración y descarga.

- Retirar la bomba desde su local hacia a la cubierta de vuelo. Desembarcarla y trasladarla hacia el taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.

- Realizar arenado de la bomba.

- Reemplazar rodamientos, sellos mecánicos, Oring´s, juntas, bujes, bulonería, chavetas de acero inoxidable e impulsor. Los materiales a colocar deben ser nuevos provistos por el contratista.

- Rectificar eje en caso de deterioro. De encontrarse fuera de tolerancia, reemplazar por uno nuevo.

- Verificar el estado de los conductos internos de aspiración y descarga. En caso de hallar deterioro, reemplazar maquinando una pieza nueva.

- Armar y pintar la estructura externa con dos capas de esmalte sintético color gris.

- Trasladar la bomba a la Unidad, embarcar y trasladar al local.

- Montar bomba sobre su calzo. Acoplar y alinear con su respectivo motor eléctrico. La bulonería y la junta a utilizar debe ser nueva, resistente al agua de mar y provista por el contratista.

- Proveer e instalar manovacuómetro de aspiración y manómetro de descarga junto con sus tuberías, calzos y válvulas.

- Efectuar prueba funcional supervisada por el personal del Departamento Máquinas para verificar la presión nominal de trabajo, una marcha suave sin vibraciones ni ruidos anormales.

- Efectuar informe final, asentando las características de los elementos cambiados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Marca KLEIN, SCHANZIIN & BECKER AKTIENGESELLSCHAFT

Modelo RSL 125-400 A

Bomba Nº 551610/612

Año de fabricación: 1980

Impulsor de Bronce

Caudal: 150 m3/h

Fluido impulsado: Agua de mar

Presión nominal: 10 bar.

OBSERVACIONES:

Los elementos a reemplazar deberán ser nuevos de marca reconocida y de primera calidad. La totalidad de los repuestos reemplazados serán entregados al jefe de Cargo Control de Averías de la Corbeta A.R.A. “Gomez Roca”. El sello mecánico tipo 1A-N/35 deberá ser marca JOHN CRANE.

Al efecto de considerar la oferta en etapa de análisis técnico, es requisito ineludible que los oferentes adjunten a la cotización, la marca de los productos ofrecidos y las características técnicas. La falta del cumplimiento requerido, hará que la oferta pueda ser observada y desestimada en la etapa del Informe Técnico.

Se tendrá en cuenta para el inicio de las tareas, la coordinación con la suficiente antelación para permitir efectuar el taponamiento de la aspiración de la bomba por parte de los buzos salvamentistas del SISA, a fin de evitar una posible inundación del local. Dicha coordinación será efectuada con el Jefe de Cargo Control de Averías de la Corbeta A.R.A. “Gomez Roca”.

Las dimensiones, materiales y tolerancias serán de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- DE LA COTIZACIÓN Y OFERTA DE LOS TRABAJOS

El oferente deberá efectuar visita de trabajos a los efectos de constatar in-situ la real dimensión de las tareas, cualquier observación en cuanto a metraje o superficie deberá asentarla en el formulario de visita de trabajos (anexo v).

- ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES PARA TODAS LAS REPARACIONES

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán  desestimadas:

  - Los oferentes deberán presentar al momento de la apertura un certificado de ART.

## El oferente deberá indicar los términos y plazos de garantía por el trabajo efectuado el cual deberá estar expresado en horas de funcionamiento. Sobre la base mínima de 1 (UN) año de funcionamiento, el mismo deberá estar asentado en el formulario de oferta.

  - El adjudicatario proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además, todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la Armada Argentina.

  - El adjudicatario no podrá emplear para la ejecución de los trabajos a personal en relación de dependencia con la Armada Argentina.

  - El adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prorrogas si las hubiese, el adjudicatario solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

  - Las observaciones que efectúe el inspector o fallas que se detecten durante el control técnico de la obra, serán subsanadas por el adjudicatario dentro de los 3 (TRES) días corridos.

  - Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el Jefe  de Departamento Máquinas y/o Jefe de Control de Averías.

  - El adjudicatario se hará cargo de retirar las interferencias de todo tipo que pudieran surgir en la zona de trabajo y sus adyacencias, como consecuencia de la realización del trabajo solicitado, como del posterior armado de lo desarmado dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba antes del desarme.

  - El adjudicatario durante la ejecución de la obra, como a la finalización de la misma deberá mantener y entregar las zonas de trabajo y sus adyacencias, limpias y despejadas a entera satisfacción del contratante.

  - El adjudicatario tendrá a su cargo y costo las tareas a realizarse fuera de la Unidad

  - El adjudicatario deberá proporcionar los insumos que surjan como necesarios para la reparación, tales como: desincrustantes, lubricantes, trapo, material para juntas, selladores y todo elemento de consumo adicional no contemplado anteriormente.

- “CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 4 DÍAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

# Text boxes

JAVIER HERNAN CUELLO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

JORGE GABRIEL CACERES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE