ANEXO II

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR  PARA LA

REPARACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DE A BORDO

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

1. TRABAJO A REALIZAR PARA TODOS LOS RENGLONES.

- Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico.

- Rebobinado y barnizado de campos y resistencia calefactora.

- Verificación de carcasa de motor, de ser necesario reparar y/o rellenar la misma.  Reemplazar termistores; renovación de bornera de conexiones y puentes.

- Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar/ encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo para el tipo de rodamiento que debe ser instalado.

- Instalar rodamientos nuevos, controlar rotor y jaula, proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder.

- Cambiar paletero.

- Cepillar y pintar con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad, maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos.

- Montar el conjunto a bordo, verificar balanceo, efectuar alineación del motor con su equipo acoplado y efectuar prueba funcional, asegurando una marcha suave, sin vibraciones, ruidos, ni sobre elevación de temperatura.

- Medir vibraciones y entregar informe final del trabajo con valores iníciales y finales.

2. CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

- El oferente deberá realizar la visita de obra correspondiente a la Unidad, Certificado de Visita, según ANEXO V, se deberá realizar visita de trabajo a los efectos de constatar insitu la real dimensión de las tareas, para la cual el oferente deberá presentarse en el Departamento Máquinas de la CORBETA A.R.A “ESPORA”- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – TEL 02932 487258/7257 ante el responsable, Señor Teniente de Navío Doña Romina Soledad MESSINA o Señor Teniente de Fragata Don Daniel Alberto BAGATOLLI. De lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs a 12.00 Hs, hasta 48 horas antes de la fecha de apertura.

Cualquier duda, observación y/o consulta al pliego de bases y condiciones particulares o a las especificaciones técnicas deberá efectuarse por escrito a la UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Decreto 1030/16.

- El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

- Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomará como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

- El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, el OFERENTE deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.

- Los materiales a utilizar en la reparación deberán ser nuevos de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas "SKF" o "FAG", debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:

- Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

- Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

- Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante. En tal sentido, el oferente deberá presentar la documentación que avale tal circunstancia.

- En todos los casos en donde se desconecte cables de conexión el cual tenga termocontraíble resinado / pegamento, se tomará la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.

- Asimismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo, el cual podrá ser consultado por los oferentes al momento de realizar la Visita de Obra. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.

- El responsable de las tareas, arbitrara las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere necesarias para asegurar la calidad en el momento de la entrega.

- El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, y todos aquellos que eventualmente pudieran surgir, con el fin de dejar los motores en correcto funcionamiento.

3. GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El OFERENTE deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería que sucediera en este período deberá ser asumida por el adjudicatario, como así también los costos, hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Plazos de ejecución de los trabajos: CIEN (100) días hábiles.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

| DESCRIPCION | TENSION [V] | FRECUENCIA [Hz] | CORRIENTE [A] | POTENCIA [KW] | RPM [RPM] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor QBN | 440 | 60 | 1 | 0,41 | 3340 |
| Ventilación 1G15 | 440 | 60 | 1,9 | 0,83 | 1710 |
| Recirculación 2F12 | 440 | 60 | 6,6 | 3,35 | 3490 |
| Ventilación 01E13 | 440 | 60 | 1,42 | 0,61 | 3400 |
| Sanidad | 440 | 60 | 4,95 | 2,45 | 1700 |
| Compresor PTAS | 440 | 60 | 3,5 | 1,7 | 1700 |
| Agua Caliente | 440 | 60 | 1,41 | 0,51 | 1735 |
| Recirculador capsula generador | 440 | 60 | 1,35 | 0,55 | 3480 |
| Recirculación 2A13 | 440 | 60 | 1,56 | 0,75 | 3450 |
| Recirculador agua frigorífica | 440 | 60 | 4,95 | 2,45 | 1700 |
| Extractor 1G14 | 440 | 60 | 11.2 | 6.1 | 1750 |
| Separador de sentina | 440 | 60 | 3,5 | 1,7 | 1700 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16

# Text boxes

DANIEL ALBERTO BAGATOLLI

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

SERGIO VÍCTOR ANDRÉS CALIERNO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE