ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR  PARA LA

REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE AGUA ENFRIADA DE A BORDO

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

1. TRABAJO A REALIZAR PARA TODOS LOS RENGLONES.

- Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico

- Rebobinado y barnizado de campos empleando barniz dieléctrico clase F de acuerdo a las características indicadas en punto 5 del presente anexo.

- Verificación de carcaza de motor, de ser necesario reparar y/o rellenar  la misma.  Reemplazar  termistores; renovación de bornera de conexiones y puentes.

- Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar/ encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo para el tipo de rodamiento que debe ser instalado, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.

- Instalar rodamientos nuevos de acuerdo a las especificaciones indicadas en punto 4 del presente anexo, controlar rotor y jaula, proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder.

- Cambiar paletero.

- Cepillar y pintar con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad, maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos y mecánicos.

- Montar el conjunto a bordo, verificar balanceo estático y dinámico, efectuar alineación del motor con su equipo acoplado y efectuar prueba funcional, asegurando una marcha suave, sin vibraciones, ruidos, ni sobre elevación de temperatura en ningún punto.

- Tomar vibraciones y entregar informe final del trabajo

- Llevar a cabo protocolo de prueba de recepción presentada con anterioridad a la unidad, para medir consumo por fase, consumo total, vibraciones, temperatura en ambos rodamientos, superior e inferior, frontal y posterior según corresponda.

2. CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

- El oferente deberá realizar la visita de obra correspondiente, a la Unidad.

- El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

- Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prorrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomara como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

- El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.

- Los materiales a utilizar en la reparación deberán ser nuevos de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas "SKF" o "FAG", debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:

- Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

- Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

- Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante.

- En todos los casos en donde se desconecte cables de conexión el cual tenga termocontraíble resinado / pegamento, se tomara la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.

- A sí mismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.

- El responsable de las tareas, arbitrara las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere necesarias para asegurar la calidad en el momento de la entrega.

- El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, aunque no se encuentre específicamente detallado de la descripción de las tareas y servicios solicitados, es decir practicara la obra con arreglo a su fin.

3. GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El ADJUDICATARIO deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería en este periodo el adjudicatario asumirá todos los costos hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Plazos de ejecución de los trabajos: TREINTA (30) días corridos

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 1 |

Motor eléctrico bomba de agua de mar 4H

N° serie: DVX 160/4M

Tensión: 440 V

Corriente nominal: 21 A

Potencia: 12 KW

Revoluciones: 1760 RPM

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 1 |

Motor eléctrico del compresor Nº 1 PAE 290

N° serie: 1RA 6206-6SC 80 Z

Tensión: 440 V

Corriente nominal: 62 A

Potencia: 34.5 KW

Revoluciones: 1760 RPM

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 1 |

Motor eléctrico bomba de agua de mar refrigeración PAE 840:

Nº serie: DVX 160/4L

Tensión: 440 V

Corriente nominal: 29 A

Potencia: 16,5 KW

Revoluciones: 1740 RPM

5. CARACTERISTICAS DEL BARNIZ DIELECTRICO

Clase Térmica: F (155 °c)

Densidad a 20 °C (gr/cm3) : 0.90

Viscosidad copa Ford N° 4 a 20°C (seg) 18+-4

Materia fija 37 +-2

Secado al tacto en capa fina (min) 12

Perforación dieléctrica 0.02 mm: >2500 V

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

CLAUDIO CRISTIAN CRUZ FIGUEROA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE CARGO ELECTRICIDAD

SEGUNDO COMANDANTE

DANIEL EDUARDO GIUDICI

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE