ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | U. M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS; MANT. Y REPAR. DE CALDERAS - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |

CALDERA ESTRIBOR Nº 1: Marca THERMOPAC; Tipo 400 M; Nº Ident. 7710; Combustible Gas – Oil; Capacidad 400.000 Kcal/ h; Temp. máx 200 ºC.

- Desarme de parte externa e interna de la caldera.

- Efectuar PH de serpentín, horno de caldera parte hidráulica, eventual reparación. Revisión de las paredes y del techo del horno.

- Reconstrucción de aislante interno de caldera, si y solo si esto fuera considerado necesario por el Sr. Jefe de Máquinas a la apertura de la Caldera.

- Efectuar los trabajos necesarios para proceder al desmontaje, recorrido e instalación de quemador completo.

- El oferente debe proveer la bomba de combustible, que deberá ser nueva y legitima, si la misma no admitiese reparación.

- Los sensores de falla de llama y célula fotoeléctrica, y flujostatos de mandada y retorno, termostatos deberán ser renovados por elementos de las mismas características siendo estos nuevos, sin uso en embalaje original.

- Provisión y montaje de caja de filtro doble tipo racor con separador ciclónico de agua.

- El filtro de papel deberá ser del tipo descartable correspondiendo a un filtrado de no mayor a 20 micrones como mínimo. Además deberá proveer y colocar los soportes necesarios para el anclado de la caja filtro.

- Dicho sistema debe contemplar las válvulas de entrada y salida en caja filtro más una válvula que actúe como by- pass del sistema.

- El oferente debe proveer y montar el sistema de tubería con sus accesorios de anclaje, bridas, bulonería y juntas necesarias para la instalación del sistema. Además deberá proveer como repuesto extra 10 filtros de los instalados en el equipo.

- Control de seguridad y eventual recorrido de los mismos. Todos los repuestos necesarios serán a cargo del oferente.

- El sistema de seguridad de la puesta en marcha (PEM) deberá estar acorde al circuito de comando y control eléctrico.

- Control y eventual reparación del sistema de ignitor. Todos los repuestos necesarios serán a cargo del oferente.

- Se deberán renovar los electrodos y su cableado.

- Reemplazo de pastilla del quemador principal (Tobera difusora).

- Limpieza, reacondicionamiento de tablero eléctrico de fuerza motriz y control. El proveedor deberá entregar planos de las modificaciones que efectuara.

- Eventual cambio de accesorios a cargo del oferente.

- Reacondicionamiento del sistema de enclavamiento de seguridad y corte de combustible y parada de la caldera.

- Eventual cambio de elementos deteriorados si así se considerase en visita de obra/ inspección por parte del oferente.

- Se deberá proveer y colocar toda la cartelería faltante en tablero PEM.

- Desmonte, traslado al taller, reparación con posterior traslado a la unidad y montaje de la bomba de fluido térmico del sistema de tubería de calefacción. Se deberá reemplazar los rodamientos y/o sellos correspondientes. Dicho materiales deberán ser nuevo, sin uso, de 1º línea de mercado y embalados en su caja original.

- Desmonte y posterior armado de dos válvulas de 5” de diámetro, ubicación a la descarga de caldera.

- Reparación de ambas válvulas con la provisión de materiales faltantes y/o deteriorados que no admita reparación. Prueba hidráulica de válvulas.

- Provisión y recambio de los instrumentos de manometría y termometría faltante, que funcionen deficientemente o se encuentren rotos.

- Prueba de funcionamiento.

- Armado de conducto de gases y cambio de aislante térmico en envuelta de caldera donde estuviese deteriorada o con faltante, teniendo en cuenta que el material aislante a utilizar deberá estar contemplado en la Ley de Seguridad e Higiene y acorde a las normas.

- La Empresa debe contar con experiencia comprobable en la reparación de este sistema.

- El Oferente deberá realizar la visita de obra correspondiente a la Unidad y la misma deberá estar firmada por el Jefe de Departamento/Cargo.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

### GASTÓN ROMÁN BERÓN

### TENIENTE DE NAVÍO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

### SANTIAGO ALEJANDRO LESCANO

### TENIENTE DE NAVÍO

JEFE DEPARTAMENTO MAQUINAS