#### ANEXO Nº II

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N°CATALOGO: 333-02101-0001 Desembarcar, lavar, secar a horno, reparar, bobinar, cambiar la totalidad de los rodamientos, montar a bordo y efectuar prueba de funcionamiento de un motor de ventilación de las siguientes características: 380 V / 2,5 KW / 3400 RPM. | 1 | Servicio |
| 2 | N°CATALOGO: 333-02101-0001 Desembarcar, lavar, secar a horno, reparar, bobinar, cambiar la totalidad de los rodamientos, montar a bordo y efectuar prueba de funcionamiento de motor de servicios generales de las siguientes características: 380 V / 3 KW / 3400 RPM. | 1 | Servicio |

- De la cotización y oferta de los trabajos.

El oferente deberá efectuar visita de trabajos a los efectos de constatar in-situ la real dimensión de las tareas. Cualquier observación en cuanto a metraje o superficie deberá asentarla en el formulario de visita de trabajos (Anexo V), el cual podrá ser únicamente firmado por el Sr Jefe Departamento Maquinas.

1.1 MOTORES ELECTRICOS

- En todos los casos las dimensiones y huelgos serán determinados según el manual del fabricante.

- Los materiales a emplear serán de primera calidad, garantizando una aislación eléctrica del alambre de cobre  IP57. Certificado a la vista

- El material empleado será de acuerdo a la norma IEC 60317-20.

- Los rodamientos empleados en la reparación serán de primeras marcas, evitando el empleo de segundas marcas o marcas desconocidas.

- El bobinado deberá ser entregado balanceado tanto estática como dinámicamente, con certificado del propio oferente, del trabajo realizado y su resultado correspondiente.

- La bulonería que se recambie será de material acorde a los efectos de eliminar la presencia de corrosión por corrientes galvánicas.

- Una vez llevado a cabo el montaje abordo, el oferente será responsable hasta que se lleven a cabo las pruebas de rigor. Las mismas serán:

  - Verificación de temperatura de los rodamientos frontal y posterior.

  - Medición de vibraciones.

  - Verificación de vibraciones y que las mismas estén dentro de los límites para la potencia, velocidad de rotación  y dimensiones del equipo.

  - Verificación del consumo eléctrico total y por fase, tanto en funcionamiento como en el arranque.

FINALIZADAS LAS PRUEBAS, QUE SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LAS 72 HORAS DE ENTREGADO EL ELEMENTO, SEGÚN PLIEGO SERA DEVENGADO EL MISMO.

- Condiciones técnicas y especificaciones que hacen a la tarea.

  - Antes de iniciar las tareas objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentarse en el Buque AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”, a fin de tomar conocimiento del inspector designado y coordinar tareas.

  - El oferente deberá indicar los términos y plazos de garantía por el trabajo efectuado, el cual deberá estar expresado en unidad de tiempo, sobre la base mínima de un (1) año de funcionamiento, en el formulario de oferta.

  - El adjudicatario proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma, y su aprobación por parte de la Armada.

  - El adjudicatario no podrá emplear para la ejecución de los trabajos a personal en relación de dependencia con la Armada.

  - Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el Señor Jefe de Máquinas del Buque AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”.

  - En las tareas deben estar incluidos los elementos complementarios para la ventilación, iluminación, etc.

  - El adjudicatario se hará cargo de retirar las interferencias de todo tipo que pudieran surgir en la zona de trabajo y sus adyacencias para la ejecución del trabajo solicitado, como así también  posterior armado de lo desarmado, dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba antes del desarme.

  - Durante la ejecución de la obra, y a la finalización de la misma, el adjudicatario deberá mantener y entregar las zonas de trabajo y sus adyacencias limpias y despejadas, a entera satisfacción del contratante.

- Responsabilidad del adjudicatario:

  - Si las condiciones ambientales fuesen desfavorables y se demoran las tareas, en ese momento se indicará el temperamento a seguir y se informará a la empresa, pero será el contratista el responsable de solicitar y obtener firmada por el Sr Jefe de Departamento Maquinas  la constancia de prórroga correspondiente.

  - Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la orden de compra deberá informar por escrito en el Buque AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”, al Sr Jefe de Departamento Maquinas.

- El adjudicatario deberá tener presente los procedimientos para trabajos en espacios confinados.

    - Ventilación de áreas confinadas:

-No ingresará a ningun espacio cofinado sin el respectivo permiso de trabajo.

-Durante el trabajo se mantendrán las condiciones de seguridad indicadas en el respectivo permiso.

-Cuando se trabaje en espacios confinados se dispondrá de los equipos de ventilación necesarios y el personal contará con arnés de seguridad y cabo de vida.

-Se contará con un observador desde el exterior.

    - Señalización:

- Deberán señalizarse las areas de trabajo.

    - Prohibición de fumar:

- Queda terminantemente prohibido fumar a bordo o en muelle, en lugares que no esté permitido, así como la portación de fósforo de autoencendido.

- Al finalizar la obra, el adjudicatario deberá entregar a la Unidad un Informe Técnico detallando todos los trabajos efectuados.

- El oferente deberá indicar los términos y plazos de garantía por el trabajo efectuado, el cual deberá estar expresado en unidad de tiempo, sobre la base mínima de un (1) año de funcionamiento, en el formulario de oferta.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

WALTER FERNANDO ARJONA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE  DEPARTAMENTO MÁQUINAS

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE