ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- DESCRIPCIÓN DE SERVICIO REQUERIDO:

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

A. TRABAJO A REALIZAR PARA LA REPARACION DEL MOTOR ELÉCTRICO DE ABORDO.

- Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico.

- Rebobinado y barnizado de campos empleando barniz dieléctrico clase F de acuerdo a las características indicadas en punto 5 del presente anexo.

- Verificación de carcasa de motor, de ser necesario reparar y/o rellenar  la misma.  Reemplazar  termistores; renovación de bornera de conexiones y puentes.

- Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar / encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo para el tipo de rodamiento que debe ser instalado, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.

- Instalar rodamientos nuevos de acuerdo a las especificaciones indicadas en punto 4 del presente anexo, controlar rotor y jaula, proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder.

- Cambiar paletero.

- Cepillar y pintar con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad, maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos y mecánicos.

- Montar el conjunto a bordo, verificar balanceo estático y dinámico, efectuar alineación del motor con su equipo acoplado y efectuar prueba funcional, asegurando una marcha suave, sin vibraciones, ruidos, ni sobre elevación de temperatura en ningún punto.

- Tomar vibraciones y entregar informe final del trabajo.

- Llevar a cabo protocolo de prueba de recepción presentada con anterioridad a la Unidad, para medir consumo por fase, consumo total, vibraciones, temperatura en ambos rodamientos, superior e inferior, frontal y posterior según corresponda.

B. TRABAJO A REALIZAR PARA LA REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES DE ABORDO.

- Desconectar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO.

- Reparación y prueba de funcionamiento de seis transformadores con las siguientes características: 110V 220V 1100W.

- Verificar carcasa de los transformadores, de ser necesario, reparar.

- Rebobinado y barnizado de campos empleando el barniz dieléctrico correspondiente.

- De ser necesario: cambio de bornera y cambio de cables de alimentación.

- CARACTERISTICAS DEL BARNIZ DIELÉCTRICO

  - Clase Térmica: F (155 °C)

  - Densidad a 20 °C (gr/cm3) : 0.90

  - Viscosidad copa Ford N° 4 a 20°C (seg) 18+-4

  - Materia fija 37 +-2

  - Secado al tacto en capa fina (min) 12

  - Perforación dieléctrica 0.02 mm: >2500 V

C. CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

- A los efectos de verificar el servicio a cotizar, cada oferente deberá  - obligatoriamente – concurrir al DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI”, hasta la fecha y hora fijada en la convocatoria para la entrega de ofertas. Dicha visita deberá ser efectuada previa coordinación, y con la debida antelación, en el DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI” – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO –TEL: 02932 - 487236, los días hábiles de 08:00 A 12:00 hs. A tal efecto, el Departamento Máquinas emitirá un Certificado de Visita, el cual se integra como Anexo Nº V al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo el mismo firmado por el Jefe de Departamento Máquinas (Capitán de Corbeta Maximiliano Martín Medancich), el Jefe de Cargo Electricidad (Teniente de Corbeta Fernando Cruz Figueroa), o quien sea autorizado expresamente por los citados. Este anexo deberá ser obligatoriamente presentado junto con la oferta, formando parte de la misma, considerándose esto como un requisito esencial.

- El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

- Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomara como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

- El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, EL ADJUDICATARIO deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.

- Los materiales a utilizar en la reparación deberán ser nuevos de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas "SKF" o "FAG", debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:

- Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

- Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

- Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante.

- En todos los casos en donde se desconecte cables de conexión el cual tenga termocontraíble resinado / pegamento, se tomara la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.

- A sí mismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.

- El responsable de las tareas, arbitrara las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere necesarias para asegurar la calidad en el momento de la entrega.

- El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, aunque no se encuentre específicamente detallado de la descripción de las tareas y servicios solicitados, es decir, practicará la tarea con arreglo a su fin.

- Plazo de ejecución de los trabajos: VEINTE (20) días hábiles de notificada la orden de compra.

2. 	CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO Y TRANSFORMADORES:

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR. | UN | 1 |

- Motor eléctrico de Unidad de Aire Acondicionado.

- N° serie: E836132980100

- Tensión: 440 V 60 Hz.

- Corriente nominal: 20,9 A

- Potencia: 12,2 KW

- Revoluciones: 3535 RPM

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 333-03523-0001 | M. Y R. DE TRANSFORMADORES; MANT. DE TRANSFORMADOR | UN | 6 |

- Seis (06) transformadores con las siguientes características: 110V 220V 1100W.

- GARANTÍA DEL SERVICIO REQUERIDO:

El oferente indicará obligatoriamente en su oferta el tiempo de garantía, el que no deberá ser inferior a UN (1) año y será tenido en cuenta para la adjudicación de la contratación.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA SETENTA Y DOS (72) HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.

# Text boxes

MAXIMILIANO MARTÍN MEDANCICH

CAPITAN DE CORBETA

JEFE DTO MÁQUINAS

SEGUNDO

COMANDANTE

SERGIO ERNESTO NAVARRO

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE