ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS

| RENGLÓN | Nº CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 333-05657-0001 | MANTENIMIENTO GENERAL DE DOS COMPRESORES DE FLUÍDO FRIGORÍFICO, READECUACIÓN DE CINCO CÁMARAS FRIGORÍFICAS. LIMPIEZA INTERNA INTEGRAL DE TUBERÍAS DE FLUIDO FRIGORÍFICO. RECAMBIO DE COMPONENTES DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS. ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL: DE ETAPA DE TRABAJO, NIVEL DE ACEITE, VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR ELÉCTRICO. MODERNIZACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL. MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE FILTRADO. | 1 | SERV. |

1. Acondicionamiento de compresores 1 y 2:

- Válvulas Flap: asentamiento y reemplazo de resortes.

- Válvulas de seguridad: mantenimiento, reemplazo de resortes y calibración certificada por instrumental Fluke Pressure Gauge 700G31.

- Fabricación y cambio de todas las juntas.

- Recambio de o’rings.

- Colocación de niveles de aceite electrónico automático Traxoil.

- Colocación de reservorio de aceite con filtro y válvula de alivio.

- Reemplazo de manómetros de baja y alta presión y presión diferencial de aceite.

- Adecuación del sistema de calefacción de aceite en cárter. Se colocará un sistema que permita elevar la temperatura del aceite para los regímenes de trabajo más extremos (campañas antárticas) donde el fluido de intercambio en condensación presenta temperaturas extremadamente bajas.

- Limpieza completa con solvente R141b.

- Cambio de aceite sintético 8 litros para el compresor + 4 litros para el reservorio + 4 litros de reserva.

  - Termostato para válvula solenoide de retorno de aceite.

  - Bobina para válvula solenoide de retorno de aceite.

- Reemplazo de:

  - Presostato de alta de seguridad (KP5).

  - Presostato de baja de seguridad (KP1).

  - Presostato diferencial de aceite (MP55).

12) Adecuación interior de carcaza de filtro deshidratador para recibir elemento filtrante DC48.

13) Elementos filtrantes de núcleo sólido cerámico. Uno para la puesta en marcha y otro para el funcionamiento definitivo.

2. Limpieza del circuito frigorífico:

- Colocación de by pass en válvulas de expansión.

- Colocación de ecualizadores de presión de succión en los sitios adecuados.

- Reparación de la estanqueidad del sistema.

- Lavado con solvente R141b.

- Apertura y limpieza de condensadores.

- Prueba de estanqueidad.

- Verificación de funcionamiento de las válvulas de servicio de todas las cámaras.

3. Adecuación de 5 cámaras:

- Adición de acumulador de succión aislado en cámara de congelados y cámara de carnes (Dos conjuntos integrados por acumulador de succión más la aislación con chapa AISI304 e=0.5mm inyectada con poliuretano).

- Reemplazo de válvula reguladora de presión de succión en 3 cámaras (lácteos, verduras y perecederos).

- Cambio de 5 válvulas de expansión termostáticas con sus correspondientes toberas para refrigerante R404a.

- Reparación de las 5 botoneras interiores de cada cámara, para detener funcionamiento de cámara desde el interior (por encierro accidental).

- Agregado de 5 controles digitales de temperatura y deshielo micro-procesado con sonda de control de temperatura y de fin de descongelamiento.

- Reemplazo de resistencias de descongelamiento de evaporadores que no estuvieran en funcionamiento.

4. Tablero de control y comando con PLC

Consiste en la instalación de un tablero completamente nuevo, para el control automático del ciclo frigorífico. Dicho tablero de control incluye:

- PLC Carel modelo pCOxs.

- Cinco controladores Coel TLY29 con sondas.

- Dos variadores de velocidad Power Flex 523 AC drive Rockwell Automation, para que los compresores puedan trabajar a la velocidad requerida para lograr las presiones ideales para el gas refrigerante R404a. También facilita el arranque suave, reduciendo los consumos de dicho equipo.

- Componentes electromecánicos Allen Bradley: minicontactores, relés, llaves termo magnéticas, fusibles, ojos de buey, pulsadores, etc.

5. Puesta en marcha y verificación de funcionamiento:

- Comprobación de parámetros y funcionamiento por componentes.

- Carga de refrigerante R404a Dupont.

- Registro de parámetros y puesta en marcha.

- Documentación conforme.

Con dicho trabajo se debe asegurar una garantía de un período de UN (1) año de correcto funcionamiento. En caso contrario, deberá hacerse cargo de todo lo necesario para dejar operativo el sistema.

- CUMPLIMIENTOS LEGALES

  - Se deberá presentar al momento de la apertura, un certificado de ART donde conste como mínimo un nivel de seguridad III (tres) y se certifique el CUIL en el cual se encuentre inscripto la empresa y sea acorde a la actividad que desarrolle según las indicadas por la AFIP.

  - Se dará cumplimiento a la ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto Reglamentario y la ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo y su Decreto Reglamentario.

CLAUSULAS ESPECIALES

PLAZO DE EJECUCIÓN: El oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días corridos, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la inspección, el que no podrá superar los Cuarenta y Cinco (45) días hábiles desde la notificación fehaciente de la orden de compra.

PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) año contados desde la recepción definitiva.

Las ofertas que no cumplan con este requisito serán tenidas en cuenta para la evaluación de Ofertas.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas, un cronograma de trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. Este cronograma de trabajo deberá ser aprobado por los inspectores técnicos asignados, los cuales darán inicio a la obra. Las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada y podrá efectuarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación.

CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la publicación hasta TRES (3) días hábiles antes de la apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la inspección.

PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria 2 juegos de planos conforme a los trabajos ejecutados, (originales en papel vegetal y en formato digital), los que quedarán en poder de la inspección, siendo esta condición indispensable para la firma del acta de recepción provisional.

VERIFICACIÓN DE TAREAS: La inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el adjudicatario ejecutarlas a su costa.

FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

REPARACIONES Y DAÑOS EN OBRA: Será por cuenta de la firma adjudicataria la reparación y/o reposición de pavimento, pisos, cables, cañerías o cualquier otro elemento que se deteriorase al ejecutar la obra.

OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la empresa y de la inspección. La copia quedará en poder de la empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del legajo archivo.

RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento Maquinas, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del inspector, visado del jefe de departamento, y en el original, la firma de un responsable por la empresa. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del adjudicatario. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

La inspección de los trabajos estará facultada para determinar en todos los casos que es posible retirar, en qué momento y en qué lugar depositar los distintos desechos.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de las áreas afectadas donde se desarrollen los trabajos, se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar toda la mampostería, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

La inspección de los trabajos estará facultada para exigir, la intensificación de la limpieza diaria.

PERSONAL: La empresa adjudicataria del trabajo, en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o existentes.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. La documentación requerida deberá ser presentada en el Departamento Maquinas de esta Unidad.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscripto a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

PRUEBA DE INSTALACION: El adjudicatario deberá cumplir con los ensayos y pruebas correspondientes a resistencias de aislación de todos los circuitos realizados, según normas IRAM.

CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES: El Oferente deberá adjuntar obligatoriamente a su oferta, la marca de los elementos a proveer y/o instalar con los correspondientes catálogos de todos los materiales y artefactos a por el adjudicatario.

MIGUEL RICARDO CAVIGLIA

CAPITÁN DE CORBETA

COMANDANTE

AVISO A. R. A."PUERTO ARGENTINO"

ARMADA   ARGENTINA

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16

RAMIRO GABRIEL VERA

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE DEPARTAMENTO MÁQUINAS