ANEXO Nº2: Especificaciones Técnicas.

SISTEMA DE AA. CC.  DEL AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”

- COMPRESOR: SE DEBERA  PROVEER UN NUEVO CIGÜEÑAL, CONJUNTO DE BIELA, PERNOS, PISTONES, BUJES DE BANCADA, JUEGO DE JUNTAS, CAJA DE VALVULAS.

- SE CAMBIARA EL ACEITE Y FILTROS DE TODO EL CIRCUITO.

- SE ARMARÀ EL COMPRESOR Y SE VERIFICARA PRESION DE COMPRESION.

- SE DEBERA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO  DE PUESTA EN MARCHA Y  AUTOMATIZACION.

- SE DEBERÁ INSPECCIONAR EL CONDENSADOR  EN BUSCA DE FALLAS. EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUNA, SE DEBERÁN REPARAR.

- SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DEL CIRCUITO CON GAS R141B.

- SE DEBERÁ PRESURIZAR EL CIRCUITO CON GAS NITROGENO, A FIN DE DETECTAR POSIBLES FUGAS EN EL MISMO.

- SE DEBERA CARGAS GAS REFRIGERANTE ( R404 A).

- SE DEBERA CAMBIAR LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA Y REGULAR LOS PRESOSTATOS DE ALTA, BAJA Y DIFERENCIAL DE ACEITE.

- SE REALIZARA UNA PUESTA EN MARCHA Y CONTROL GENERAL DE PARAMETROS.

LA OBRA SE TOMARÁ COMO CONCLUIDA CUANDO LOS EQUIPOS QUEDEN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADAPARALA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

…/// firmas y sellos al dorso