# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL DE ASCENSORES Y MONTACARGA INSTALADOS EN EL PREDIO DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES

1. OBJETO:

Reparación integral de los dos (2) montacargas instalados en dependencias de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES, para ponerlo en NORMA y asegurar el bienestar de las personas que trabajan usando el mismo.

RENGLON Nº 1: REPARACION Y MODERNIZACION DE 2(dos) MONTACARGAS.

2. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Reparación de los equipos en NOVENTA (90) días.

3. CONDICIONES GENERALES PARA LA REPARACION:

3.1. Se solicita al Adjudicatario la conservación integral del sistema de elevación. Ejecutará todas las actividades que se consideren necesarias para mantener los equipos y sus instalaciones, operativas y en condiciones de seguridad plena.

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados, de acuerdo con las reglas del arte, a fin de lograr el mejor funcionamiento que el equipo y sus instalaciones admitan. Como mínimo dará cumplimiento a todas las normas aplicables del "Reglamento para instalaciones electromecánicas de ascensores y montacargas", contenido en los  Artículo 5.11.3. y 5.11..4 del Código de Edificación. Y normas IRAM y especificaciones técnicas  de este anexo.

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integre los medios de elevación, deberá recibir todos los controles necesarios, realizados con la frecuencia, condiciones y elementos que resulten necesarios, para garantizar su perfecto funcionamiento a lo largo del tiempo. El mantenimiento de todas las partes deberá revestir el carácter de preventivo y correctivo y asegurar el normal funcionamiento, minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o accidentes que, en caso de ocurrir, serán considerados, responsabilidad del Adjudicatario.

3.2. Se considera al Adjudicatario un especialista en el rubro, y como tal capacitado para interpretar estas Especificaciones  Técnicas y solicitar oportunamente las aclaraciones que considere necesarias. No se excusarán deficiencias en la propuesta o en la prestación del servicio, por eventuales errores u omisiones en estas especificaciones.

3.3. En la interpretación de las normas, tienen precedencia las normas municipales en caso de contradicción, y estas Especificaciones cuando establezcan frecuencias mayores a las fijadas por la norma municipal, para un mismo control o mantenimiento.

3.4. La prestación incluye el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para el normal funcionamiento de los medios de elevación, tales como la alimentación eléctrica desde la acometida al tablero seccional del o los ascensores, en las salas de máquinas de los mismos, y el equipamiento de la sala de máquinas.

3.5. La prestación incluye la reposición de elementos dañados en cabinas y puertas (acrílicos, espejos, lucernarios, etc.).

3.6. El Adjudicatario deberá proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado posible en el servicio, en el menor tiempo posible.

3.7. El adjudicatario suministrará todos los elementos necesarios para el servicio, los que serán de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con sello de conformidad “IRAM” siempre que resulte aplicable.

Empleará los insumos necesarios y repuestos originales  de cada maquinaria a reparar.

Todos los materiales a proveer serán nuevos y sin uso; de igual o superior calidad y técnica y absolutamente compatible con lo  instalado, inclusive cuando se deba colocar una pieza o material provisorio con el fin de asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se reponga la pieza original retirada para su reparación.

3.8. El Adjudicatario deberá realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios para asegurar el normal funcionamiento de los montacargas,  y de todas sus partes, aunque no se encuentren detallados en estas especificaciones, sin que ello implique mayores erogaciones para  esta INTENDENCIA NAVAL.

3.9. El Adjudicatario no podrá aducir la no-disponibilidad de un elemento (equipo, insumo o repuesto) para justificar la falta o insuficiencia en la ejecución de una reparación, reposición, mantenimiento o control.

3.10. El Adjudicatario atenderá todos los reclamos por desperfectos de los montacargas,  las 24 horas, mientras dure la reparación y la garantía del trabajo realizado.

4. ANTECEDENTES  Y OBLIGACION DE LOS OFERENTES:

4.1. Antecedente: los oferentes deberán presentar como mínimo referencias comprobables de tres (3) años, de trabajos realizados de misma magnitud y características.

4.2. Obligación: los oferentes deberán realizar la visita técnica al predio de la INTENDENCIA NAVAL, a fin de recabar toda la información necesaria para presupuestar el trabajo a realizar.

Será condición excluyente la presentación a la apertura del certificado de visita técnica otorgado por el Jefe Cargo de Servicios Generales  de la  INTENDENCIA NAVAL.

5. RESPONSABILIDADES:

5.1. El Adjudicatario deberá cumplir los requisitos exigidos por las autoridades competentes al conservador de los ascensores y montacargas  y deberá contar con un representante técnico habilitado conforme a normas nacionales, provinciales y municipales, durante todo el período de la prestación.

5.2. El Representante Técnico del Adjudicatario será el interlocutor válido para tratar todos los temas técnicos relativos a la Orden de Compra; deberá realizar el seguimiento de todos los trabajos y firmar todos los informes y planillas que deban confeccionarse en cumplimiento de estas Especificaciones y de la normativa municipal existente de la zona.

5.3. El Representante Técnico deberá hacerse presente en el ámbito de trabajo toda vez que sea necesario para garantizar el cumplimiento y calidad de los trabajos.

5.4. En el caso que durante el desarrollo de la prestación  la empresa decidiere o debiere realizar el cambio de su Representante Técnico, deberá manifestarlo por escrito, con la debida anticipación, ante la DIVISION SERVICIOS GENERALES  DE LA INTENDENCIA NAVAL y proveer a su reemplazo de conformidad con las normas aplicables, de manera tal que en todo momento exista un conservador responsable.

5.5. El representante de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES ante el Adjudicatario será el responsable administrativo local de LA ARMADA ARGENTINA, salvo los casos expresamente establecidos en este Pliego.

5.6. El representante de la INTENDENCIA NAVAL podrá requerir la presencia del Representante Técnico del Adjudicatario para tratar urgencias y/o temas que considere de importancia, y/o coordinar trabajos a desarrollar, y el Adjudicatario deberá arbitrar los medios necesarios para asistir.

5.7. El representante de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES podrá requerir, mediante Órdenes de Servicio, la ejecución complementaria de cualquiera de las tareas previstas en estas Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con las características de las mismas.

El representante de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES asentará las circunstancias del servicio que estime necesario registrar, en actas que notificará al Representante Técnico del Adjudicatario.

5.8. El Adjudicatario deberá disponer de personal técnico con amplia y probada experiencia y aptitud en el mantenimiento de  montacargas, debidamente capacitado e instruido sobre el contenido y alcance de la contratación y la forma de cumplimentarla, quien deberá atender con la debida eficiencia todos los reclamos que se efectúen; dar cumplimiento a las acciones y trabajos que le correspondan en cumplimiento del contrato, y atender contingencias. El personal del adjudicatario debe estar preparado para dar cumplimiento al rol de liberación de personas encerradas por emergencias en medios de transporte vertical.

5.9.  Si existiera discrepancia en criterios técnicos, entre la  ARMADA ARGENTINA y el Adjudicatario, prevalecerá el esgrimido por la ARMADA ARGENTINA.  El representante de la ARMADA ARGENTINA podrá visitar los talleres donde se estén efectuando trabajos o reparaciones de partes o piezas, para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados en dichas reparaciones. La ARMADA ARGENTINA podrá requerir el reemplazo de personal afectado al servicio por el Adjudicatario, si a su criterio, dicho personal no muestra la aptitud necesaria para el cumplimiento de su función, debiendo el Adjudicatario proceder al reemplazo dentro de plazos que sean aceptables para la ARMADA ARGENTINA.

5.10. El Adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo todas las obligaciones y responsabilidades que fijen las disposiciones legales y reglamentarias con respecto al personal que afecte a los trabajos. En particular pero en forma no excluyente, será su responsabilidad todo lo referente a remuneración, aportes jubilatorios, salario familiar, seguros, provisión de

elementos  de trabajo y seguridad y control de su uso cumplirá con la ley Nº 19587 de  seguridad e higiene . La demora o falencia del Adjudicatario en comunicar la afectación de personal no lo exime de tales responsabilidades.

5.11. El Adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que pudiera causar el personal que afecte a los trabajos, en ejercicio u ocasión de sus funciones, en la ubicación del equipo a su cuidado, sobre instalaciones, bienes y/o personas.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO AL INICIO DEL SERVICIO:

6.1. Al ser notificado de la Orden de Compra:

6.1.1. Presentarse en la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES para coordinar el inicio de su prestación.

6.1.2. Colocar COPIA DEL PLIEGO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en cada sala de máquinas ( ubicadas en el 6º piso y 6º piso y medio) en lugar visible, protegida por folios transparentes, a fin que sirva como guía de tareas y obligaciones del personal involucrado en el servicio.

6.2. Dentro de los primeros treinta (30) días corridos:

6.2.1 Colocar en el interior de la cabina, un cartel en poli acrílico de alto impacto de 25 cm de lado, fijado de manera segura en lugar visible, donde constará en forma clara y prolija:

- Capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

- Precauciones y recomendaciones generales para los usuarios, incluyendo las que correspondan en caso de emergencia.

- Identificación del Adjudicatario y teléfonos a los cuales recurrir en caso de emergencia, permanentemente actualizados.

- El cartel deberá ser repuesto por el Adjudicatario toda vez que sea retirado y/o dañado mientras dure su servicio o garantía.

6.2.2 Realizar todas las tareas detalladas en anexo II, e informar inmediatamente, por escrito, toda anormalidad que considere de significación, en cuyo caso deberá solicitar Inspección de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES que las verifique a fin de poder evaluar su normalización.

6.3.1. Realizar, o comenzar a TRAMITAR  y/o actualizar la habilitación municipal de cada uno de los MONTACARGAS, y entregar constancia expedida por la Municipalidad, a la DIVISION SERVICIOS GENERALES DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES.

6.3.2. Proveer dos (2) carteles de anuncio de MONTACARGA  FUERA DE SERVICIO, conformados por un trípode de hierro de 50 cm de base y un metro de altura, con un cartel de chapa de hierro de 3 mm de espesor, de 60 cm x 30 cm, con bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blanco con la leyenda:

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO

SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS

ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED Y SU SEGURIDAD

EMPRESA : _______________________________________

TELÉFONO: ______________________ CELULAR: __________________

REPRESENTANTE TÉCNICO: _____________________________________

MAT. PROF. Nº: ____________________

Previo a la ejecución de cualquier trabajo sobre los montacargas, el Adjudicatario deberá colocar uno de estos carteles  frente a la puerta del montacarga en la planta baja.

6.3.3. Realizara la reparación de los montacargas alternando su reparación de 1(uno) a la vez, tomando todos los recaudos de notificación y prevención antes de ejecutar la reparación del mismo dando notificación al jefe de Cargo Servicios Generales.

7. DESARROLLO DE LAS TAREAS:

7.1. El Adjudicatario deberá presentar al personal que afectará al servicio – incluido el personal reemplazante – en la DIVISION SERVICIOS GENERALES  DE LA INTENDENCIA NAVAL, haciendo constar nombre y apellido y DNI. El personal se identificara  en la GUARDIA DE ACCESO como representante de la empresa y solicitara la presencia del representante de INTENDENCIA NAVAL DE LA DIVISION SERVICIOS GENERALES  para poder ingresar al predio, para realizar su prestación.

7.2. El personal del Adjudicatario se presentará con la indumentaria adecuada para permitir su identificación; en las necesarias condiciones de higiene, y con todo el equipamiento y herramientas necesarias para cumplir los requisitos de seguridad exigidos por su A.R.T.

7.3. En el caso que durante el desarrollo del SERVICIO  la empresa decidiere o debiere cambiar la A.R.T. de su personal, deberá manifestarlo por escrito ante la DIVISION SERVICIOS GENERALES DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES, con la debida anticipación, y proceder de modo que en ningún momento carezca su personal afectado a la prestación, de la correspondiente cobertura.

7.4. Cada vez que el Adjudicatario deba retirar algún elemento componente de los equipos para su reparación en taller, deberá solicitar autorización al Jefe del la DIVISION SERVICIOS GENERALES DE LA INTENDENCIA NAVAL  y confeccionar un remito con el detalle de las piezas retiradas, fecha, nombre y firma de quien autoriza el retiro.

7.5. El Adjudicatario realizará sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en el/los edificio, depósito/s.

Las tareas que impliquen ruidos molestos o que generen polvillo, humos o gases, deberán realizarse previa solicitud al JEFE de la  División Servicios Generales y con su aprobación, preferentemente a partir de las 08:00 hs y hasta las 13:00 hs.

7.6. Cuando detecte algún desperfecto de significación que impida la puesta en servicio de alguno de los equipos, el Adjudicatario lo comunicará al Jefe del la División Servicios Generales, poniéndolo al tanto de los inconvenientes.

7.7. El Adjudicatario deberá reforzar la presencia de personal – incluyendo personal profesional o técnico especializado así como aportar los instrumentos adecuados para descubrir o determinar el origen de fallas de funcionamiento, cuando las circunstancias lo requieran o cuando la INTENDENCIA NAVAL lo considere necesario. No se admitirán demoras excesivas en el restablecimiento del servicio.

8. MONTACARGAS AFECTADOS AL SERVICIO

EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO

| Nº Equipo | Descripción | Potencia | Carga útil | Personas | Marca | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Montacargas | 75 HP | 5000 Kg. | ……... | …….. | Puerta manual |
| 4 | Montacargas | 75 HP | 5000 KG | ……… | …….. | Puerta manual |

14. SEGUROS:

Se cubrirá civilmente los accidentes que puedan sufrir los propios trabajadores de su empresa, en los ascensores a cargo de su reparación y mantenimiento mientras dure el servicio.

Asimismo contratará los seguros previstos en las  normas municipales o provinciales correspondientes. Se entregara una copia de la póliza correspondiente al jefe de la división servicios generales de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES.

15. MATERIALES:

EL ADJUDICATARIO suministrara sin costo alguno todos los  materiales propios de la reparación y mano de obra especializada.

16. Verificación:

Todas las tareas de desarme, cambio y armado de cualquier mecanismo o componente de alguno de ellos, debe ser autorizada y verificada (antes de efectuarlas), por el jefe de la división servicios generales de la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES. Asimismo el ADJUDICATARIO  proveerá personal que efectúe la tarea, los elementos, herramientas e instrumentos necesarios para cumplir toda la tarea designada.

17. Lo expresado en el presente Anexo obliga al Adjudicatario a correr con los gastos por todas las tareas y trabajos descriptos en este Anexo de Especificaciones Técnicas.

19. GARANTIA DEL TRABAJO:

El trabajo realizado tendrá que ser garantizado por escrito  un término de 1 año como mínimo.

Junto con la entrega de los montacargas ya reacondicionados y refaccionados, se deberá entregar un listado detallado de los repuestos utilizados para el servicio, indicando las marcas y entregando respectivas garantías escritas de 1 un año  como mínimo por tales materiales usados.

Las piezas reemplazadas deberán ser nuevas y sin uso alguno de marcas reconocidas.

El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de diez (10) días hábiles, período en el cual se realizarán las pruebas de funcionamiento de los montacargas  con personal de la empresa adjudicada y personal de la División Servicios Generales en el predio de INTENDENCIA NAVAL. En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida

RECORDATORIO: El servicio de reparación y mantenimiento deberá respetar las normas vigentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que reglamenta el servicio de mantenimiento y asistencia técnica de ascensores según ordenanza  49308/95 GCBA, DECRETO 686/95, DECRETO 578/GCBA/01 sus modificaciones 1.734/GCBA/02, 151/GCBA/03, y las que en el futuro se emitan, como así también cumplimentar la ley 19587 y su decreto 351/79 para el manejo de todo su personal dentro del establecimiento INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES, asentando en el libro de mantenimiento habilitado al efecto todas las intervenciones realizadas con detalle de la tarea efectuada y elementos componentes involucrados, debiendo ser firmados por el representante técnico (ingeniero o técnico matriculado en el COPIME) y el responsable que determine la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES en el día que se efectué la intervención.

TAREAS A REALIZAR PARA LA REPARACION Y MODERNIZACION DE LOS 2(DOS) MONTACARGAS.

Características técnicas-administrativas determinantes a tener en cuenta al momento de realizar la oferta de los renglones.

.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL A CAMBIAR  POR EL CUAL SE INDICA A CONTINUACION  (al solo efecto de referenciar la calidad del producto a licitar)

- Tablero de Control y Maniobra para los dos (2) Montacargas -(Art 8.10.2.18 y 8.10.2.21 del CECBA).

Marca: AUTOMAC  A6300

- Variador de frecuencia: YASKAWA

- Potencia del variador de frecuencia: 75 HP

- Harware: computador basado en microprocesador de última generación

- Servicios: inspección, independiente y pesador de carga

- Performance: micro-nivelación de cabina, curva de aceleración/desaceleración programable (teclado en  la CPU)

- Periféricos para los 2 montacargas :

- Botonera de cabina

- Indicador de posición A4400: alfa-numérico azul

- Pulsadores: tipo A3900 –Antivandálicos (ver pulsadores de piso).

- Llaves: ventilación, luz de cabina, alarma,  parada de emergencia.

- Luz de emergencia: autónoma

- Alarma de emergencia: autónoma

- Alarma de puerta abierta

- Frente en acero inoxidable

- Pulsadores de piso

- Modelo: A3900 - Antivandálicos.

- Llaves de seguridad en pasadizo.

- Llaves Corte de Dirección, de Sincronismo y Final de Carrera, superiores e inferiores, marca tipo TELEMECANIQUE

El material ofertado debe cumplir con las Normas IRAM 3682 - 10, MERCOSUR para ascensores NM 207 - 99 y EN 81y al mismo tiempo con el requisito de ser fabricante único del Tablero de Control y Maniobra conjuntamente con los pulsadores, botoneras, indicadores de posición, etc.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS DOS  (2)  MONTACARGA. (Art 8.10.2.5 y Art 8.10.2.20 del CECBA).

- Se reemplazará la totalidad de los cables de manejo Sala de Máquinas – Cabina, incluyendo las líneas de circuitos de:

- Señal de pulsadores de piso

- Llaves auxiliares

- Operador de puerta

- Alarma de emergencia

- Seguridades de puerta de cabina, parada de emergencia, contacto de paracaídas

- Señal de cabezales de lectura de pisos

- Luces de cabina

- Tomas 220V en techo y bajo cabina

- Vinculación a “tierra”

- Se colocara comunicación de auxilio al exterior alarma sonora.

- Se reemplazará el circuito derivado trifásico “aguas abajo” desde el Tablero de FM de Sala de Máquinas con cable mallado para evitar interferencias radioeléctricas.

- Se normalizarán las dos líneas de luces de cabina según normativa vigente

- Se reemplazará la totalidad de las líneas de circuitos de pulsadores de piso y de seguridad de cerraduras de puerta, conjuntamente con la línea de “puesta a tierra”.

- Se colocara llamada al exterior de auxilio comunicado con guardia de monitoreo.

- MONTACARGA  N°3 /Nº4

TAREAS A DESARROLLAR:

- Se confeccionará en su totalidad el circuito eléctrico del montacargas desde el control de maniobras a todos los circuitos, como por ejemplo: pulsadores de llamadas, cerraduras y todos los sistemas de enclavamientos, debiendo reemplazar a sí mismo el cable de manejo colgante.

- Provisión y montaje de cables de acero de 5/8  pulgadas extra flexibles 8x19 +1 para suspensión del coche y contrapeso, provisión y colocación de nuevos tensores total 16 para cable de 5/8 pulgadas, según normas establecidas para tracción de ascensores.

- Proceder a tornear la polea en sus dieciséis gargantas.

- Desarme total de la máquina tractora para proceder a reemplazar nuevos bujes de bronce, reemplazo de grapodina y todo material rodante, bujes de sin fin, bujes de bancada, rectificación de ejes, reemplazo de rulemanes de motor, verificación de jaula de ardilla, armado nuevamente en la obra, procediendo al lavado del cárter y reponiendo los aceites lubricantes correspondientes hasta los niveles normales.

- Confeccionar nuevas cintas de frenos en material ferodo.

- Provisión y colocación de nuevos sistemas de paracaídas debiéndose reemplazar el cabezal centrífugo, polea tensora, cable de acero de ¼ pulgada y nueva llave de corte por sobre y bajo recorrido en ambos extremos, del tipo RM trifásica.

- Provisión y colocación de nuevos guiadores del coche y contrapeso. Se verificarán y se reemplazarán las llaves de ambos extremos, corte de alta, niveladora y llave inversora recuperadora.

- Se remplazarán las llaves de corte trifásica en el tablero de fuerza motriz de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Provisión y colocación de la totalidad de las cerraduras de puertas exteriores.

- Se reemplazarán todos los elementos, alarma de emergencia, botón de parar y todo otro elemento que sea necesario reemplazar y/o colocar para dar cumplimiento con la reglamentación Nº 49308 y sus decretos reglamentarios, dictada y exigida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

- En el montacargas se colocará un intercomunicador que avisará a la guardia de monitoreo, del personal  atrapado en el  montacarga.

- Reparación de la cabina

- Se realizara la reparación integra, y limpieza  de la cabina de traslado en su parte interior y exterior , pintado, reparación de las puertas interiores y exteriores pintado de las mismas. Se retiraran las partes dañadas las que se indicaran en la visita técnica y serán reemplazadas por nueva de mismo espesor y calidad.

OBSERVACIONES GENERALES:

1-Todas las recomendaciones  y materiales  necesarios para el presupuesto de la tarea a realizar  serán verificadas en el lugar de ejecución del servicio durante dicha  visita técnica.  En la oferta se deberán incluir todos los costos de las tareas que se observen al momento de la visita.

2-Se debe realizar visita técnica  al local donde se realizaran los trabajos, a fin de recabar toda la información que se considere de interés para la planificación y ejecución de las tareas. Para ello los responsables por parte de la empresa oferente, se deberán presentar con indumentaria y elementos necesarios para dicha tarea. Dicha visita deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. Se deberá coordinar la visita con antelación a la división Servicios Generales de INTENDENCIA NAVAL (43172000 internos: 4575/4612).

3-La visita se realizara en el horario de 08:00 hs hasta 12:00hs, de martes a jueves.

4-El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de diez (10) días habiles, período en el cual se realizarán las pruebas de funcionamiento de los Montacargas reparados con personal de la empresa adjudicada y personal de la División Servicios Generales en el predio de INTENDENCIA NAVAL. En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

5-La NO presentación de la constancia de visita técnica firmada por el jefe de la División Servicios Generales  junto con la oferta será causal de desestimación de la oferta.

6-Junto con la entrega de los  Montacargas reparados, se deberá entregar un listado detallado de los repuestos utilizados indicando la totalidad de los repuestos reemplazados para el servicio, indicando las marcas y entregando respectivas garantías escritas de los repuestos usados.

7-Los trabajos realizados y de los repuestos utilizados para la prestación del servicio deberán tener como mínimo un año de garantía, a contados a partir de la fecha de su recepción definitiva.

# Text boxes

JOSE MANUEL ARAMAYO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE CARGO