ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem |  | Unidad de medida | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-03412-0001 | Mant. Y rep. Iluminación periférica; sist. De ilumi. periferica | SV | 1 |

OBJETO: Para poder tener en condiciones la iluminación exterior de todas las calles internas de  la INTENDENCIA NAVAL, y resguardar la seguridad dentro del predio en horas nocturnas.

Renglón N° 1: REACONDICIONAMIENTO DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE ESTA INTENDENCIA.

TAREAS A REALIZAR

- Desmontar 49 artefactos lumínicos y revisar los brazos y columnas existentes.

- Reemplazar los brazos y columnas que se encuentren dañados.

- Dividir el sistema de alumbrado en 3 sectores, y cada sector contara con un tablero independiente con térmica de 25 amperes, contactor, temporizador y relevo térmico.

- Utilizar  para la alimentación de cada tablero cable Sintenax de 3x16mm y cada tablero debe contar con su correspondiente jabalina.

- Realizar la alimentación de las luminarias con cable Sintenax de 3x2,5mm, la cual es de 800 metros lineales aproximadamente. El cable estará sujeto con grampas medio omega de 5/8(una cada un metro aproximadamente)

- En cada artefacto lumínico colocar una caja estanca de 10 cm x 10cm x 5cm.

- Cada artefacto utilizara lámparas LED de 40W.

Observaciones a tener en cuenta por el oferente:

- Los artefactos deben estar diseñados para cumplir con los requisitos de luminancia e iluminancia recomendados para las clasificaciones de carreteras locales y principales.

- Cada artefacto debe tener incorporado un disipador de calor directamente en la unidad para la transferencia de calor.

- Cumplir con el nivel de vibración 3G de acuerdo con C136.31-2001.

- Debe contener compuerta de accesos al sistema eléctrico con pestillo de retención removible.

- Matriz estructurada de LED para optimizar la distribución fotométrica.

- La fuente de luz debe consistir en tecnología de reflectores diseñados para optimizar la eficiencia de la aplicación y reducir al mínimo el deslumbramiento.

- Utilizar LEDs de alta luminosidad con IRC 70 a 4000K y 5700K típicamente.

- Aprobación según UL 1598, apta para lugares húmedos.

- Carcasa óptica IP65 acorde ANSI C136.25.2009. para temperaturas entre -40º y 40ºc.

- Proporción de salida de luz hacia arriba (ULOR)=0.

- Cumplir con los requisitos de restricción de materiales de RoHS.

- Soporte giratorio ajustable +/- 5 grados para nivelación.

- Tubo de montaje fundido integrado con función de detención.

- Ajustable para tubo de montaje 1.25 o 2 in.

- Pintura anticorrosiva de polvo de poliéster, con un espesor mínimo de 2.0mm.

- Colores estándar: negro o gris.

- Factor de potencia del sistema >90% y THD <20%.

- Índice sonoro Clase “A”.

- Protección integral contra sobrecargas.

- Protección contra sobretensiones de alta capacidad opcional.

- Sensores fotoeléctricos (PE) disponibles para todos los voltajes.

- Todos los materiales a usar deben ser nuevos y sin uso, el costo del material y mano de obra estarán a cargo de la empresa adjudicada,  se realizaran las pruebas necesarias a fin de verificar el correcto funcionamiento de los artefactos de iluminación, conjuntamente con personal de la empresa adjudicada y personal de INTENDENCIA NAVAL,  caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

- VISITA TECNICA

2.1. El horario de visita estará comprendido entre las 09:00 horas y las 11:00 horas de martes a jueves, los responsables por parte de la empresa oferente, se deberán presentar con indumentaria y elementos necesarios para dicha tarea. Dicha visita deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. Se deberá coordinar la visita con antelación a los teléfonos: 01143172000 internos: 4575/4612. (Jefe de cargo, encargado de servicios generales).

2.2. La NO presentación de la constancia de visita técnica firmada por el jefe de servicios generales junto con la oferta será causal de desestimación de la misma.

- Los trabajos realizados deben tener como mínimo un año de garantía por escrito, contados a partir de la fecha de su recepción definitiva. Se verificaran el correcto funcionamiento de los artefactos instalados como el automatismo, en caso de encontrar anomalías la empresa adjudicada debe subsanar las mismas, incluyendo material y mano de obra a cargo de la empresa.

- El material residual y el material sobrante debe ser retirado a cargo de la empresa en medios que sean a tal fin, todo el sector debe quedar en perfectas condiciones de limpieza y terminado.

# Text boxes

DIVISION

SERVICIOS

GENERALES

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

DIVISION

DETALL GENERAL

JOSE MANUEL ARAMAYO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE CARGO