ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido los gastos de entrega.

Todos sus componentes deberán tener garantía de fábrica por el término de un (1) año como mínimo, contados a partir de la recepción definitiva del producto.

RENGLÓN Nº 1: 438-01745-0172 GRUPOS ELECTROGENOS; POTENCIA ACTIVA 80 A 96KW - CORRIENTE ALTERNA - TIPO DIESEL - VELOCIDAD 1500RPM - TENSION 220/380VAC

CARACTERISTICAS:

GENERADOR: Potencia 88 KVA. 70 KW.

- Tensión nominal 3 X 380/220 V;

- Frecuencia nominal 50 HZ;

- Factor de potencia 0.8 inductivo;

- Velocidad de rotación 1500 r.p.m.;

- Tipo de excitación: regulación electrónica automática;

- Tiempo de respuesta nominal de excitación 0.35 segundos.

SISTEMA DE ARRANQUE: Por servomotor eléctrico (12 vcc) accionado por una batería de acumuladores de plomo-ácido. Esta batería estará alojada en bandeja de perfil de hierro con tratamiento anticorrosivo, provista de una carpeta de goma resistente a los ácidos. La carga de esta batería se realizará mediante el alternador auxiliar durante el funcionamiento del motor; y mediante un cargador automático alimentado desde la red de suministro cuando el equipo no esté en servicio. De libre mantención. Cables de interconexión con terminales de Alto Rendimiento.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Alimentación a Gas-Oil. Tanque incorporado de autonomía diaria, anclado en el bastidor del equipo, con una capacidad mínima de 175 litros.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN: Forzada por bomba.

PANEL DE CONTROL: Con todos los instrumentos de medición y operación de los parámetros de la máquina térmica y eléctrica. Construido sobre gabinete estanco anclado al generador. Éste gabinete debe contener:

- Voltímetro Digital: 0 a 500 Volt;

- Amperímetro Digital: 0 a 150 Amper;

- Frecuencímetro Digital;

- Llave termo magnética;

- Cuenta horas;

- Reloj de Temperatura de Agua Mecánico;

- Reloj de Presión de Aceite Mecánico;

- Reloj de Voltage de Carga Batería;

- Medición de combustible con Alarma de Bajo Nivel;

- Llave de Contacto;

- Pulsador de Arranque Protegido;

- Sistema de seguimiento, señalización, alarma y/ó parada por motivos mecánicos y eléctricos (baja presión de aceite, alta temperatura refrigerante, sobrevelocidad, subtensión, sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia, sobrecarga generador, alta temperatura de generador, falta de fase o tensión anormal de alguna de las fases.

FILTROS DEL GENERADOR: Filtro de aire tipo seco; filtro de combustible, filtro de aceite. Todos los filtros deben ser reemplazables con stock en el mercado local y de fácil adquisición.

SISTEMA DE GASES DE ESCAPE: Silenciador con una atenuación de 25 db; con válvula de purga para condensación de agua.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Por radiador para uso estacionario con ventilador, presurizado con tapa termostática con montaje anti vibratorio, para trabajo con temperaturas ambiente hasta 50 ºC.

ACOPLE MOTOR-GENERADOR: Directo monopalier. Contará con un acoplamiento directo semielástico, mediante discos metálicos flexibles. La carcaza del generador y del motor estarán solidariamente unida. El eje del generador tendrá un solo punto de apoyo en el extremo más alejado del acople (sistema monosoporte).

CONTROL DE VIBRACIÓN: Mínimamente deberá contener ocho tacos anti vibratorios.

BASTIDOR: Construido en perfil de acero soldado, provisto de dispositivo de izaje. El conjunto base de montaje, alternador y motor deberán estar unidos galvánicamente, mediante cable flexible de cobre de sección de 50 mm² provisto de un borne de conexión para la instalación de la puesta a tierra.

ARRANQUE AUTOMÁTICO: Ante un corte de energía o baja tensión, el tablero ordenara el arranque del motor; una vez que el mismo este en régimen y el generador a valores nominales, efectuara el accionamiento del contactor de grupo, en el término de 10 a 15 segundos.

Ante la falla del arranque del motor, el tablero ordenará dos intentos de arranque más, separados entre sí por períodos de reposo de 15 segundos; si persiste el desperfecto el programa prevé el bloqueo y señal de alarma.

Una vez restablecida la normalidad de la energía eléctrica y luego de unos minutos se realizara la destranferencia, con la salida del contactor de grupo y la entrada del contactor de compañía eléctrica, quedando el motor en marcha por espacio de 3 a 5 minutos para lograr su estabilidad térmica.

Durante el funcionamiento el tablero controlara que los valores de presión de aceite, temperatura de agua, tensión de generación, frecuencia y velocidad sean normales y de no ser así lo quite de funcionamiento en forma inmediata.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS: Deberán estar incluidos en el presupuesto.

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: Deberá estar incluido en el presupuesto. Montado sobre el equipo; deberá encargarse del manejo completo y automático del sistema de generación. El tablero deberá controlar el funcionamiento y maniobrar la energía entregada. La operación del mismo deberá realizarse de tres modos: Manual, test y automático.

CABINA INSONORIZADA: El generador deberá incluirla.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Se deja constancia que el plazo establecido para la finalización del servicio será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inc. c) Punto1 del Decreto 893/12.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACIÒN PRIVADA – Nº   45/16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438-01745-0172 | GRUPOS ELECTROGENOS; POTENCIA ACTIVA 80 A 96KW - CORRIENTE ALTERNA - TIPO DIESEL - VELOCIDAD 1500RPM - TENSION 220/380VAC | CU | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: …………………………………………………………………………………………………………

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bines y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO