ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Base naval ushuaia:

DENOMINACIÓN: REEMPLAZO E ISNTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN PARA

CENTRAL TRANSFORMADORA DE LA BNUS

ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLÓN N° 1:

Por la provisión de una celda de 13,2KV, apta para instalación intemperie, construida en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares abajo desarrolladas y su montaje con prueba de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las celdas se ajustarán a los requerimientos de la norma IRAM 2200 y sus derivadas de aplicación.

Cada celda estará constituida por dos compartimientos, uno de media y otro baja tensión conformando una estructura continua, donde cada uno de los compartimientos estará completamente separado del otro. La estructura se ejecutará en chapa de acero doble decapada de 2 mm. de espesor, doblada, y reforzada donde sea necesario para asegurar su regularidad de dimensiones y rigidez. El gabinete se montará sobre una base de perfil de acero normalizado de dimensiones y diseño adecuado, con agujeros para su fijación al piso mediante bulones de anclaje. El techo tendrá una leve inclinación hacia atrás para evitar la acumulación de agua o nieve sobre él, y sobrepasará convenientemente la dimensión del gabinete, contando con un arreglo antigoteo para evitar que al agua corra debajo del techo. El techo será doble con cámara interna de aire. La parte inferior se tratará con pintura anticondensante para evitar que la condensación de la humedad ambiente gotee sobre los equipos eléctricos.

INGENIERIA, TABLEROS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS:

- El gabinete, en el sector media tensión, poseerá adecuada ventilación, de tipo laberinto, protegida contra el ingreso de polvo excesivo, nieve pulverizada, de agua, tanto en forma directa como indirecta, e insectos u otros elementos que puedan comprometer el funcionamiento del equipo.

- Las aberturas de ventilación estarán ubicadas y distribuidas en la parte inferior de la estructura y debajo de los aleros formados por el techo para facilitar la circulación de aire en forma natural en el interior del gabinete.

Los filtros de las ventilaciones serán accesibles sin necesidad de sacar de servicio la celda en caso de requerir revisión o mantenimiento.

- El acceso será solo frontal mediante una puerta de doble hoja. Detrás de esta puerta, habrá una para el compartimiento de baja tensión y dos a sectores de media tensión que permitirá acceso al seccionador y a los transformadores de medida.

- El compartimiento de acometida de potencia estará separado por un tabique divisor y su acceso será mediante una tapa atornillada. Las puertas serán convenientemente reforzadas libres de alabeos en cualquier posición. El cierre de la puerta frontal se realizará mediante dispositivos del tipo falleba con cerradura. Las bisagras serán del tipo exterior, reforzadas, servicio pesado, con perno de giro lateral. El cerramiento será asegurado por medio de burletes de neopreno, montados sobre los paneles rebatibles, mediante guía de contención o un canal de fijación. La puerta exterior poseerá retenes deslizantes que permiten asegurarlas en posición abierta a 90 grados.

- El diseño de los retenes será del tipo corredera con varilla redonda de ½” deslizante sobre guía metálica, con perno de encastre. La puerta exterior abierta junto con el dispositivo asociado soportará viento con ráfagas de 150 Km/h. Los retenes guardarán una altura y conformación que permitan ser destrabados con facilidad. Sobre la puerta frontal, se colocará un cartel de advertencia, con la leyenda "PELIGRO ALTA TENSIÓN", fijado mediante tornillos. Así mismo, del lado interior de la puerta frontal, se instalará un bolsillo portaplanos ejecutado en chapa de acero galvanizada.

- El compartimiento de baja tensión se instalará en la parte superior frontal del gabinete, con puerta de acceso independiente y totalmente separado del sector de media tensión. En su interior se montarán las protecciones, instrumentos, conmutadores, relevadores, borneras de interconexión, etc. El gabinete contará con iluminación en su interior por medio de artefactos tipo tortuga con lámpara halógena de bajo consumo, con comando por interruptor de accionamiento automático ante apertura de puertas exteriores.

- Todos los tornillos, bulones o dispositivos de fijación de los equipos a las bandejas serán de características imperdibles, y además deberán asegurar el torque ante situaciones de vibraciones, tanto por traslado como por la normal operación del equipamiento. 3 Pintura Los paneles y perfiles serán sometidos a un proceso de limpieza, en caso necesario arenado, desengrasado, desoxidado y fosfatizado, aplicándose una mano de pretratamiento vinílico norma IRAM 1186, dos manos de antióxido al cromato de zinc según norma IRAM 1182 y dos manos de esmalte sintético, con filtro UV, según norma IRAM 1174.

- El espesor mínimo total seco de todo el recubrimiento de pintura será no menor a 100 micrones. Los perfiles de montaje y la parte exterior inferior del tablero se pintarán con pintura bituminosa de protección. En el sector superior interno, donde por diferencia de temperatura se pueden producir fenómenos de condensación, se aplicará pintura anticondensante, la puesta a Tierra Todas las partes metálicas de la estructura estarán interconectas a una barra general de tierra. Las puertas se vincularán a la estructura que lo harán mediante malla flexible de cobre de 25 mm2. Tanto las puertas como el punto de conexión en la estructura contarán con bulones de tierra soldados de modo de obtener una correcta continuidad eléctrica y permitir que todo el conjunto quede rígidamente conectado a tierra.

- El Cableado y conexionado primario será realizado con barras de cobre de alta conductividad, pintado, apto para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos propios de operación, tanto en situación normal como de falla. Para el cableado secundario se utilizarán cables de cobre, aislados en PVC, antillama, según norma IRAM 2183 e IEC 383, 1,5mm2 de sección y de 2,5mm2 para los circuitos amperométricos. Serán alojados dentro de canales de material plástico, ventilados, con tapas de fácil colocación. Las conexiones secundarias se efectuarán con bornes a tornillo, utilizándose terminales a compresión.

- En extremos se instalarán identificadores, que respetarán la numeración del funcional. Las borneras secundarias serán del tipo componible, con elementos de latón niquelado y cuerpo de poliamida auto extinguible.

- Cada celda llevará una placa de características de material resistente a la corrosión, marcada por relieve, fijada por tornillos, en la que figurarán, sus características eléctricas, constructivas y datos de fabricación. Todos los elementos montados en las puertas serán convenientemente identificados con la función mediante chapas de plástico laminado, letras blancas sobre fondo negro, fijadas por tornillos o adhesivos.

- Los elementos eléctricos se identificarán con láminas plásticas autoadhesivas color blanco con letras negras con la denominación del esquema funcional. El gabinete será apto para ser izado con amarre en su base. Materiales Se proveerán con cada celda materiales, los cuales serán nuevos, de reciente fabricación y sin uso.

- Los ensayos en fábrica se realizará sobre los tableros siguiendo los lineamientos indicados en las normas IRAM de aplicación:

- Control dimensional

- Control de montaje de equipos

- Verificación de componentes

- Verificación de identificaciones

- Verificación de espesor de pintura o tratamiento superficial por medios magnéticos

- Control de cableado

- Funcionamiento de dispositivos mecánicos

- Funcionamiento eléctrico

- Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial sobre circuitos de media y baja tensión Todos los ensayos se deberá

volcar sobre un protocolo que completará la documentación del tablero.

EJECUCION DE OBRA

- Se deberá desarmar seccionador existente.
2) Se deberá retirar la acometida desde el transformador hasta el seccionador.
3) Se deberá retirar la celda de MT completa.
4) Se deberá realizar la obra civil para la implantación de la nueva celda de MT.
5) Se deberá colocar el cable de MT existente desde el transformador hasta el seccionador de ingreso a la celda.
6) Se deberá conexionar de cable de alimentación desde la línea de MT hasta el seccionador.
7) Se deberá ejecutar las terminaciones generales de obra civil.
8) Se deberá presentar toda la documentación ante la DPE para su aprobación.

METODOLOGIA DE LA ASISTENCIA

(   El oferente será responsable de hacer todas las comunicaciones necesarias ante la Dirección Provincial de Energía.

El mismo deberá mantener siempre informado al JEFE DEL DEPARTAMENTO TALLERES sobre las obras y cortes de energía.

(  Todas las maniobras de energización y desenergización deberán ser realizadas por el Personal del Departamento Talleres.

ANTE CUALQUIER CONSULTA  Y/ O   ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

USHUAIA,           de MAYO de 2017.

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

Y JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES