ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE UN MOTOGENERADOR DE 30 KVA PARA LOS PUESTOS DE VIJILANCIA DY CONTROL DE TRANSITO MARITIMO DE BASE NAVAL USHUAIA.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de un generador de asegurar las comunicaciones y las condiciones de habitabilidad P.V.C.T.M. perteneciente a la  Base Naval Ushuaia.

2)	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1: UN MOTOGENERADOR DE 30 KVA

FRECUENCIA: 50 /60 HZ

POTENCIA PRIME: 30 /37 KVA

DATOS DEL GENERADOR

Numero de polos 44

Estador 2/3 2/3

Protección mecánica IP23  IP23

Clase de aislación H H

Tipo de exitacion Brushless

Control de voltaje % = 0,5 = % 0,5%

Volumen de aire de enfriamento m3/mim 20.5 24.6

Rotor Monocojinete

Discos flexibles

DIMENSIONES (abierto)

Largo x ancho x altura (medidas máximas admisibles en mm) 1850 x 900 x 1600

Peso máximo admisible Kg 700

DATOS DE POTENCIA

Velocidad l/min 1500 1800

Frecuencia Hz 50 60

Potencia continua variable PRP KVA 30 37

Potencia de emergencia LTP KVA 33 40

Factor de potencia (COS PHI) 0.8 0.8

Voltaje V 3x380 3x440

DATOS DEL MOTOR

Alimentación Aspiración Natural

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad mínima tanque de combustible; 100Lts

Consumo de combustible 100%  l/h 7.2 8.7 aprox

Autonomía a plena carga mínimo de 10hs

ESCAPE

Presión de escape máxima mbar 30 30

Flujo de gases de escape (500°C y 1000 mbar) m/3h l30 155

SISTEMA DE ENFRIAMENTO

Sistema de enfriamiento por aire

Consumo aproximado de potencia del ventilador KW 0.5 l

Flujo de aire de refrigeración entre 1650.0 1890.0 m/3h

ANTE CUALQUIER CONSULTA  Y/ O   ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

5)	Garantía mínima del producto ofertado: un (1) año desde su recepción en esta ciudad.

6)	Los oferentes deberán hacer al momento de la cotización, entrega de una muestra y / o folletos y / o listado con las características técnicas / especificaciones técnicas del fabricante.

USHUAIA,………..de  JUNIO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES