ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- FINALIDAD

La finalidad de la presente licitación es la realizar la adquisición de DOS (2) Fuentes Ininterrumpida de Energía para la generación de energía eléctrica de 440vca/60hz, a fin de brindar el apoyo logístico necesario a los buques surtos en esta Base Naval.

- Provisión y puesta en marcha de DOS (2) Fuentes Ininterrumpida de Energía (UPS) de 380VCA 50hz a 440VCA 60HZ 560Kw.

  - DATOS TECNICOS.

Tensión de entrada 			400Vca

Corriente de entrada			1024 Amp.

Número de pulsos				6 pulsos

Potencia de salida 				560 kw

Corriente de salida máxima 		985 Amp.

Eficiencia 					>98%

Perdida de potencia 			14,40 kw

  - Deberá contemplar los componentes auxiliares para el montaje del sistema:

    - Ingeniería de detalle con entrega de planos conforme a la puesta en marcha.

    - Armario para el montaje del equipo.

    - Panel de operaciones.

    - Fuente de alimentación 380Vca / 24Vcc – 5 Amp.

    - Conversores de señales.

    - Contactores / relés.

    - Guardamotores.

    - Termomagnéticas.

    - Fusibles de protección.

    - Ventiladores para el bastidor del transformador.

    - Banco de capacitores para filtro (32 Capacitores de 400V).

Los equipos a proveer deben ser compatibles con el equipo instalado UPS TIPO B42 SINAMICS G150 de la marca SIEMENS.

- PUESTA EN MARCHA.

  - Deberá realizar la siguiente adecuación para puesta en marcha de ambas UPS.

    - Montaje del equipo dentro del gabinete

    - Montaje y conectado dentro del gabinete de todos los elementos (maniobra  y control)  necesarios para el control de la misma y los siguientes enclavamientos:

a) UPS instalada

b) Interruptor principal de alimentación de potencia para las UPS.

c) Interruptores de los buzones de alimentación eléctrica a buzones de toma de tierra.

3.1.3. Modificar la estructura actual de la alimentación de los buzones.

3.1.4. Todos los materiales necesarios serán provistos por el contratista (cables de potencia, interruptores, etc.).

- VISITA AL LUGAR DE TRABAJO:

  - Los oferentes deberán adjuntar junto con la oferta el certificado de visita de obra correspondiente a esta convocatoria, extendido por el Jefe de Cargo Servicios Eléctricos de esta Base Naval.

  - Esta visita deberá ser coordinada con suficiente antelación los días hábiles al teléfono 0223 4519904 interno 5115, para ser efectuada entre 08:00 y 13:00 horas.

  - No se aceptarán como validas aquellas efectuadas con menos de 48 horas anterior al horario fijado para la presentación de ofertas.

  - El incumplimiento de presentar el certificado de visita de obra implicará la automática desestimación de la respectiva oferta.

- GARANTIA TECNICA:

  - La garantía técnica será de 12 (DOCE) meses corridos a partir de la recepción definitiva de los equipos en servicio.

  - Durante el periodo de la GARANTIA TECNICA se deberá realizar 2 (DOS) mantenimientos preventivos y control de funcionamiento del sistema:

    - Primer mantenimiento: se ejecutará a los 6 (SEIS) meses de la puesta en marcha del sistema.

    - Segundo mantenimiento: se realizará en forma coincidente con la finalización de la garantía técnica a los 12 (DOCE) meses.

  - Mantenimiento correctivo: eventualmente surgiera alguna falla o avería del sistema instalado, el adjudicatario deberá proceder a la reparación del mismo en un término de 96 (NOVENTA Y SEIS) horas de comunicada la falla.

  - El adjudicatario, deberá presentar por escrito la garantía de los equipos instalados.

- DOCUMENTACION TECNICA:

  - El adjudicatario, una vez finalizada la puesta en marcha del sistema,  deberá entregar en soporte papel y soporte digital, la siguiente documentación:

- Manual técnico de las UPS instaladas.

- Manual de operación y fallas.

- Planos de ingeniería de los tableros principales de distribución eléctrica según las nuevas conexiones.

- Listados de repuestos, de los nuevos equipos y elementos de maniobra.

- CERTIFICACIONES:

  - Los equipos provistos deberán estar certificados por las siguientes Sociedades de Clasificación:

Germanisher Lloyd  (G.L.).

Det Norske Veritas (D.N.V.).

American Bureau of Shipping (ABS).

  - El oferente deberá contar y cumplir con las Normas ISO 9000, ISO 14000.

  - Deberá presentarse la documentación pertinente a dichas certificaciones y cumplimiento de Normas.

  - Deberá indicar marca y modelo de los  equipos a suministrar

  - El incumplimiento de este punto será causal de desestimación de la oferta.

- LISTADO DE PERSONAL:

  - El listado de personal que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervengan en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, será entregado con NOVENTA Y SEIS (96) horas antes del comienzo de las tareas a fin de realizar los permisos de ingreso necesarios a esta Base Naval. En dicho listado se deberá volcar los siguientes datos:

- Apellido y nombres.

- DNI.

- EMPRESA a la cual pertenece.

- Compañía aseguradora.

- Tipo, marca y dominio de vehículo.

- RESPONSABLE TECNICO:

  - El oferente, deberá indicar el nombre y apellido del/los Ingeniero/s y /o técnico/s responsables de la supervisión y ejecución de las tareas que demande la provisión y puesta en marcha de los equipos.

- CAPACITACION:

  - El adjudicatario deberá impartir una capacitación en la operación, detección y reparación de fallas de los nuevos equipos instalados y diagramas de distribución eléctrica, a un total de 15 (QUINCE) personas las cuales serán designadas por el Sr. Jefe de Servicios Eléctricos. La misma se realizará en instalaciones de esta Base Naval.

- PLAZO DE ENTREGA:

  - 90 (NOVENTA) días corridos a partir de la notificación de la orden de compra.

Conjuntamente con la oferta, el adjudicatario deberá presentar, un cronograma de trabajo para el desarrollo de la provisión y puesta en marcha del sistema.

- PAGOS:

Los pagos de efectuarán según el siguiente cronograma:

  - Primer desembolso 30% (TREINTA), al momento de la certificación de los equipos en esta Base Naval.

  - Segundo desembolso: 20% (VEINTE) al momento de poner en servicio el primer equipo. Durante el ejercicio 2017 y dentro del plazo de entrega según punto 11.1.

  - Tercer desembolso: 50 %(CINCUENTA) al finalizar con la provisión y puesta en marcha de los equipos dentro del plazo de entrega según punto 11.1. El pago se realizará durante el primer trimestre del ejercicio 2018.

- CONSIDERACIONES GENERALES:

  - Toda tarea coadyuvante al objeto de la presente o que pudieran afectar en cualquier forma a otros servicios existente estarán a cargo del adjudicatario y se considerarán comprendidas sin excepción en la oferta presentada. Incluye la reconstrucción de todas las partes y la reparación de todos los desperfectos producidos a consecuencia de las maniobras / trabajos necesarios para el cumplimiento de la presente contratación.

  - La Empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Contingencia / Emergencia y respuesta ante incidentes / accidentes antes del inicio de las operaciones adjudicadas, el cual debe contemplar los casos particulares para cada etapa del mismo (provisión, transporte / puesta en marcha, y otras).

  - El no cumplimiento de las consideraciones generales detalladas precedentemente, así como la deficiencia de los servicios dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el pliego de bases y condiciones generales, cuando se comprueben que corresponden a negligencia a o falta de capacidad del personal de la firma adjudicataria.

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENET DE NAVIO

JEFE