ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se ejecutará la adecuación y puesta en marcha según Ordenanza Municipal vigente del ascensor  del Edificio sito en calle Salta Nº 1231, Mar del Plata.

Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales; las dudas y/o consultas se evacuarán con el Capitán de Navío D. Alfredo Emilio CAMPOAMOR - Jefe Departamento Alcaldía y el Suboficial Mayor Maquinista Héctor Marcelo RODRIGUEZ  – Encargado de Departamento en los Teléfonos 451-9904 / 07 - Internos 5104 / 5228.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Para la adecuación exigida por la Ordenanza Municipal Vigente N° 22.263 se deberá:

- Provisión y colocación de un control de maniobras nuevo, electrónico con Frecuencia Variable de Última generación del tipo inteligente, fabricado en base a micro procesadores, maniobra colectiva descendente para motor de 27 Amp.

- Desarmar el limitador de velocidad y repararlo íntegramente reemplazando rulemanes, torneando canales de la polea y colocar capuchón reglamentario. Finalmente rearmar, calibrar y precintarlo tal lo exige la Ordenanza Municipal vigente.

- Adecuar el tablero de corte de suministros eléctricos de la sala de máquinas y realizar la instalación de luces de emergencia.-

El objetivo de este sistema es reducir las fallas al mínimo, ahorrando energía en el momento de arranque y otorgándole una mayor vida útil a la máquina, motor y sistema de frenos, obteniendo una mayor suavidad tanto en el arranque como en la parada.

Para concretar esta tarea se instalarán los siguientes elementos:

1- Interruptor termo magnético trifásico para corte general del suministro eléctrico   de la instalación. El mismo estará alimentado con una línea independiente desde la llave de corte general del edificio y la sección de sus conductores estará acorde a la potencia del motor. Interruptor bipolar termomagnético adecuado al consumo del sistema de iluminación y demás accesorios de la cabina.

2- Interruptor bipolar termomagnético para corte del circuito de iluminación de pasadizos.

3- Disyuntor diferencial de 300 mA Idn en la alimentación trifásica de la fuerza motriz.

4- Disyuntor monofásico 30mA Idn para circuito de iluminación de cabina y pasadizos.

5- Tomacorriente monofásico con su correspondiente protección para el uso de las

Tareas de mantenimiento y/o reparación.

6- Se realizara el cableado de descarga a tierra desde el cuarto de máquinas a la jabalina del edificio, donde estará conectado todo el cableado a tierra de la instalación del ascensor.-

7- Se reemplazarán los actuales controles electrónicos, colocando controles nuevos electrónicos de última generación tipo AUTOMAC mod. A6300 de maniobra selectiva  descendente, dotados con sistema de Frecuencia Variable.

El regulador deberá ser tipo YASKAWA de última generación del tipo inteligente fabricado en base a microprocesadores. El variador de frecuencia es un dispositivo que mejora notablemente el movimiento vertical (por el intercambio de información) y mediante el inversor compacto de frecuencia, logra que el motor inicie una curva de arranque suave, luego se estabiliza en velocidad programada y entra en desaceleración hasta su detención para luego accionar el freno.

Se exige que los mencionados controles no sean de tecnología cautiva, es decir que  una vez instalados los mismos pueden ser mantenidos, si así se requiere, por otra empresa instaladora o de mantenimiento sin ningún tipo de restricción.

8- Eliminar los actuales inversores de pisos, se colocarán sensores infrarrojos en pasadizos para lograr una correcta nivelación y parada de la cabina en los pisos.

9- Suministrar y colocar límites en pasadizo, sincronismo, límites de dirección y finales con su correspondiente instalación eléctrica.

10- Suministrar y colocar en el techo de las cabinas botoneras de inspección para realizar las distintas tareas de mantenimiento y reparaciones del ascensor.

11- Reemplazar la totalidad de los conductores eléctricos se colocarán conductores nuevos de PVC, antillama, de sección adecuada a la potencia del componente que alimentan, bajo normas de seguridad vigente, desde el control a botonera de llamada, indicador de posición del piso Planta Baja y cerraduras de puertas exteriores.

12- Reemplazar los cables multiconductores o de comando por cables nuevos, estos  deben estar de acuerdo a la exigencia de los equipos nuevos, bajo normas de seguridad vigentes, desde sala de máquinas a botonera de cabina y techo de la misma.

Todos los elementos y mecanismos a instalar deben ser de Primera Marca y Calidad.-

Características técnicas de los componentes requeridos:

- Control por microprocesador, programable en varios modos.

- Servicio independiente, incendio, sobrecarga y completo.

- Comunicación inteligente para señalización.

- Renivelación automática en ambas direcciones.

- Variador de frecuencia.

- Indicador de códigos de fallas.

- Gabinete cerrado con puerta frontal.

- Programable mediante PC.

- Cumplimiento con Normas IRAM 3681-10 y del MERCOSUR para ascensores NM 207-99 Y EN 81.

Tiempo de ejecución de obra: CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles.

Mantenimiento de cotización: SESENTA (60) días corridos.

Garantía Técnica: TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de la recepción definitiva de las

tareas.

MAR DEL PLATA,

# Text boxes

## ALCALDIA

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE NAVIO

JEFE