AGREGADO Nº 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGIMEN IMPOSITIVO

Todos los importes relacionados con la presente contratación se entienden como importes que incluyen la alícuota del impuesto al Valor Agregado y toda otra carga impositiva, vigentes para consumidores finales dentro del país (interno)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas

OBJETO DE LA LICITACION

TRABAJOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL DESAGUE CLOACAL DE PUESTO N° 2 Y COMISARIA DE BNMP A RED CLOACAL DEL EDIFICIO DEL INIDEP

El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, sistemas e insumos de acuerdo a planos, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma de los siguientes trabajos de Reparación y Mantenimiento del desagüe cloacal del Puesto N°2 y Comisaria pertenecientes a la BASE NAVAL MAR DEL PLATA y su conexión a la red cloacal del edificio del INIDEP.

NORMAS GENERALES

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

Para la recepción de los trabajos el contratista deberá realizar la prueba hidráulica para verificar el buen escurrimiento y funcionamiento de los líquidos hasta sus respectivas cámaras de desagüe cloacal

En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios de esta Base, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

En su oferta el Adjudicatario indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

Así mismo se requerirá a los oferentes interesados presentar la constancia de inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- TENDIDO DE RED CLOACAL

Las tareas consistirán en zanjeo e instalación y conexión de la cámara séptica existente a la cloaca del Edificio del INIDEP.

Se comenzará con el zanjeo para el tendido de cañerías. Deberá seguir la pendiente prevista y de acuerdo a los niveles de instalaciones existentes. Si el zanjeo supera los 1,5 m de profundidad se deberá apuntalar las paredes de toda la zanja si es que no se adopta ángulo de talud natural. Deberá tener las señalizaciones y medidas de seguridad correspondientes a para evitar accidentes.

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de materiales o piedras que puedan romper las cañerías. De no ser así, se deberá hacer una capa de hormigón para evitar roturas por hundimiento del terreno que se producen con su asiento. Contendrá un lecho de arena de 10 cm para el asentamiento de la cañería.

La cañería será de polipropileno sanitario tipo “Awaduct” o similar. El diámetro de dicha cañería será de 110 mm. La pendiente deberá ser mayor a 1:20 y menor a 1:100 de manera tal que garantice el adecuado escurrimiento y posibles obstrucciones. El cálculo de la pendiente se hará de acuerdo al nivel en el que se encuentra la cámara de inspección existente del INIDEP y será presentada ante la inspección de obra para su aprobación antes de comenzar con las tareas. Se instalarán cámaras de inspección prefabricadas de 60 x 60 x 120cm con tapa y contratapa respectivamente. La distancia entre las cámaras no deberá ser mayor a   15 m.

Posteriormente a la instalación y colocación se procederá a la inspección de la prueba hidráulica de dicho trabajo en presencia de la Inspección de Obra para su aprobación.

Se rellenará la zanja comenzando por echar tierra firme exenta de piedras o terrones duros hasta cubrir 30 cm. Ésta tierra debe apisonarse cuidadosamente durante el relleno. Una vez acuñada se continúa el relleno echando tierra gradualmente, de manera de formar capas horizontales de 15 a 20 cm de espesor y que deben ser compactadas con pisón mediano de 20 Kg o similar y en lo posible regadas con abundante agua. Al ir apisonando romper los terrones gruesos y retirar los trozos de material putrescible que se encuentren, para que no puedan formarse espacios huecos. El nivel de tapada mínima deberá ser de 40 cm.

- ADECUACIÓN CÁMARA SEPTICA PARA POZO DE BOMBEO

En ésta etapa se adaptará la cámara séptica existente a un pozo de bombeo.

Las tareas a realizar son:

- Limpieza y saneamiento de cámara séptica

- Instalación complementaria para bombas

- Instalación de bombas cloacales sumergibles con triturador

- Instalación eléctrica de bombas conexión con tablero principal del puesto N° 2

- Conexión a nueva red cloacal.

La cámara séptica existente presenta un cerramiento de viguetas premoldeadas y losetones de poliestireno expandido con dos tapas de acceso cuyas dimensiones son de 0.60 x 0.60 m. Si para poder trabajar en la cámara se debiera romper la cubierta de viguetas, la empresa se hará cargo de la reparación integral al finalizar las obras.

La bomba tipo “ZENIT modelo GRE 200/2/ 650 h-T” o calidad similar será sumergible y con triturador con una potencia de 2HP -380 VCA/caudal 4mt= 7,2 m3/H – 8 mt=5,8 m3/H – 11mt = 4,5 m3/h trifásica y se conectará al tablero principal del puesto n° 2 con una llave termomagnética individual, el tendido desde la bomba al tablero será mediante cable sintenax subterráneo 4 x 2,5, el cableado deberá a estar a 1 metro de profundidad y sobre el mismo tapado con una hilada de ladrillos.

Una vez realizado el tendido de cañerías se procederá a la conexión de la misma con la cámara séptica existente.

Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

Todos los planos anexos son de carácter orientativos.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

VISITA DE OBRA

Será de carácter obligatoria para la aceptación de la oferta con 48 hs antes de la fecha de la apertura, la misma será coordinada con la división de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la Base Naval Mar del Plata.