ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 18/17

| REN-GLON | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | REPARACION INTEGRAL GENERADOR DE C.C. 250KW 1800RPM 240/120V | REPARACION ROTOR DE CC 250KW: Rebobinado de rotor con planchuela tratada con aislación CI F 180C. Verificar colector, reacondicionar banderas, rectificar en torno y desmicar. Zunchado de bobinado con alambre de acero, resinado con poliéster y fibra de vidrio. Análisis eléctrico de bobinado mediante mediciones de resistencia, análisis de aislación, medición de índice de absorción e índice de polarización. Balanceo dinámico del rotor en banco. Ensayos de rutina con emisión de protocolo de ensayos. TRATAMIENTO DE ESTATOR: Control general de estator. Desmontaje de los campos mediciones de resistencia y análisis de aislación. Limpieza y lavado con solvente dieléctrico secado en horno. Prebarnizado de campos secado en horno. Cambio de aislantes de núcleos. Armado conexionado. Análisis de aislación mediante medición de corriente de absorción e índice de polarización. Ensayos de rutina con emisión de protocolo de ensayos. TRATAMIENTO DE PORTA ESCOBILLA: Desmontaje de carbones secados en horno. En caso de ser necesario efectuar cambio de carbones. Cambio de aislantes de porta escobilla limpieza del conjunto medición de aislación armado. PROVISION Y MONTAJE: Rodamientos según muestra (63318 NTN). Desmontaje de rodamientos. Montaje de rodamientos. ARMADO INTEGRAL DE GENERADOR: Montaje y armado de todos sus componentes. Alineación laser con informe respectivo. Prueba de funcionamiento. Medición de temperatura en distintos puntos con informe termografico. Medición de vibraciones mecánicas con entrega de informe. INFORME TECNICO: Finalizado el armado integral de generador de CC 250KW 1800 RPM se entregara informe técnico de todas las tareas realizadas (fotos de desarme/armado y los distintos ensayos efectuados con emisión de protocolos de ensayos). |

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

RODRIGO FABIAN ATAUN

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

OSCAR GUSTAVO MORALES

CAPITAN DE CORBETA

JEFE