# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CONTRATACIÓN DIRECTA N º 020/17

| RENGLON N º | CATALOGO N º | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-02468-0001 | TAREA A REALIZAR: A fin de instalar el sistema de alarma se deberán ejecutar las siguientes tareas: A - Para el edificio principal y taller S: Se deberá instalar un sistema de alarma contra incendio, que constará de una central de detección de incendio, asociado con detectores de humo; sirenas de interior y pulsadores de emergencia de primera marca y calidad, que se instalarán de acuerdo a plano entregado en visita de obra, y los cuales reportarán a la central de alarma anteriormente mencionada, indicando el local donde se ha producido la detección. Los detectores deberán ser combinados (térmicos y fotoeléctricos) y su sensibilidad será de ajuste automático. Asociado a esta central se instalarán pulsadores manuales de emergencia para el aviso de pánico. El oferente tendrá en cuenta en su presupuesto todas las tareas que serán necesarias para instalar el sistema de alarma contra incendio en los pasillos y talleres indicados según plano. En caso de no poder utilizarse las cañerías y/o bandejas existentes, el instalador deberá proporcionar e instalar una nueva cañería, de tal modo que todas las conexiones queden protegidas de igual forma, cumpliendo así con las normas vigentes. Desinstalar anterior cableado. REQUERIMIENTOS Para ITEM A: • Central programable de 24 Vcc de alimentación, con control de 32 zonas. Teclado de LCD, alfanumérico retro iluminado. Con función de alerta de incendio, pánico y médica. • Detectores de humo, ópticos de techo, de dos hilos, con base universal intercambiable, con botón auto-testeo. De plástico auto extinguible. Cantidad ciento ochenta y seis (186). • Sirenas de interior con estrobo tipo bitonal, con 100 dB/1m, comandadas por módulo de control de incendio 24 Vcc. Cantidad: cuatro (4). • Baterías de 24Vcc. • Todos los dispositivos deben ser direccionables. • Pulsadores de emergencia, con leyenda en vidrio. Cantidad: nueve (9). • Manuales de uso y de Mantenimiento y despiece en idioma español en soporte digital e impreso. • Garantía mínima: 1 año • Cubrir Costos de Mantenimiento y repuestos durante el periodo de garantía (incluyendo gastos de flete y/o traslado del personal). B - Para la Capilla: Se deberá instalar una central de alarma para detección de incendio, asociado con detectores de humo, sirena exterior y pulsador de emergencia de primera marca y calidad, que se instalarán de acuerdo a plano entregado en visita de obra. Dicha alarma es independiente de la del edificio principal. Los detectores deberán ser combinados (térmicos y fotoeléctricos) y su sensibilidad será de ajuste automático. Asociado a esta central se instalará un pulsador manual de emergencia para el aviso de pánico. El oferente tendrá en cuenta en su presupuesto todas las tareas | UN | 1 |
| 1 | 331-06177-0001 | que serán necesarias para instalar el sistema de alarma contra incendio según plano. En caso de no poder utilizarse las cañerías y/o bandejas existentes, el instalador deberá proporcionar e instalar una nueva cañería, de tal modo que todas las conexiones queden protegidas de igual forma, cumpliendo así con las normas vigentes. C - Para el Cuarto B: Se deberá instalar una central de alarma para detección de incendio, asociado con detectores de humo, sirena exterior y pulsador de emergencia de primera marca y calidad, que se instalarán de acuerdo a plano adjunto de ubicación. Dicha alarma es independiente de la del edificio principal. Los detectores deberán ser combinados (térmicos y fotoeléctricos) y su sensibilidad será de ajuste automático. Asociado a esta central se instalarán pulsadores manuales de emergencia para el aviso de pánico. El oferente tendrá en cuenta en su presupuesto todas las tareas que serán necesarias para instalar el sistema de alarma contra incendio según plano. En caso de no poder utilizarse las cañerías y/o bandejas existentes, el instalador deberá proporcionar e instalar una nueva cañería, de tal modo que todas las conexiones queden protegidas de igual forma, cumpliendo así con las normas vigentes. REQUERIMIENTOS : Para ITEMs B y C: • Central de alarma microprocesada. Cantidad total: dos (2). • Detectores de humo, ópticos de cuatro hilos, Cantidad total: cinco (5). • Sirenas de exterior con estrobo de 12 Vcc. Cantidad total: dos (2). • Baterías de gel 12V 7A. Cantidad total: dos (2). • Pulsadores de emergencia, con leyenda en vidrio. Cantidad total: dos (2). • Garantía mínima: 1 año • Cubrir Costos de Mantenimiento y repuestos durante el periodo de garantía (incluyendo gastos de flete y/o traslado del personal). INSTALACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO El adjudicatario deberá: • Realizar todos los trabajos de conexionado, cableado, instalación, programación y pruebas. • Realizar las tareas del montaje asegurando la correcta fijación tanto de la central, como así también sensores, pulsadores de emergencia y sirenas. • El sistema deberá cumplir con las normas y disposiciones generales de seguridad vigente. • La central de alarma será ubicada en el puesto de guardia de ingreso al edificio ARSENAL NAVAL. • El circuito de sirenas, se harán utilizando un par de cables con sección de 1.5 mm2, en cada conductor, con cubierta exterior libre de halógenos para bandejas o de tipo (VN) unipolar en cañerías. • Capacitar al personal de este Arsenal, en el uso del sistema instalado en cuestión.. | UN | 1 |

| 1 | 331-06177-0001 | •Finalizados todos los trabajos de instalación necesarios realizará una prueba de funcionamiento integral de todo el equipo verificando el correcto funcionamiento de la totalidad de los elementos componentes y sistema. •Se hará cargo de los daños ocasionados en la instalación del sistema, debiendo dejar todo en las mismas condiciones en que estaban antes de iniciar los trabajos. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DETECTORES DE HUMO |
| A – En edificio principal y taller S. |
| Zona | Cantidad de sensores | Nivel | Área | Longitud aproximada en metros desde la central de detección de incendio hasta la entrada de cada área detallada |
| 1 | 9 | Pta bja | Taller M (Plano planta baja) | 24 m |
| 2 | 10 | Pta bja | Taller E (Plano planta baja) | 15 m |
| 3 | 2 | Pta bja | Laboratorio (Plano planta baja) | 16 m |
| 4 | 2 | Pta bja | Calderas (Plano planta baja) | 12 m |
| 5 | 3 | Pta bja | Subestación Nº3 (Plano planta baja) | 23 m |
| 6 | 5 | Pta bja | Compresora (Plano planta baja) | 37 m |
| 7 | 5 | Pta bja | Taller B (Plano planta baja) | 63 m |
| 8 | 5 | Pta bja | Taller C (Plano planta baja) | 69 m |
| 9 | 5 | Pta bja | Taller D (Plano planta baja) | 78 m |
| 10 | 4 | Pta Alta | Oficinas Sur (Plano planta alta) | 98 m |
| 11 | 3 | Pta Alta | Oficinas Norte (Plano planta alta) | 23 m (desde escalera “A”) |
| 12 | 3 | Pta Alta | Oficinas Centro (Plano planta alta) | 14 m (desde escalera “A”) |
| 13 | 2 | Pta Alta | Pasillo F (Plano planta alta) | 38 m (desde escalera “A”) |
| 14 | 9 | Pta Alta | Taller F (Plano planta alta) | 55 m (desde escalera “A”) |
| 15 | 5 | Pta bja | Taller S (Plano Nº1) | 134 m (desde escalera “A”) |
| Subtotal sensores: 72 (setenta y dos) |
| B – En Capilla (con central independiente de edificio principal) |

| Zona | Cantidad de sensores | Nivel | Área | Dimensiones del local a proteger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3 | Pta bja | Capilla (Plano Nº1) | 22m x12m x 11m de altura máxima |

Subtotal sensores: 3 (tres)

C – En Cuarto B (con central independiente de edificio principal)

| Zona | Cantidad de sensores | Nivel | Área | Dimensiones del local a proteger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2 | Pta bja | Cuarto B (Plano Nº1) | 16m x 10m x 9m de altura (loza) |

Subtotal sensores: 2 (dos)

Total sensores a colocar: 79 (setenta y nueve)

PULSADORES DE EMERGENCIA

| Pulsador letra | Nivel | Área | Longitud aproximada en metros desde la central de detección de incendio hasta la entrada de cada área detallada |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Pta bja | En pasillo central próximo a taller M | 19 m |
| b | Pta bja | En pasillo central, salida de Caldera | 11 m |
| c | Pta bja | En pasillo central, salida de Compresora | 36 m |
| d | Pta bja | Entre los talleres C y D. | 71 m |
| e | Pta Alta | Oficinas Sur | 98 m |
| f | Pta Alta | Oficinas Norte | 25 m (desde escalera “A”) |
| g | Pta Alta | Oficinas Centro | 3 m (desde escalera “A”) |
| h | Pta Alta | Oficinas Centro | 28 m (desde escalera “A”) |
| i | Pta Alta | Taller F | 50 m (desde escalera “A”) |
|  | Pta.Bja. | Capilla | 10 m |
|  | Pta bja | Cuarto B | 10 m |

Total pulsadores: 11 (once)

SIRENAS

A – En edificio principal (sirena tipo interior)

| Nº | Nivel | Área | Longitud aproximada en metros desde la central de detección de incendio hasta la entrada de cada área detallada |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pta bja | Taller M | 24 m |
| II | Pta bja | Taller A | 49 m |
| III | Pta Alta | Oficinas Centro | 5 m (desde escalera “A”) |
| IV | Pta Alta | Taller F | 64 m (desde escalera “A”) |

subtotal sirenas: 4 (cuatro)

B – En Capilla (sirena tipo exterior)

| Nº | Nivel | Área | Longitud aproximada en metros desde la central de detección de incendio hasta la entrada de cada área detallada |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pta bja | Capilla | 22m x12m x 11m de altura máxima |

subtotal sirenas: 1 (uno)

C – En Cuarto B (sirena tipo exterior)

| Nº | Nivel | Área | Longitud aproximada en metros desde la central de detección de incendio hasta la entrada de cada área detallada |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pta bja | Cuarto B | 16m x 10m x 9m de altura (loza) |

subtotal sirenas: 1 (uno)

Total sirenas tipo interior: 4 (cuatro) Total sirenas tipo exterior: 2 (dos)

Nota: INSUMOS: DEBERÁN SER NUEVOS, DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. TIEMPO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS HABILES GARANTÍA: DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. REPRESENTANTE TECNICO: DEBERÁN NOMBRAR UN REPSENTANTE QUE SIRVA DE INTERMEDIARIUON ENTRE LA EMPORESA Y LA ARMADA, A FIN DE INFORMAR SONBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS. VISITA DE OBRA: LOS OFERENTES DEBERÁN COMUNICARSE CON LA DIVISIÓN ELECTRÓNICA CAPITÁN DE FRAGATA ERNESTO RUBEN CHAILE O A LA DIVISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL TÉCNICO MATÍAS INTAS DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA, Y SE DEBERÁ COORDINAR AL TEL 451-9711 - INT. 5175 (ELECTRÓNICA) O 5164 (SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL). DE LA CITADA VISITA DE OBRA SE OBTENDRÁ EL CERTIFICADO. LA FALTA DE ESTE SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN. EL OFERENTE DEBE SER CONSTRUCTOR O ACREDITAR REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL EQUIPO, NO SOLO EN SU VENTA SINO ADEMÁS EN LO ATINENTE AL MANTENIMIENTO EFECTOS DE ASEGURAR EN EL FUTURO EL APOYO TÉCNICO Y SOSTÉN LOGÍSTICO DE REPUESTOS NECESARIOS. TODAS LAS OMISIONES DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES DEBERÁN CONSIDERARSE ACCIDENTAL Y NO IMPLICARA FALTA DE PREVISIÓN DE LOS RECAUDOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. AUNQUE NO SE INDIQUEN TAXATIVAMENTE TODAS LAS TAREAS A REALIZAR, EL ADJUDICATARIO DEBERÁ OBSERVAR TODOS LOS RECAUDOS QUE EXIGEN LAS NORMAS VIGENTES.

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

FIRMA Y SELLOS AL DORSO

RODRIGO FABIAN ATAUN

CAPITAN DE NAVÍO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

Jefe