ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- OBJETO DE LA CONTRATACION.

PROVISION DE UNA (1) CALDERA HUMO TUBULAR PARA SER INSTALADA EN LA SALA DE MAQUINA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

EL ADJUDICATARIO DEBERA ASEGURAR QUE LA PROVISION CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Se detallan en las especificaciones presentes las características del equipo a ser adquirido.

ADJUDICACION: LA ADJUDICACION DE LA CALDERA Y TODOS SUS COMPONENTES/ACCESORIOS SERA A UN UNICO OFERENTE.

INSPECCIÓN TÉCNICA: JEFATURA DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO H.N.P.B.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

- MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de  una  (1) caldera humo tubular  y el asesoramiento técnico necesario para que la adquisición sea acorde a los requerimientos del lugar donde será instalada.

El ADJUDICATARIO del presente pliego de bases y condiciones será responsable de las siguientes tareas:

- Asesoramiento inicial y visita al lugar de instalación de la caldera y de las instalaciones/dependencias para conocer los requerimientos calóricos.

- Provisión completa del equipo y accesorios.

- Puesta en marcha por servicio técnico oficial o autorizado cuando se determine.

- Capacitación en operación y mantenimiento.

- Suministrar plataforma y escalera para la caldera.

- El adjudicatario deberá proveer manuales de puesta en servicio (marcha), operación y de mantenimiento del equipo. Además entregará los planos del cuerpo de presión, memoria de cálculo, certificados de calidad de materiales, actas de prueba hidráulica y toda documentación necesaria para presentar trámites de habilitación de la caldera.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CALDERA.

- Capacidad de producción de vapor: 3.25 tn/h.

- Tipo: humo tubular de tres pasajes de gases fondo húmedo.

- Presión de trabajo: 10 kg/cm2.

- Combustible: gas natural.

- Temperatura agua de alimentación: 50°C.

- El adjudicatario deberá proveer el equipo completo de agua de alimentación, las bombas serán de marca reconocida tipo Grundfoss o similar. Además entregará todas las cañerías desde las bombas de agua a la caldera.

- Envuelta de chapa de acero con tratamiento térmico acorde según normas.

- Sobre cuerpo de presión deberá contar con entrada de agua, salida de vapor con manómetros y presostatos, salida auxiliar de vapor, válvulas de seguridad y controles nivel.

Plataforma y escalera: deberá suministrarlas construidas en chapa de acero y perfiles Standard, los pisos y escalones se construirán de manera de asegurar las operaciones por parte del operador de los diferentes puntos de la caldera.

Quemador: deberá ser apto para quemar gas natural, automático para hogar presurizado, con detección de llama por sensor y tablero eléctrico de comando del quemador con programador de llama. El quemador deberá responder a las normas y reglamentaciones vigentes al día de la fecha ante el ENERGAS.

Conductos (aire y gases): construidos con chapa de acero, soldados eléctricamente provistos de juntas de dilatación y todo accesorio necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad.

La empresa deberá proveer la chimenea de chapa de acero para permitir la evacuación de los gases de la combustión.

Aislación: la empresa adjudicataria deberá proveer todo el material refractario necesario.

A su vez la caldera se entregará aislada con lana mineral con sostén de malla de alambre de al menos 4” de espesor.

Controles a proveer: a nivel general se requieren los siguientes controles de equipo.

- Presostato de corte.

- Presostatos de seguridad.

- Una válvula de seguridad por sobrepresión.

- Manómetro de 6 pulgadas de diámetro para control de vapor, al menos con rango de o a 20 kg/cm2.

- Control automático de nivel de agua.

- Tablero de seguridad y alarma con reset de puesta en marcha.

- Control de temperatura de salida de gases a chimenea.

- Indicadores de niveles.

Equipamiento:

- Horno liso o corrugado para el primer pasaje de gases por caldera para favorecer a la combustión completa.

- Hogar dispuesto de forma simétrica respecto al cuerpo principal.

- Fondo húmedo o cámara de inversión de circulación de gases.

- Segundo y tercer pasaje de gases constituidos por tubos mandrilados a las placas y soldados en su periferia a las mismas, serán de acero sin costura y de uso en calderas. El haz de tubos estará dispuesto de tal manera que permita inspección por posibles incrustaciones, corrosión etc.

- El equipo deberá poseer cajas de humos delantera y trasera.

- Se requieren accesos para inspección de cámara de vapor, hogar y tubos.

Capacitación:

El ADJUDICATARIO deberá capacitar en la operación y mantenimiento a todo el personal civil y militar vinculado a la operación y control del equipo. Para lo cual deberá coordinar con la División Termomecánica del Departamento Mantenimiento del HNPB, los días y horarios que sean necesarios para cumplir con este requisito.

La capacitación estará a cargo de representante de la empresa con competencias comprobables en la materia.

- PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la licitación y obtenido informes de carácter local, y por  medio de la visita al lugar donde se instalará la caldera, les ha permitido conocer los requerimientos que deberá satisfacer la misma, debiendo indicar y presupuestar cualquier cambio o modificación que sea necesario para cumplir con las necesidades del servicio.

Los oferentes deberán presentar:

- certificados de cursos que acrediten competencia en la materia.

- listado del personal técnico de la empresa que realizará la visita.

Antecedentes: constancias verificables de comercialización de calderas en los últimos cinco (5) años, no bastando para su cumplimiento la presentación de órdenes de compra y/o facturas. A modo de ejemplo se podrá presentar un listado que contenga información certera de clientes y contrataciones que haya realizado que permita obtener referencias del oferente.

Deberán estar incluidos: Traslados, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes.

El Oferente deberá presentar folletería técnica, manuales de operación (puesta en marcha)  y  mantenimiento de los equipos,  en formato digital y original impreso.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A la oferta que presente la empresa proveedora del equipo, deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación.

- GASTOS / COMPROMISOS.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

- RESPONSABILIDAD.

El adjudicatario se limitará a el asesoramiento inicial, provisión, y capacitación  de operación y mantenimiento  de la  caldera  objeto del presente pliego .No responderá por fallas causadas directamente por el personal del HNPB o por el tiempo en el que el equipamiento quedase detenido por eventuales fallas causadas por el personal precedentemente mencionado. Responderá cuando el equipamiento quede fuera de servicio por fallas /averías producidas durante el periodo de garantía.

- ENTREGA.

El plazo de entrega será de noventa (90) días corridos a partir de la recepción fehaciente de la orden de Compra.

El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del equipo y accesorios, si los mismos están en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlos.

- GARANTIAS.

La garantía deberá ser al menos por el  término mínimo de cinco  (5) años a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos de fabricación. La responsabilidad del adjudicatario es hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA.

- N º  telefónico / correo electrónico para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE