# ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

INSTALACION ELECTRICA PABELLON VI AREA PLANTA ALTA

OBJETO:

EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION TIENE POR OBJETO CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EFECTUAR LA NORMALIZACIÓN Y EJECUCION DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL PABELLÓN VI DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, EN UN TODO DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, A LA VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A LAS INDICACIONES QUE IMPARTA LA INSPECCIÓN TECNICA , Y A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y/O REGLAMENTACIONES VIGENTES DE LA NORMA HOSPITALARIA.

EL OBJETIVO DE ESTA ACCION SE CONCENTRA EN ADECUAR LOS SISTEMAS ELECTRICOS A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS, CONSIDERANDO A LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE TODA INSTALACION ELECTRICA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, útiles, equipos completos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la instalación eléctrica integral  del área indicada del Pabellón VI.

Se deberá dimensionar, e instalar según  norma, el nuevo sistema eléctrico del Pabellón citado de forma tal de garantizar un funcionamiento con alto grado de  seguridad a las personas y equipos relacionados con la misma.

Los trabajos necesarios para realizar la obra en su totalidad, se detallan en el presente Anexo Técnico.

El adjudicatario dará por finalizado su trabajo cuando esté dispuesta la nueva instalación eléctrica en todos los ambientes señalados y cuando estén colocados e instalados todos los artefactos eléctricos y de climatización.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a las que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

Plan de Trabajos:

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas. El mismo debe detallar todas las etapas de la obra, indicando en un diagrama de Gantt los tiempos de ejecución de las tareas, el mismo será entregado en soporte digital para realizar el correspondiente seguimiento de los trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

El adjudicatario deberá respetar las pautas que establece el  Decreto 351/79, reglamentario de la Ley Número 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que establece en su Anexo VI, Capitulo 14, Punto 3 “Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas”.

Por lo tanto tendrá la obligatoriedad de cumplir con la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina.

De acuerdo  a  la exigencia de la Ley Nacional mencionada deberá realizar todos los trabajos, debiendo considerar esto al momento de realizarse las ofertas, siguiendo los lineamientos aquí descriptos basados en las documentaciones mencionadas.

Asimismo, el cumplimento de esta Reglamentación deberá ser tenida en cuenta, junto con la Reglamentación General para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociación Electrotécnica Argentina, en cuanto al proyecto, ejecución y mantenimiento de instalaciones hospitalarias y la utilización de materiales normalizados y certificados, todo bajo la responsabilidad de profesionales con la incumbencia específica a instalaciones de Uso Médico.

Por lo tanto: las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en las  especificaciones técnicas particulares y los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM.).

- Código E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de Electricidad).

- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el ADJUDICATARIO deberá comunicarlo a la Dirección Técnica, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la dirección técnica no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

La ubicación final de los elementos componentes de la instalación  puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos provistos por la Empresa al finalizar los trabajos.

El ADJUDICATARIO deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de las instalaciones en escala 1: 50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección Técnica, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

El ADJUDICATARIO deberá presentar tres juegos de copias de los planos de las instalaciones a ejecutar, y serán sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de las tareas.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:100, mas soporte digital de los mismos en DVD, exactamente conforme al trabajo realizado  de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

2. TAREAS A REALIZAR.

La empresa antes de iniciar el trabajo deberá presentar el plano correspondiente de Proyecto Eléctrico firmado por profesional responsable Arquitecto y / o Ingeniero con incumbencia en la materia y seguirá todas las prescripciones de la AEA (Asociación Argentina de Electrotécnicos), complementándose con lo establecido en el decreto 351/79 de la ley Nº 19.587. Deberá contar con la correspondiente puesta a tierra, llaves térmicas y disyuntor diferencial.

A nivel general deberá realizar las tareas que se enuncian, como así también cualquier otra que aunque no se mencione a continuación sea necesaria para ejecutar la instalación eléctrica integral de la planta alta del Pabellón VI.

2.1 PROVEER E INSTALAR NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS EN EL LUGAR FISICO ACTUALMENTE OCUPADO POR LOS EXISTENTES.

2.2 RETOMAR LAS ACOMETIDAS PRINCIPALES DISPUESTAS DESDE EL SUBSUELO Y POR PLANTA BAJA, PARA CONTINUAR LA INSTALACION INTEGRAL DEL EDIFICIO, DISPONER CAÑERIAS, CAJAS Y CONDUCTORES.

2.3 CONFECCIONAR LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y DATOS.

2.4 PROVEER E INSTALAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

2.5 PROVEER E INSTALAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA.

2.6 INSTALAR TOMACORRIENTES EN TODOS LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA  INSPECCION DE OBRA.

2.7 REALIZAR LA PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODA LA INSTALACION..

2.8 REALIZAR PRUEBAS E INSPECCIONES.

2.9 TAREAS GENERALES.

2.1 TABLEROS ELÉCTRICOS

El adjudicatario deberá desmontar los tableros existentes, proveer e instalar nuevos, que cumplan con todos los requisitos mencionados en la legislación anterior. Deberán ser de dimensiones adecuadas a la cantidad de elementos portantes y se tendrá en cuenta espacios libres para futuras ampliaciones de circuitos.

Tableros a ubicar en planta alta

Se proveerán e instalarán los indicados en los planos suministrados por el adjudicatario, además el adjudicatario deberá indicar las cantidades a proveer e instalar, características y forma constructiva de los mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán terminación, pintura y medidas.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes planos:

a) De vista del tablero en escala 1:50

b) De corte de detalles constructivos en escala 1:1

c) Del esquema unifilar.

Consideraciones generales:

El adjudicatario deberá instalar interruptores automáticos termomagnéticos tetrapolares según norma  IRAM N° 2169, sean estos para corte general, para corte de circuitos de iluminación, corte de circuitos de aires acondicionados, etc. Las cantidades y disposiciones de los mismos serán las indicadas en los correspondientes planos mencionados anteriormente. Todos con el correspondiente interruptor diferencial.

Para  los tableros mencionados, el adjudicatario conectará cada circuito de forma independiente por fase, cuidando equilibrar la distribución de las cargas.

Además se deberá realizar la rotulación de todos los elementos, mediante identificación adecuada y permanente para futuras referencias indicando el servicio que ofrece; este rotulo debe ser de tipo permanente, indeleble e inalterable por el uso y el tiempo. Se preferirán rótulos de tipo atornillado. Por una cuestión de espacio, y para una mejor descripción, se aceptará el uso de codificación relacionada a su correspondiente tabla, la cual deberá quedar fijada a la cara interna de la puerta del tablero. Esta codificación deberá ser pre-aprobada por la inspección de obra.

2.2 CAÑERÍAS, CAJAS Y CONDUCTORES

La instalación de cañerías, cajas y todo accesorio será  a la vista, de material a definir por la inspección de tareas, el adjudicatario deberá presentar muestra o especificar mediante folleto el tipo de canalización a la vista a utilizar, estará dispuesta sobre la mampostería según plano eléctrico presentado por el adjudicatario y aprobado por la Dirección Técnica del Hospital.

La unión entre caños (en caso de ser necesario) se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

En los tramos de cañerías mayores de 9 m, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas.

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante accesorios correspondientes y de primera marca.

En cuanto a la ubicación de las cajas, estas se ubicarán según lo indiquen los planos del adjudicatario aprobados  previamente por la Dirección Técnica.

Se fijarán los caños sobre soportes fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, ramplug, u otro tipo de anclaje.

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en acometida a montantes, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre, cables extra flexibles aislados en PVC que respondan a lo establecido en la norma IRAM. (Ver detalle apartado materiales).

No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm² para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm², en los circuitos de alimentación de los artefactos y 6 mm² para alimentación a equipos de refrigeración. En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

Los conductores colocados en interior de cañerías que por razones constructivas insalvables y con aprobación de la Dirección Técnica formen "sifón", llevarán una cubierta de plástico reforzado "tipo emplomado". No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación.

Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores - hasta 2,5mm² y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor.

De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para aprobación de la Dirección Técnica. Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm² de sección, para su conexión con aparatos de consumo, barras colectoras, interruptores, interceptores etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación.

Nota: El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, tomacorrientes, etc., deberán ser detallados de acuerdo a las características de uso del local y según sean colocadas al interior o a la intemperie, y presentados a la Dirección Técnica.

Deberán disponerse tantas cañerías como circuitos se han descripto en los respectivos planos, debiendo preverse el tendido anular para ambas plantas (subsuelo-planta baja) de una tubería de reserva para futuras ampliaciones de una pulgada y media de diámetro.  El lay-out de las cañerías es el dibujado en planos.  Asimismo debe preverse otra cañería para transporte de voz y datos conforme se describe en el presente pliego de bases y condiciones.

La vinculación con uno de los tableros de planta baja se logrará instalando una bandeja cerrada con tapa, respetando la vertical del lugar, para lo cual deberá horadarse la mampostería que corresponda, normalizando y dando terminación a las superficies una vez intervenidas.

2.3 RED DE TELECOMUNICACIONES Y DATOS

El adjudicatario deberá proveer e instalar una cañería para uso de comunicaciones, como fue descripto en el punto anterior.  La misma será de una sección de 2” (pulgadas).  Se deberá dejar una caja de 10x10 cm en cada ambiente con su correspondiente tapa.

Se podrán realizar tantas líneas como se consideren necesarias desde el punto de partida a indicar en el proyecto por el adjudicatario, para así lograr una interconexión completa de todos los ambientes de cada planta.

2.4 ILUMINACIÓN

El Adjudicatario deberá proveer e instalar artefactos de iluminación completos, con el sistema de montaje necesario para lograr una altura general de 2,8 m desde el nivel del piso.  El arreglo será el siguiente:

Se deberá proveer un sistema de bandejas, debiendo utilizar para esto bandejas de 150mm de ancho en línea ultra pesada.  Para el montaje de estas bandejas se deberán preparar soportes fabricados con hierro estructural, los cuales irán fijados mediantes tornillos tipo tirafondos a las paredes laterales, a lo largo del recorrido de la bandeja y transversales a esta.  Las bandejas serán utilizadas, por su parte superior para trasportar todos los conductores y demás accesorios, y por debajo se instalaran las luminarias, las cuales serán Artefactos tipo plafón estanco para 1 lámpara T8 de 36W (salvo indicación de variante) con cuerpo en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco.  Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca y difusor en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

Los mismos deberán estar equipados con balastos de tipo electrónico de primera calidad, aptos para ser alimentados con 230V/50Hz.  Los portalámparas deberán ser de policarbonato, 2A / 250V / T130.  Cableado interno realizado con cable rígido de sección 0.5mm2, aislación de PVCHT, resistente a 90ºC, más bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5mm².  El montaje deberá ser apto para realizar bandas luminosas continuas.  Grado de protección: IP65.  Se deberán realizar los anclajes necesarios para ejecutar el montaje según corresponda.  En el método de montaje se deberá conservar y asegurar el grado de protección IP original de la luminaria.  La conexión de la luminaria al circuito deberá realizarse a través una ficha de tipo macho de patas planas con toma de tierra, por lo cual se deberá proveer y amurar en un lateral de la bandeja una caja de tipo mignon con su correspondiente tomacorriente.

Este Conjunto será el utilizado en los distintos sectores de la planta alta del Pabellón VI.

Todos los artefactos cuya instalación sea suspendida desde el techo (locales, consultorios, camarotes, etc., es decir todas las dependencias que no quedaran servidas por bandejas, conforme obra en planos), deberán instalarse utilizando dos caños de ¾” del mismo tipo utilizado para las canalizaciones de los conductores.  Por uno de estos caños se pasaran los cables correspondientes a cada luminaria.  Se deberá amurar al caño que trasporta los cables mediante grampas tipo abrazadera y próximo al artefacto una caja de tipo mignon, con su correspondiente tomacorrientes, para conectar la correspondiente luminaria.

El adjudicatario deberá diseñar el soporte correcto para garantizar la fijación y estabilidad de cada artefacto, teniendo en cuenta que en el caso de planta baja, la cubierta es una losa.

Para comandar los artefactos se deberá proveer e instalar interruptores unipolares 220V - 10A color blanco, siendo instalado con su correspondiente bastidor autoportante de tres módulos y su tapa para tres bocas color blanco, cumplimentando la Norma IRAM Nº 2007.  También cabe destacar que se deberá proveer e instalar los tapones ciegos de color blanco para los espacios no utilizados en los bastidores.  Los interruptores deberán instalarse a una altura de 120cm por sobre el nivel del piso del ambiente y en proximidad a la principal puerta de acceso observando que los mismos no queden bloqueados por la apertura de la misma.  La inspección de los trabajos podrá indicar en obra un lugar de instalación diferente.

El adjudicatario deberá proveer y colocar los artefactos eléctricos necesarios para la correcta iluminación de los locales, cumpliendo  con lo establecido por la ley 19587 de Higiene y seguridad en el trabajo en su decreto reglamentario 351/79.

El decreto Nº 351/79 establece en el Anexo IV, Capitulo XII Iluminación y color, según tabla Nº 1 (Intensidad Media de iluminación para diversas clases de tarea visual, basada en la norma IRAM-AADL J 20-06), ajustándose a esto el adjudicatario proveerá e instalará el tipo de luz adecuada que asegure una visión clara del ambiente sobre el plano de trabajo.

2.5 ILUMINACIÓN EGA (LUZ DE EMERGENCIA)

El adjudicatario deberá proveer e instalar un circuito independiente (aunque por el mismo caño de iluminación) cuyo fin será dar alimentación normal para mantener en carga al sistema de alumbrado ante un corte de energía, debiendo además proveer e instalar:

Balastos de emergencia autónomos permanente / no-permanente, diseñados para convertir a cualquier luminaria con tubo fluorescente en una luz de emergencia.  Se preferirá utilizar baterías selladas de plomo-ácido con electrolito absorbido, en todas las luminarias que así lo permitan, mientras que en aquellas que por dimensiones o lugar de montaje no sea posible, se utilizaran baterías selladas de Níquel-Cadmio.  En ambos casos deberán ser baterías libres de mantenimiento.  Las mismas deberán incluir un LED indicador de carga, el cual debe quedar visible por el usuario.

Se deberán instalar estos equipos en al menos una luminaria de cada ambiente, y preferiblemente en aquella que este próxima a la puerta de entrada, la necesidad de una mayor cantidad de equipos dependerá de las dimensiones de cada caso, y de la distribución interna que se utilice, siempre con el objetivo de facilitar la salida de las personas evitando accidentes.  En circulaciones y galerías, se deberá lograr un nivel mínimo de 5 lux para facilitar el recorrido hacia las vías de salida y/o escape.  Estas luminarias serán configuradas como “no-permanentes” debiendo respetar el encendido por medio de los interruptores ya solicitados en estado normal.  Solamente encenderán permanentemente en caso de corte de suministro eléctrico, y permanecerán así hasta agotar su batería, o sea restablecido el servicio eléctrico.

Asimismo se deberán proveer e instalar artefactos de señalización autónomo permanente a LED para indicación de “SALIDA” logrando así una correcta señalización según exige la ley 19.587 y las normativas de seguridad e higiene en el trabajo; con entrada 220V, batería sellada recargable de Níquel y Cadmio (3,6VCC), iluminación de LEDs de alta luminosidad (intensidad de luz 4000 mCd), tiempo de duración mayor a 3Hs en forma autónoma y cumplimentando Norma IRAM 2370.  Se deberán instalar todos los que sean necesarios para cumplir con las normativas de seguridad e higiene en el trabajo, y facilitar la salida de personas en caso de emergencia, particularmente en los extremos de cada corredor y en las puertas de acceso a exteriores.

La alimentación correspondiente a cada uno de los equipos instalados, será a través de un tomacorriente de 10A, ubicado en cercanía a cada uno de los equipos instalados.

2.6 TOMACORRIENTES

El Adjudicatario deberá proveer e instalar bocas para circuitos de tomacorrientes normales y estabilizados, realizando la instalación de tipo a la vista, con el diámetro adecuado.  La altura de montaje de cada toma deberá ser de 0.3 m medidos desde el nivel del piso.  La disposición estimativa está reflejada en el conjunto de planos presentados por el adjudicatario y previamente aprobados por la inspección de tareas  pudiendo ser replanteadas en obra.

Se colocará un tomacorriente cada 6m2 aproximadamente por local. Se proveerán e instalarán las llaves de efecto indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario y aprobados por la Dirección Técnica.  Se exigen que sean del tipo Kalop.

2.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El Adjudicatario deberá proveer e instalar un sistema de puesta a tierra externo, al cual se referirán y conectaran las tierras de todas las instalaciones.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalaciones normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes tableros, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de protección debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo con rejilla de inspección, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ohm, mediante entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre.

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizará jabalina, construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de 38mm de diámetro y 2 m de largo, aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido en extremo superior, con sujeción a tornillos para el cable de salida.

Se introducirá en perforación de 4 pulgadas de diámetro hasta la primera napa de agua y se encaminará con caño de PVC a la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de la perforación.

En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de 30 cm. x 30 cm., en la que se instalarán amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de media pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo del cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre  estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

La puesta a tierra deberá presentar continuidad a cada una de las cajas metálicas instaladas.

A efectos permitir la inspección rutinaria de los niveles de resistencia de las Puestas a Tierra deberán quedar accesibles las tapas de inspección, en todo momento, para permitir la tarea descripta.

El adjudicatario ejecutará la puesta a tierra pudiendo realizar varios pozos de puesta a tierra alrededor del edificio, interconectados entre sí, para lograr el valor solicitado, colocándose una cámara de inspección de 30x30 centímetros para sus periódicas verificaciones en cada una.

La ubicación del primer pozo de puesta a tierra se realizará en el área más próxima posible a la ubicación del tablero general ubicado en el subsuelo, debiéndose realizar la vinculación con este tablero por cañería continua, debiéndose realizar los demás pozos de ser necesario según se estime y decida junto con la inspección de obra en el momento que sea necesario ejecutarse el trabajo.

El circuito de puesta a tierra de la planta alta deberá quedar sólidamente vinculado, aprovechando las canalizaciones correspondientes.

2.8 INSPECCIONES.

Una vez finalizados los trabajos, la Dirección Técnica  efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

El Adjudicatario debe dar aviso a la Dirección Técnica para realizar las siguientes inspecciones:

- Una vez colocadas las cañerías, grampas y cajas tanto internas como externas.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y  accesorios.

- Después de finalizada la instalación.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Adjudicatario deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Dirección Técnica estime conveniente.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.

2.9 TAREAS GENERALES

El adjudicatario deberá reconstruir toda superficie, sean estas paredes, cielorrasos, pisos, que se vieran afectados por el desarrollo de las tareas antes mencionadas, realizando trabajos de albañilería, pintura y los que corresponda, respetando las reglas del buen arte.

3. MATERIALES A UTILIZAR.

General:

Los materiales a emplear  en el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE TAREAS.

Debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será EL ADJUDICATARIO.

Aquellos materiales que no sean mencionados en el presente pliego de bases y condiciones, y sean necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones serán a cuenta del adjudicatario.

3.1 Conductores Eléctricos:

Los cables eléctricos según su aplicación se utilizan de la siguiente forma:

Los conductores alimentadores (Alimentación eléctrica de los Tableros) y para circuitos derivados (Circuitos de tomacorrientes, iluminación, etc.) deberán ser extraflexibles y extradeslizantes y con aislación de tipo LSZH (baja emisión de humos y no emisión de gases tóxicos) ecológico no propagante del incendio libre de halógenos, apto para uso en lugares cerrados de alta densidad de personas, con cuerda de cobre recocido, clase 4 (como mínimo).

Los Cables deberán ser de reconocidas marcas y deberán cumplir con las normas y estándares vigentes ya mencionados.

Los aislamientos de los conductores eléctricos deberán utilizar los colores estandarizados por norma; es decir:

- Para los conductores de Neutros:	Celeste.

- Para los conductores de Fase R:		Castaño.

- Para los conductores de Fase S:		Negro.

- Para los conductores de Fase T:		Rojo.

- Para el conductor de Protección:	Bicolor Verde-Amarillo.

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o celeste. Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases pero se preferirá el castaño.

La disposición de las fases deberá ser N.R.S.T. del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Criterios para adoptar la sección de los conductores:

Los cables seleccionados para cada línea deben tener conductores con suficiente sección como para que en servicio continuo o bajo condiciones de un cortocircuito no superen las temperaturas admisibles que se detallan en el siguiente cuadro:

| NORMA | AISLACION | Servicio Continuo Carga del 100% | En Cortocircuito Tiempo < 5 seg. |
| --- | --- | --- | --- |
| IRAM 2183 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | Goma etilén-Propilénica | 90º C | 250º C |
| IRAM 2178 | Polietileno reticulado | 90º C | 250º C |

Para no superar las citadas temperaturas, la sección de cable adoptada debe ser tal que la intensidad de corriente en servicio permanente no supere la intensidad de corriente admisible, indicada en las tablas de la sección 771.16 del “Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” (REIE) de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina), edición 2002. (REIEI de AEA).

Atención: Las citadas tablas han sido elaboradas bajo determinadas condiciones normales. Para ajustar los valores a las condiciones reales del proyecto se deben tener en cuenta factores de corrección según el tipo de cable, el tipo de montaje, la agrupación de cables y la temperatura ambiente que publica el citado reglamento.

Selección por máxima caída de tensión:

Las secciones adoptadas para las distintas líneas (principal, seccionales y de circuitos) deben ser tales que, funcionando la instalación a plena carga y en servicio permanente, tenga en el consumo más alejado de la acometida una caída de tensión que no superen los siguientes valores:

En Instalaciones de iluminación: ΔUadm=   3% (de la tensión de entrada)

En Instalaciones de fuerza motriz: ΔUadm=   5% (en régimen)-ΔUadm= 15% (en el arranque de equipos en general).

La caída de tensión se debe calcular considerando conectados todos los consumos susceptibles a funcionar simultáneamente. Las caídas de tensión en cada uno de los tramos que componen la instalación (línea principal, línea seccional, línea de circuito) debe ser proporcional a la longitud de cada uno de ellos y la sumatoria no deben superar los valores admisibles.

Se debe tener especial cuidado en que los consumos variables repetitivos no produzcan oscilaciones perceptibles en los niveles de iluminación.

3.2 Canalizaciones y Cajas:

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las líneas y del tipo de cable adoptado, se debe utilizar el tipo de canalización a utilizar entre las alternativas que a continuación se detallan:

Instalación fija en cañería embutida ó a la vista.

Canalización. Materiales:

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46mm, montadas en forma embutida, en plenos o a la vista se construirán con caños y accesorios de acero semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005. Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46mm se debe utilizar caños tipo pesado, según IRAM 2100. En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que estén en intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 1” de diámetro. Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique expresamente, la cañería será de PVC, extra reforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial para PVC.   Para seleccionar los diámetros mínimos de los caños a utilizar, en función del tipo, la cantidad y la sección de los conductores a montar se debe utilizar la tabla 771.12.VI de la REIEI de la AEA.  En ningún caso se deben utilizar caños de diámetro menor a 19mm.  La tabla indicada es válida para cables unipolares según IRAM 2183 y hasta un diámetro interior máximo de 46mm.  Para los casos no provistos en la tabla el área ocupado por los conductores, incluyendo la aislación, no deberá exceder el 35% de la sección interna del caño.

Detalles constructivos generales:

Las cañerías deben ser continuas entre cajas de salida o cajas de paso y se fijarán a las cajas, en todos los casos, con conectores o con tuerca y boquilla.  Dichos accesorios deben ser de tal tipo que no disminuya la sección del conducto y no generen discontinuidades que dificulten el paso de los cables.  Se debe garantizar la continuidad eléctrica de las partes con el conductor de protección.  Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.  Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual.

Detalles constructivos para cañerías embutidas:

Las cañerías embutidas se colocarán usando la menor distancia entre cajas; las diferencias o cambios de dirección se tomarán con curvas suaves. Cuando los caños deban ser embutidos en hormigón se instalarán después de colocada la armadura y se tendrá especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas, a los efectos de evitar desprendimientos durante el vibrado del hormigón. Se prohíbe el cruce de juntas de dilatación con cañerías empotradas rígidas, debiéndose buscar recorridos alternativos en que la instalación quede suspendida al cruzar la junta. Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

Detalles constructivos para cañerías a la vista:

En instalaciones a la vista, las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio; los tramos verticales y horizontales se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero, con silletas de montaje como separador de la pared, o mediante otros sistemas aprobados, con bulones de expansión o clavos a pistola. Se deberá tener especial cuidado durante la fijación de los tramos verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de paso. Los tramos rectos de las cañerías deben ser asegurados a la estructura con soportes colocados a distancias no mayores de 1.50m. Adicionalmente se colocará un soporte en cada codo y al final de cada tramo en la llegada a una caja. Los soportes deben ser fabricados con material duradero; si son de acero deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. Cuando la sujeción de las cañerías a la vista se deba hacer desde la losa, se utilizará perfiles tipo C y grapas adecuadas. En locales donde la altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales acorde con el tipo de artefacto. En los locales donde la cañería expuesta y sus respectivas cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando para la sujeción perfiles tipo C suspendidos por medio de barrales roscado de ¼” de acero galvanizado. En aquellos lugares muy comprometidos debido a que otros equipos impiden la sujeción de las cañerías desde la losa se preverán soportes especiales. En el caso de que la cañería a la vista deba cruzar juntas de dilatación, se ubicará una caja de pase a ambos lados de la misma, uniéndose con flexibles.

Cuando las cañerías expuestas se deban colocar por encima del cielorraso, dichas cañerías se montarán suspendidas desde la losa por medio de barrales roscados de ¼”, perfiles tipo C y sujetas con grapas adecuadas.   Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación, de tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto.   Para cruzar de  juntas de dilatación se adoptará la misma solución que para las cañerías a la vista.

Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños.   Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

Cajas. Detalles constructivos generales:

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación y reemplazo de conductores. No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos adjuntos y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que debe realizar el Contratista. Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12m, en tramos verticales una caja cada 15m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos cajas contiguas. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.

Cajas de paso y derivación:

Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.   Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.5mm para cajas de hasta 20x20cm; 2mm para cajas de hasta 40x40cm. Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados o convenientemente reforzados con perfiles. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión cuando la instalación sea a la vista.

Cajas de salida para instalación embutida:

Las cajas para centros, tomacorrientes, llaves, brazos, etc. utilizadas en instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, serán de tipo normalizado, estampadas en una pieza de chapa de 1.5mm de espesor y deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería que complementa. En general las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas de 75mm de diámetro. Las cajas a las que lleguen más de cuatro caños y/o más de ocho conductores deben ser octogonales grandes de 100mm de diámetro o cuadradas de 100x100mm. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos normalizados para el anclaje de los artefactos. Las cajas para brazos se colocarán, salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas entre artefactos y/o en el paño de pared que iluminan, salvo indicación contraria por la inspección de obra. Las cajas para llaves y tomacorriente deben ser rectangulares de 55 mm para hasta dos caños y/o cuatro conductores; para mayor número de caños y/o conductores se deben utilizar cajas cuadradas de 100x100mm con tapa de reducción a rectangular. Salvo indicaciones especiales por la inspección de obra, las cajas para las llaves se colocarán a 1.20 m sobre el piso terminado y a 0,10 m de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre.   Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1.20 m en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario.

Cajas de salida para instalación a la vista:

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM 2005. Las tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y tornillos adecuados. Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser maquinadas (salidas ciegas). La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las instalaciones embutidas.

Instalación fija por piso ducto y/o por zócalo ducto:

a. Canalización:

Los conductos bajo piso o por zócalo serán conductos de tres vías rectangulares previendo que se usará una vía para voz y datos, la segunda para electricidad de 220V de uso general y la tercera para electricidad de 220V para uso específico en computadoras. Cada vía tendrá 7cm de ancho por 3 de alto. El sistema será ensamblado con cajas de pase que garanticen la separación de los distintos servicios. Los piso ductos deberán ser del tipo construido en chapa de acero con costura continua, soldados entre sí con soldadura eléctrica, con tratamiento desengrasante y pintado por inmersión con pintura especial asfáltica. Para la conexión de los periscopios deben preverse salidas cada 0,6 m. Para localizar los conductos y replantear nuevas salidas se deben prever mojones adecuados. Para la acometida desde cada tablero se deben prever conductos de una vía con curva ascendente de 90° entre el tablero y una caja de pase. Los zócalos ductos deben ser un sistema, formado por los conductos y todos los accesorios necesarios para el armado de los recorridos y la composición de los puestos de trabajo, dado que los mismos permanecerán a la vista deben tener muy buena terminación y un armado armonioso.

b.Cajas. Detalles constructivos generales:

Las cajas de servicios normalizadas tipo periscopio para el sistema pisoducto deberán venir con el calado y fijación adaptada para recibir elementos y módulos Standard del tipo domiciliario, debiendo contar con una terminación superficial de fosfatizado y pintado al horno color blanco o similar.

Instalación fija sobre bandeja portacables:

En todos aquellos casos en que la cantidad de conductores lo justifique y en donde sea solicitado, se utilizarán bandejas porta cables para los tendidos troncales de fuerza motriz, las líneas de iluminación y circuitos de corrientes débiles. Para los tendidos de circuitos iluminación y fuerza motriz se utilizarán bandejas tipo escalera y para los circuitos de corrientes débiles y señales de bajo nivel de ruido bandejas de fondo sólido perforado, aunque se podrá indicar el uso de una u otra indiferentemente del uso que se le dé por la inspección de obra.   Las bandejas portacables deberán ser aptas para utilizar en instalaciones a la vista, tanto en  interior como en intemperie.

Las bandejas tipo escalera serán construidas con chapa de acero de 2mm de espesor, deben tener suficiente rigidez como para resistir el peso de los cables, con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán del mismo fabricante de los tramos rectos, normalizados y totalmente ensamblables entre sí y con los tramos. No se admitirá ningún tipo de modificación en Obra para hacer los empalmes. Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma tal de dejar entre ellos un espacio igual a medio diámetro del cable adyacente mayor para facilitar la ventilación. Los cables se fijarán a los transversales de la bandeja con zunchos de PVC a distancias no mayores de 2 m. En todas las bandejas se debe prever una reserva de espacio del 10%, respecto del ancho que ocupan los cables a montar y el espaciamiento entre ellos. La distancia entre bandejas debe ser como mínimo 250mm y entre bandeja y cualquier obstáculo 200mm. Las bandejas se sujetarán con soportes adecuados de manera de evitar movimientos tanto longitudinales como transversales y no deben quedar sin vinculación mecánica en sus extremos, o sea que deben unirse a cajas de paso, tableros, o canalizaciones mediante dispositivos apropiados.

Las bandejas de fondo sólido perforado serán construidas con chapa galvanizada en caliente de 1,5 mm de espesor, tendrán tapa y un ancho de 150mm. Las reservas y las características de montaje serán similares a las previstas para las tipo escalera.

Todos los elementos, tanto de las bandejas tipo escalera como de las tipo de fondo sólido perforado, deben ser cincados por inmersión en caliente. Todas las partes metálicas deben ser conectadas a un conductor de protección, asegurando la continuidad eléctrica en toda la extensión. El conductor de protección se debe colocar sobre la bandeja. Cuando las bandejas atraviesen juntas de dilatación se debe interrumpir la continuidad, colocar un soporte de cada lado de la junta y hacer una pequeña omega en cada cable.

Instalación enterrada directamente o enterrada en conducto:

En instalaciones enterradas se deben usar cables del tipo aprobado por la norma IRAM 2178. Los cables pueden ser instalados directamente en tierra con protección mecánica o dentro de conductos de acero cincado, fibrocemento o PVC rígido pesado, según sea solicitado en la presente especificación técnica, o solicitado por la inspección de obra. Los caños deben ser cubiertos con hormigón pobre antes de ser tapados con tierra. Cuando los cables subterráneos se instalen bajo construcciones existentes o futuras siempre deben utilizarse conductos que sobresalgan de la planta de dichas construcciones. Los empalmes y derivaciones subterráneos deben hacerse dentro cajas de conexión adecuadas, rellenas con material aislante y no higroscópico. Cuando se usen cables armados, el sistema de empalme debe garantizar la continuidad eléctrica de la vaina metálica. Los cables y/o los conductos para cables de BT, deben ser enterrados en zanjas cuyo fondo sea liso y libre de discontinuidades y escombros. La tapada mínima debe ser de 0,70 m. Cuando el cable se entierre directamente (sin conducto) se dispondrá en una cama de arena y se protegerá mecánicamente con elementos adecuados (por ejemplo ladrillos). Cuando los cables se instalen en conductos enterrados, se debe prever una base y una tapada de hormigón pobre envolviendo los caños y se deben prever cámaras de paso en los cambios de dirección y en los tramos rectos, de tamaño y a distancias adecuadas como para permitir el montaje. Cuando los cables enterrados deban pasar bajo una calzada se deben prever conductos de paso adicionales ubicados al nivel de fondo de la zanja. La sección y la cantidad de conductos a instalar se deben determinar en función de la cantidad de cables que se deben pasar. Cada conducto debe sobresalir hacia ambos lados de la calzada por lo menos 1m. Luego de montados los cables deben sellarse adecuadamente los extremos.

3.3 Tableros

Gabinetes:

Los gabinetes en general serán metálicos, construidos con chapa de acero laminada, doblada y soldada. La chapa de la caja debe tener un espesor no menor de 1.6mm y la chapa de la puerta un espesor no menor de 2mm. Las dimensiones del gabinete deben ser generosas respecto de las mínimas necesarias para recibir los cables de entrada y salida y alojar los equipos eléctricos de maniobra, control y señalización. Además se deben prever reservas de espacio físico de gabinete y tamaño de barras como para incorporar un 20% más de elementos. Como mínimo se debe dejar alrededor de los instrumentos y equipamiento un espacio libre de 12,5 cm en ambos lados y 25 cm en la parte superior e inferior para la entrada de los cables. Las barras de distribución con sus correspondientes peines moldeados de resina epóxica o similar y los demás elementos se montarán sobre un panel desmontable de suficiente rigidez atornillado al fondo del gabinete. Los interruptores electromagnéticos, los disyuntores diferenciales y las borneras componibles se montarán sobre riel DIN. Todos los tableros contarán con un subpanel abisagrado para impedir el contacto directo del operador con partes bajo tensión, dejando sólo accesible las palancas de los seccionadores y/o interruptores. Todo el cableado interno del tablero irá alojado en cablecanales de PVC, con un 50% de reserva. Las conexiones internas se harán con borneras componibles de tamaño acorde con la sección de los cables, dejando una reserva del 10% y dos como mínimo. El tratamiento de todas las superficies metálicas incluirá desoxidado, fosfatizado, fondo antióxido tipo convertidor, masillado, pintura de fondo y pintura de terminación. El masillado y la pintura de fondo se hará después de la inspección de los gabinetes y el tipo y color de la pintura de terminación lo determinará la Inspección de Obra, pero de no indicarse otra opción, debe ser color BEIGE REAL 7032. Los tableros para uso interior deben tener un grado de protección mínimo IP 44 y para uso exterior o en intemperie IP 55.

Instrumentos y equipamientos:

Interruptores Termomagnéticos:

Las llaves térmicas, deben ser de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra, aptos para montar sobre riel DIN. Deberán actuar ante sobrecargas y cortocircuitos para proteger a los cables y conductores eléctricos. De esa manera asumen la protección de medios eléctricos contra calentamientos excesivos según la norma DINVDE 0100 parte 430, así como también garantizaran la protección contra descargas peligrosas por tensiones excesivas de contacto originadas por defectos de aislamiento según la norma DINVDE 0100 parte 410.

Disyuntores Diferenciales:

Los disyuntores diferenciales, en principio deben ser de la misma marca que los termomagnéticos del tablero y aptos para montar sobre riel DIN. Deberán actuar ante una corriente de defecto a tierra de 30mA y contar con pulsador de prueba de funcionamiento. Serán de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra.

Fusibles:

Serán del tipo NH, de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra. Su elección estará de acuerdo con la corriente nominal del circuito y las corrientes de arranque de los equipos.

Borneras:

Serán del tipo componible, montadas sobre riel soporte de acero cincado, tamaño DIN 46277/1, de tal forma que pueda desmontarse cada borne por separado sin necesidad de abrir la línea y aptos para recibir puentes fijos o seccionables. El material del cuerpo debe ser irrompible y autoextinguible, todas las partes metálicas serán de cobre-bronce o latón plateado, la fijación al riel debe ser por medio de un mecanismo a resorte metálico y los tornillos del tipo imperdibles. La capacidad de los bornes se determinará en función de la corriente admisible al aire de los cables a conectar en ellos. Los puentes entre bornes se harán con elementos normalizados, adecuados para tal fin y de longitud acorde con los bornes a interconectar. No se admitirán guirnaldas entre bornes. Las borneras serán identificadas con etiquetas de cartulina protegidas con una lámina plástica.

Indicadores Lumínicos de Presencia de Tensión:

Serán elementos de señalización luminosa, con tecnología led, y los mismos podrán ser ojo de buey LED de 22mmØ aptos para 230Vca, instalados en la puerta exterior del gabinete, debiendo ser de color Blanco o Verde. También se admitirán pilotos modulares para Riel DIN, provistos con lámpara led, de un módulo por fase, dentro del tablero, siguiendo las líneas de montaje utilizadas para interruptores termomagnéticos y diferenciales.

Barraje de Fases:

Se deberán utilizar “peines” tetrapolares en las conexiones principales de los tableros.  Los peines serán cortados a la medida necesaria y siempre deberá quedar un sobrante de vaina de 4mm en cada extremo del corte, debiendo quedar las partes con tensión dentro de las vainas, bien protegidas con la máxima distancia eléctrica.

3.4 Accesorios eléctricos

Módulos Tomacorriente:

Los tomacorrientes deberán ser bipolares con toma de tierra (binorma) de 250V - 10A. de embutir color blanco, debiendo permitir el uso de fichas con pernos redondos y con pernos chatos.

Tanto para los circuitos suministro aislado (IT) como para el ininterrumpido (SAI), se deberá proveer e instalar módulos tomacorrientes Schuko polarizado (con espiga central) de 250V CA – 16A, color rojo. Además se deberán proveer los conectores macho para estos tomas, debiendo suministrarse la totalidad de los  tomas machos como hembras que hayan sido instalados. Se deberá tener en cuenta que el adjudicatario, una vez habilitados los circuitos especiales (IT) deberá proceder al recambio de ficha en los equipos existentes para logar la conectividad de los mismos. De todos modos, el total de fichas machos a suministrar deberá abarcar al total pedido por los planos correspondientes para ambas plantas. Deberán indicarse todos los tomas especiales adhiriendo al frente una marca visible indeleble de rotulando, según corresponda, con la leyenda IT y SAI respectivamente para circuito aislado y suministro ininterrumpible.”.  Aquellos servicios que posean ambas características especiales, contaran con ambas leyendas en un mismo rotulo.

Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas IRAM siguientes:

- IRAM 2006 Tomacorrientes, fichas y enchufes. Exigencias generales.

- IRAM 2071 Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas. Bipolares, para uso domiciliario y tensión nominal de 220 Vca.

- IRAM2072 Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 2x220+T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal de 220V. entre fase y neutro.

Módulos Interruptores:

Los interruptores unipolares 220 V - 10A Arco, color blanco, de tipo combinado.

Bastidores portamódulos:

Todos los módulos solicitados deberán instalarse en sus correspondientes bastidores con tapa, estanco para TRES (3) módulos. También cabe destacar que se deberá proveer e instalar los módulos ciegos para los espacios no utilizados en los bastidores.

3.5 Suministro Aislado

Debido a que el motivo de esta Especificación Técnica llevar las instalaciones actuales a cumplir con el principio fundamental de brindar seguridad de los pacientes, personal médico e instalaciones, se requiere en algunas áreas la instalación de un circuito eléctrico aislado. Por tal motivo, se requieren Monitores de Aislación de Resistencia o de Impedancia, según corresponda por lo reglamentado según AEA 90364-7-710. Para cubrir las distintas exigencias de las reglamentaciones se solicitará un esquema de conexión a tierra de tipo IT obligatorio, más una protección contra riesgos de contacto indirecto, los cuales pueden ser:

MAR o MAI en zonas asignadas al grupo de aplicación “2a”. “MAR” corresponde a Medidor de Aislación de Resistencia óhmica según la norma europea.

MAI Obligatoriamente en zonas asignadas al grupo de aplicación “2b”. “MAI” corresponde a Medidor de Aislación de Impedancia o corriente total de fuga según la norma americana.

En ambos casos los trasformadores serán de potencias acotadas de 3 a 8KVA, contar con apantallamiento electroestático, clase a aislación “H” 180ºCabs., nivel sonoro máximo de 40dB, protección contra sobrecargas y alarma por temperatura límite.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.

- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local,  y por medio de la visita obligatoria al lugar, realizar la inspección visual del sistema eléctrico de todos los ambientes de la planta alta del Pabellón VI del H.N.P.B. De esta manera el Oferente cotizará individualmente cada ítem/inciso/tarea componente del presente Anexo Técnico en concepto de provisión materiales y mano de obra.

- Las ofertas que no acompañen la documentación técnica solicitada en este punto y/o presenten materiales que no se adecuen a lo requerido, no cumplirán  con las especificaciones técnicas del presente pliego.

- El Oferente deberá presentar planilla de materiales a utilizar indicando características técnicas, marca y modelo.

- El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

- El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- El Oferente deberá presentar un profesional con incumbencias en el área a desarrollar.

- El Oferente deberá adjuntar un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- Antecedentes operativos: El Oferente deberá presentar constancias por la ejecución en los últimos años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones; no sirviendo a tales fines facturas u ordenes de compras anteriores.

5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TAREAS

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la Jefatura del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir el trabajo, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, al referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal del departamento  arriba mencionado.

6. PERSONAL INTERVINIENTE

- A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el Adjudicatario asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

- Previo al inicio de la obra, entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

- Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la obra adjudicada.

- La empresa deberá presentar un responsable Técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.El Técnico en Seguridad e Higiene deberá estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, deberá tener experiencia comprobable en obras de instalaciones eléctricas similares.

7. PAUTAS DE REALIZACIÓN

El Adjudicatario deberá cumplir con el programa ofertado y con las tareas complementarias que la DIRECCION del HOSPITAL PUERTO BELGRANO decida realizar directamente o por intermedio de otros Adjudicatarios, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección Técnica del HOSPITAL PUERTO BELGRANO, respecto al orden de ejecución de esos trabajos y las siguientes pautas:

- La vigilancia continua de la tarea, para prevenir robos, deterioros de los materiales, herramientas o equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

- Establecer un servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas ajenas a los trabajos, estos serán de exclusiva responsabilidad de la empresa. La responsabilidad subsistirá hasta la recepción final de la tarea y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. El adjudicatario tendrá en la zona de trabajo los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para la realización de los mismos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la tarea.

- En caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres, la decisión de la Inspección Técnica, será la determinante.

- Si el Adjudicatario experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros adjudicatarios, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección Técnica, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

- Durante la ejecución de la tarea, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstas. Debiendo colocar los contenedores a su cargo.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, antes de iniciar/continuar con el trabajo correspondiente.

- Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la Inspección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento de contrato.

- Se deberá presentar Memoria Descriptiva y Cómputo y Presupuesto detallado de la obra (materiales y mano de obra) original y duplicado, así como el Plan de Trabajo.

- La  planilla  de cómputo  y presupuesto detallado de la labor – parte materiales – contendrá  la siguiente información:

- Cantidad de materiales.

- Unidades de medida.

- Marcas, modelos y tipo de materiales empleados, los cuales deberán contar con aprobación I.R.A.M.

- Dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá cumplir con los trámites administrativos exigidos, como ser obtener pases de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, permisos, etc.

- Libre Tránsito: durante la ejecución de los trabajos no se deberá entorpecer la circulación de terceros, como tampoco los accesos a las distintas dependencias, mas allá de lo absolutamente necesario. Para ello el Adjudicatario programará los trabajos de forma tal de que se cumpla esta prescripción.

- La identificación, señalización, e iluminación de los sectores en los que se realizarán los trabajos, estarán a cargo del Adjudicatario, quién deberá adoptar todos los recaudos necesarios para ese fin.

8. GARANTIAS

- La garantía del trabajo será por término mínimo de un  (1) año a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación de las tareas y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del adjudicatario incluye la conservación de la labor, hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección Técnica podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del adjudicatario. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía , el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se fije, a contar desde su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la Garantía de Adjudicación constituida oportunamente, la cual estará en poder del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, hasta que se produzca el vencimiento de la garantía ofrecida por los trabajos realizados.

- La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO podrá contratar al margen del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a  reclamo alguno, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente en esta licitación.

9. ENTREGA

- El tiempo de ejecución de la tarea será de noventa (90) días corridos a partir de la recepción fehaciente de la orden de Compra. Durante este lapso, la empresa adjudicataria deberá restaurar todo elemento o componente afectado, por defecto del producto aplicado y/o procedimiento inadecuado de la tarea.

- El Adjudicatario ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, tal cual se infiere en las especificaciones y los demás documentos del pliego, aunque en los croquis no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. Debiendo aclarar esta situación ante la Inspección Técnica, antes de iniciar tareas definitorias.

- La ejecución de los trabajos se realizará en el horario de trabajo señalado por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes de 08:00hs a 18:00hs. En casos excepcionales, se autorizará por escrito la ejecución de actividades los fines de semana, previa elección de un inspector para coordinación de las tareas programadas.

- El Adjudicatario deberá indicar los datos personales del representante técnico Profesional Universitario Matriculado para control y toma de decisiones sobre los trabajos en ejecución. El citado representante, independientemente de permanecer en el sector de trabajo durante todo el horario de actividad de los operarios, deberá presentarse diariamente en el Departamento Mantenimiento entre las 11:00hs y 12:00hs para tomar contacto con el Inspector Técnico.

10. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Oferente deberá visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Asimismo deberá presentar certificado de Higiene y Seguridad.

11. ORGANOS DE CONTROL

La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO verificará que:

- El adjudicatario facilite ampliamente el control de los trabajos, a la inspección de la misma, Jefatura  Departamento Mantenimiento del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- El adjudicatario no podrá colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- Durante el período que abarca la ejecución de las tareas pautadas en el presente pliego, el personal de la empresa tomará contacto diario con la oficina de la inspección técnica, a los efectos de entregar la planilla de control de personal, informando: Apellido y Nombre y horario de entrada y salida del mismo.

12. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS

- El adjudicatario y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

13. RECEPCION PROVISORIA

La tarea será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  cuando se encuentre terminada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Se verificará el estado de los trabajos y si no presentan fallas o solamente fallas menores subsanables durante el plazo de garantía, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la obra quedará recibida provisionalmente, el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación, dejándose constancia de ello mediante la respectiva Acta.

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de la infraestructura de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Si las tareas no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y documentos anexos, y/o presenten fallas, a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, esta podrá suspender la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la tarea se encuentre ejecutada de acuerdo al Pliego, esto a costa del ADJUDICATARIO.

A este efecto, se fijará un plazo para que los trabajos estén terminados, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieren, vencido el cual, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si el ADJUDICATARIO no corrige las fallas en el plazo acordado la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, podrá corregirlas con su propio personal, o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y/o de reparo.

De la recepción provisional se labrará un Acta en presencia del ADJUDICATARIO, rubricada por éste, o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el ADJUDICATARIO  o su representante no concurrieren a las fechas fijadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a presenciar el acto o de que no contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la autoridad correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en Acta, de la citación y ausencia del ADJUDICATARIO y éste perderá todo su derecho a apelar por los resultados de la recepción.

14. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, a solicitud del contratista, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado y del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION TECNICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

Si la tarea se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades del ADJUDICATARIO por el término de diez (10) años establecidos en el Art. 1646 del Código Civil.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación.

Si el ADJUDICATARIO no corrigiere las fallas en el plazo acordado, se le aplicará la sanción de rescisión sin derecho resarcitorio alguno en su favor, la que operará sus efectos desde su comunicación al ADJUDICATARIO por "Carta Documento", sin perjuicio de que la REPARTICIÓN retenga del Fondo de Reparo o de la Garantía de Adjudicación o de ambas los montos económicos que estime equivalente al valor de las deficiencias advertidas y no subsanadas por el ADJUDICATARIO, procedimiento que éste acepta se practique.

Del Acta de Recepción deberá entregarse al ADJUDICATARIO una copia con las todas firmas intervinientes en la misma.

15) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA

- N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Técnico en Seguridad e Higiene: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI edad, Nº de cuil, etc.

- Carga horaria diaria.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

16) CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

- Se descarta terminantemente la utilización de materiales presentados en la oferta, en los cuales no se acredite su origen y que el mismo no esté homologado con certificación que se ajuste  a  Normas Nacionales.

- Los materiales autorizados contarán con sello de aprobación IRAM.

- Los materiales no descriptos y/o especificados en el presente deberán cumplir con los requisitos delineados y conocidos en el arte de la construcción, previo estudio y aprobación del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- Los materiales reemplazados y/o extraídos durante la ejecución de las tareas descriptas serán entregados a la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  para su destino final.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será controlada y aprobada por la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, mediante Actas de Inspección de los trabajos semanales.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será ejecutada en forma completa, incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas constructivos, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos técnicos y arquitectónicos propuestos.

- Todas las actividades se desarrollaran respetando el buen arte, sin innovaciones que no cuenten con la debida experiencia y aceptación técnica. Las tareas serán ejecutadas, controladas y aprobadas en forma puntual y completa, incluidas aquellas asociadas u omitidas en la presente, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de los sistemas involucrados y permitan el cumplimiento de la normativa legal para instalaciones hospitalarias.

- Limpieza del sector: El adjudicatario dispondrá en las inmediaciones del mismo, contenedores a su cargo, a los fines de depositar el rezago del material utilizado con su posterior retiro a su cargo.

17) LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente.

La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACION ELECTRICA PABELLON VI AREA SUBSUELO – PLANTA BAJA

OBJETO:

EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION TIENE POR OBJETO CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EFECTUAR LA NORMALIZACIÓN Y EJECUCION DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL PABELLÓN VI DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, EN UN TODO DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, A LA VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A LAS INDICACIONES QUE IMPARTA LA INSPECCIÓN TECNICA , Y A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y/O REGLAMENTACIONES VIGENTES DE LA NORMA HOSPITALARIA.

EL OBJETIVO DE ESTA ACCION SE CONCENTRA EN ADECUAR LOS SISTEMAS ELECTRICOS A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS, CONSIDERANDO A LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE TODA INSTALACION ELECTRICA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, útiles, equipos completos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la instalación eléctrica integral  de las áreas indicadas del Pabellón VI.

Se deberá dimensionar, e instalar según  norma, el nuevo sistema eléctrico del Pabellón citado de forma tal de garantizar un funcionamiento con alto grado de  seguridad a las personas y equipos relacionados con la misma.

Los trabajos necesarios para realizar la obra en su totalidad, se detallan en el presente Anexo Técnico.

El adjudicatario dará por finalizado su trabajo cuando esté dispuesta la nueva instalación eléctrica en todos los ambientes señalados y cuando estén colocados e instalados todos los artefactos eléctricos y de climatización.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a las que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

Plan de Trabajos:

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas. El mismo debe detallar todas las etapas de la obra, indicando en un diagrama de Gantt los tiempos de ejecución de las tareas, el mismo será entregado en soporte digital para realizar el correspondiente seguimiento de los trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

El adjudicatario deberá respetar las pautas que establece el  Decreto 351/79, reglamentario de la Ley Número 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que establece en su Anexo VI, Capitulo 14, Punto 3 “Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas”.

Por lo tanto tendrá la obligatoriedad de cumplir con la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina.

De acuerdo  a  la exigencia de la Ley Nacional mencionada deberá realizar todos los trabajos, debiendo considerar esto al momento de realizarse las ofertas, siguiendo los lineamientos aquí descriptos basados en las documentaciones mencionadas.

Asimismo, el cumplimento de esta Reglamentación deberá ser tenida en cuenta, junto con la Reglamentación General para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociación Electrotécnica Argentina, en cuanto al proyecto, ejecución y mantenimiento de instalaciones hospitalarias y la utilización de materiales normalizados y certificados, todo bajo la responsabilidad de profesionales con la incumbencia específica a instalaciones de Uso Médico.

Por lo tanto: las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en las  especificaciones técnicas particulares y los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM.).

- Código E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de Electricidad).

- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el ADJUDICATARIO deberá comunicarlo a la Dirección Técnica, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la dirección técnica no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

La ubicación final de los elementos componentes de la instalación  puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos provistos por la Empresa al finalizar los trabajos.

El ADJUDICATARIO deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de las instalaciones en escala 1: 50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección Técnica, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

El ADJUDICATARIO deberá presentar tres juegos de copias de los planos de las instalaciones a ejecutar, y serán sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de las tareas.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:100, mas soporte digital de los mismos en DVD, exactamente conforme al trabajo realizado  de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

2. TAREAS A REALIZAR.

La empresa antes de iniciar el trabajo deberá presentar el plano correspondiente de Proyecto Eléctrico firmado por profesional responsable Arquitecto y / o Ingeniero con incumbencia en la materia y seguirá todas las prescripciones de la AEA (Asociación Argentina de Electrotécnicos), complementándose con lo establecido en el decreto 351/79 de la ley Nº 19.587. Deberá contar con la correspondiente puesta a tierra, llaves térmicas y disyuntor diferencial.

A nivel general deberá realizar las siguientes tareas, como así también cualquier otra que aunque no se mencione a continuación sea necesaria para ejecutar la instalación eléctrica integral del establecimiento.

2.1 PROVEER E INSTALAR NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN EL LUGAR FISICO ACTUALMENTE OCUPADO POR LOS EXISTENTES.

2.2 DISPONER LAS ACOMETIDAS PRINCIPALES, CAÑERIAS, CAJAS Y CONDUCTORES.

2.3 CONFECCIONAR LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y DATOS.

2.4 PROVEER E INSTALAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

2.5 PROVEER E INSTALAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA.

2.6 INSTALAR TOMACORRIENTES EN TODOS LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA  INSPECCION DE OBRA.

2.7 REALIZAR LA PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODA LA INSTALACION..

2.8 REALIZAR PRUEBAS E INSPECCIONES.

2.9 TAREAS GENERALES.

2.1 TABLEROS ELÉCTRICOS

El adjudicatario deberá desmontar los tableros existentes, proveer e instalar nuevos, que cumplan con todos los requisitos mencionados en la legislación anterior. Deberán ser de dimensiones adecuadas a la cantidad de elementos portantes y se tendrá en cuenta espacios libres para futuras ampliaciones de circuitos. Se  considerará un tablero principal o general desde el subsuelo con acometidas a planta baja en lugar a indicar previamente según conveniencia de la instalación en los planos exigidos al contratista.

Tablero general.

El Adjudicatario deberá presentar, en cuanto al Tablero General, y ser aprobado por la Dirección Técnica lo siguiente:

a) Descripción general de la forma constructiva de la estructura.

b) Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que contendrá.

c) Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y distribución interna.

d) Tipo de borneras e identificación de conductores mediante anillos indicadores.

e) Características de los elementos de comando, protección y medición.

f) Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante y desengrasante y pintura.

El Contratista, previamente a su ejecución, presentará para aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes documentos:

Memoria descriptiva del tablero, con:

a) Especificación de marca y tipo de los elementos de comando, publicaciones o folletos descriptivos de los mismos con indicación de normas a que responderán, e instrucciones para el mantenimiento.

b) Plano de vista del tablero en escala 1:50.

c) Plano de corte de detalles constructivos en escala 1:1.

d) Esquema unifilar.

Tableros secundarios.

Se proveerán e instalarán los indicados en los planos suministrados por el adjudicatario, además el adjudicatario deberá indicar las cantidades a proveer e instalar, características y forma constructiva de los mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán terminación, pintura y medidas.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes planos:

a) De vista del tablero en escala 1:50

b) De corte de detalles constructivos en escala 1:1

c) Del esquema unifilar.

Consideraciones generales:

El adjudicatario deberá instalar interruptores automáticos termomagnéticos tetrapolares según norma  IRAM N° 2169, sean estos para corte general, para corte de circuitos de iluminación, corte de circuitos de aires acondicionados, etc. Las cantidades y disposiciones de los mismos serán las indicadas en los correspondientes planos mencionados anteriormente. Todos con el correspondiente interruptor diferencial.

Para todos los tableros mencionados, el adjudicatario conectará cada circuito de forma independiente por fase, cuidando equilibrar la distribución de las cargas.

Además se deberá realizar la rotulación de todos los elementos, mediante identificación adecuada y permanente para futuras referencias indicando el servicio que ofrece; este rotulo debe ser de tipo permanente, indeleble e inalterable por el uso y el tiempo. Se preferirán rótulos de tipo atornillado. Por una cuestión de espacio, y para una mejor descripción, se aceptará el uso de codificación relacionada a su correspondiente tabla, la cual deberá quedar fijada a la cara interna de la puerta del tablero. Esta codificación deberá ser pre-aprobada por la inspección de obra.

2.2 CAÑERÍAS, CAJAS Y CONDUCTORES

La instalación de cañerías, cajas y todo accesorio será  a la vista, de material a definir por la inspección de tareas, el adjudicatario deberá presentar muestra o especificar mediante folleto el tipo de canalización a la vista a utilizar, estará dispuesta sobre la mampostería según plano eléctrico presentado por el adjudicatario y aprobado por la Dirección Técnica del Hospital.

La unión entre caños (en caso de ser necesario) se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

En los tramos de cañerías mayores de 9 m, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas.

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante accesorios correspondientes y de primera marca.

En cuanto a la ubicación de las cajas, estas se ubicarán según lo indiquen los planos del adjudicatario aprobados  previamente por la Dirección Técnica.

Se fijarán los caños sobre soportes fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, ramplug, u otro tipo de anclaje.

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en acometida a montantes, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre, cables extra flexibles aislados en PVC que respondan a lo establecido en la norma IRAM. (Ver detalle apartado materiales).

No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm² para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm², en los circuitos de alimentación de los artefactos y 6 mm² para alimentación a equipos de refrigeración. En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

Los conductores colocados en interior de cañerías que por razones constructivas insalvables y con aprobación de la Dirección Técnica formen "sifón", llevarán una cubierta de plástico reforzado "tipo emplomado". No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación.

Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores - hasta 2,5mm² y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor.

De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para aprobación de la Dirección Técnica. Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm² de sección, para su conexión con aparatos de consumo, barras colectoras, interruptores, interceptores etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación.

Nota: El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, tomacorrientes, etc., deberán ser detallados de acuerdo a las características de uso del local y según sean colocadas al interior o a la intemperie, y presentados a la Dirección Técnica.

Deberán disponerse tantas cañerías como circuitos se han descripto en los respectivos planos, debiendo preverse el tendido anular para ambas plantas (subsuelo-planta baja) de una tubería de reserva para futuras ampliaciones de una pulgada y media de diámetro.  El lay-out de las cañerías es el dibujado en planos.  Asimismo debe preverse otra cañería para transporte de voz y datos conforme se describe en el presente pliego de bases y condiciones.

La vinculación entre el Tablero Principal del subsuelo con uno de los tableros  de planta baja se logrará instalando una bandeja cerrada con tapa, respetando la vertical del lugar, para lo cual deberá horadarse la mampostería que corresponda, normalizando y dando terminación a las superficies una vez intervenidas.

2.3 RED DE TELECOMUNICACIONES Y DATOS

El adjudicatario deberá proveer e instalar una cañería para uso de comunicaciones, como fue descripto en el punto anterior.  La misma será de una sección de 2” (pulgadas).  Se deberá dejar una caja de 10x10 cm en cada ambiente con su correspondiente tapa.

Se podrán realizar tantas líneas como se consideren necesarias desde el punto de partida a indicar en el proyecto por el adjudicatario, para así lograr una interconexión completa de todos los ambientes de cada planta.

2.4 ILUMINACIÓN

El Adjudicatario deberá proveer e instalar artefactos de iluminación completos, con el sistema de montaje necesario para lograr una altura general de 2,8 m desde el nivel del piso.  El arreglo será el siguiente:

Se deberá proveer un sistema de bandejas, debiendo utilizar para esto bandejas de 150mm de ancho en línea ultra pesada.  Para el montaje de estas bandejas se deberán preparar soportes fabricados con hierro estructural, los cuales irán fijados mediantes tornillos tipo tirafondos a las paredes laterales, a lo largo del recorrido de la bandeja y transversales a esta.  Las bandejas serán utilizadas, por su parte superior para trasportar todos los conductores y demás accesorios, y por debajo se instalaran las luminarias, las cuales serán Artefactos tipo plafón estanco para 1 lámpara T8 de 36W (salvo indicación de variante) con cuerpo en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco.  Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca y difusor en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

Los mismos deberán estar equipados con balastos de tipo electrónico de primera calidad, aptos para ser alimentados con 230V/50Hz.  Los portalámparas deberán ser de policarbonato, 2A / 250V / T130.  Cableado interno realizado con cable rígido de sección 0.5mm2, aislación de PVCHT, resistente a 90ºC, más bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5mm².  El montaje deberá ser apto para realizar bandas luminosas continuas.  Grado de protección: IP65.  Se deberán realizar los anclajes necesarios para ejecutar el montaje según corresponda.  En el método de montaje se deberá conservar y asegurar el grado de protección IP original de la luminaria.  La conexión de la luminaria al circuito deberá realizarse a través una ficha de tipo macho de patas planas con toma de tierra, por lo cual se deberá proveer y amurar en un lateral de la bandeja una caja de tipo mignon con su correspondiente tomacorriente.

Este Conjunto será el utilizado en los distintos sectores de la planta baja del Pabellón VI.

Todos los artefactos cuya instalación sea suspendida desde el techo (locales, consultorios, camarotes, etc., es decir todas las dependencias que no quedaran servidas por bandejas, conforme obra en planos), deberán instalarse utilizando dos caños de ¾” del mismo tipo utilizado para las canalizaciones de los conductores.  Por uno de estos caños se pasaran los cables correspondientes a cada luminaria.  Se deberá amurar al caño que trasporta los cables mediante grampas tipo abrazadera y próximo al artefacto una caja de tipo mignon, con su correspondiente tomacorrientes, para conectar la correspondiente luminaria.

El adjudicatario deberá diseñar el soporte correcto para garantizar la fijación y estabilidad de cada artefacto, teniendo en cuenta que en el caso de planta baja, la cubierta es una losa.

Para comandar los artefactos se deberá proveer e instalar interruptores unipolares 220V - 10A color blanco, siendo instalado con su correspondiente bastidor autoportante de tres módulos y su tapa para tres bocas color blanco, cumplimentando la Norma IRAM Nº 2007.  También cabe destacar que se deberá proveer e instalar los tapones ciegos de color blanco para los espacios no utilizados en los bastidores.  Los interruptores deberán instalarse a una altura de 120cm por sobre el nivel del piso del ambiente y en proximidad a la principal puerta de acceso observando que los mismos no queden bloqueados por la apertura de la misma.  La inspección de los trabajos podrá indicar en obra un lugar de instalación diferente.

El adjudicatario deberá proveer y colocar los artefactos eléctricos necesarios para la correcta iluminación de los locales, cumpliendo  con lo establecido por la ley 19587 de Higiene y seguridad en el trabajo en su decreto reglamentario 351/79.

El decreto Nº 351/79 establece en el Anexo IV, Capitulo XII Iluminación y color, según tabla Nº 1 (Intensidad Media de iluminación para diversas clases de tarea visual, basada en la norma IRAM-AADL J 20-06), ajustándose a esto el adjudicatario proveerá e instalará el tipo de luz adecuada que asegure una visión clara del ambiente sobre el plano de trabajo.

2.5 ILUMINACIÓN EGA (LUZ DE EMERGENCIA)

El adjudicatario deberá proveer e instalar un circuito independiente (aunque por el mismo caño de iluminación) cuyo fin será dar alimentación normal para mantener en carga al sistema de alumbrado ante un corte de energía, debiendo además proveer e instalar:

Balastos de emergencia autónomos permanente / no-permanente, diseñados para convertir a cualquier luminaria con tubo fluorescente en una luz de emergencia.  Se preferirá utilizar baterías selladas de plomo-ácido con electrolito absorbido, en todas las luminarias que así lo permitan, mientras que en aquellas que por dimensiones o lugar de montaje no sea posible, se utilizaran baterías selladas de Níquel-Cadmio.  En ambos casos deberán ser baterías libres de mantenimiento.  Las mismas deberán incluir un LED indicador de carga, el cual debe quedar visible por el usuario.

Se deberán instalar estos equipos en al menos una luminaria de cada ambiente, y preferiblemente en aquella que este próxima a la puerta de entrada, la necesidad de una mayor cantidad de equipos dependerá de las dimensiones de cada caso, y de la distribución interna que se utilice, siempre con el objetivo de facilitar la salida de las personas evitando accidentes.  En circulaciones y galerías, se deberá lograr un nivel mínimo de 5 lux para facilitar el recorrido hacia las vías de salida y/o escape.  Estas luminarias serán configuradas como “no-permanentes” debiendo respetar el encendido por medio de los interruptores ya solicitados en estado normal.  Solamente encenderán permanentemente en caso de corte de suministro eléctrico, y permanecerán así hasta agotar su batería, o sea restablecido el servicio eléctrico.

Asimismo se deberán proveer e instalar artefactos de señalización autónomo permanente a LED para indicación de “SALIDA” logrando así una correcta señalización según exige la ley 19.587 y las normativas de seguridad e higiene en el trabajo; con entrada 220V, batería sellada recargable de Níquel y Cadmio (3,6VCC), iluminación de LEDs de alta luminosidad (intensidad de luz 4000 mCd), tiempo de duración mayor a 3Hs en forma autónoma y cumplimentando Norma IRAM 2370.  Se deberán instalar todos los que sean necesarios para cumplir con las normativas de seguridad e higiene en el trabajo, y facilitar la salida de personas en caso de emergencia, particularmente en los extremos de cada corredor y en las puertas de acceso a exteriores.

La alimentación correspondiente a cada uno de los equipos instalados, será a través de un tomacorriente de 10A, ubicado en cercanía a cada uno de los equipos instalados.

2.6 TOMACORRIENTES

El Adjudicatario deberá proveer e instalar bocas para circuitos de tomacorrientes normales y estabilizados, realizando la instalación de tipo a la vista, con el diámetro adecuado.  La altura de montaje de cada toma deberá ser de 0.3 m medidos desde el nivel del piso.  La disposición estimativa está reflejada en el conjunto de planos presentados por el adjudicatario y previamente aprobados por la inspección de tareas  pudiendo ser replanteadas en obra.

Se colocará un tomacorriente cada 6m2 aproximadamente por local. Se proveerán e instalarán las llaves de efecto indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario y aprobados por la Dirección Técnica.  Se exigen que sean del tipo Kalop.

2.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El Adjudicatario deberá proveer e instalar un sistema de puesta a tierra externo, al cual se referirán y conectaran las tierras de todas las instalaciones.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalaciones normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes tableros, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de protección debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo con rejilla de inspección, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ohm, mediante entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre.

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizará jabalina, construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de 38mm de diámetro y 2 m de largo, aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido en extremo superior, con sujeción a tornillos para el cable de salida.

Se introducirá en perforación de 4 pulgadas de diámetro hasta la primera napa de agua y se encaminará con caño de PVC a la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de la perforación.

En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de 30 cm. x 30 cm., en la que se instalarán amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de media pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo del cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre  estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

La puesta a tierra deberá presentar continuidad a cada una de las cajas metálicas instaladas.

A efectos permitir la inspección rutinaria de los niveles de resistencia de las Puestas a Tierra deberán quedar accesibles las tapas de inspección, en todo momento, para permitir la tarea descripta.

El adjudicatario ejecutará la puesta a tierra pudiendo realizar varios pozos de puesta a tierra alrededor del edificio, interconectados entre sí, para lograr el valor solicitado, colocándose una cámara de inspección de 30x30 centímetros para sus periódicas verificaciones en cada una.

La ubicación del primer pozo de puesta a tierra se realizará en el área más próxima posible a la ubicación del tablero general ubicado en el subsuelo, debiéndose realizar la vinculación con este tablero por cañería continua, debiéndose realizar los demás pozos de ser necesario según se estime y decida junto con la inspección de obra en el momento que sea necesario ejecutarse el trabajo.

El circuito de puesta a tierra de ambas plantas deberá quedar sólidamente vinculado, aprovechando las canalizaciones correspondientes.

2.8 INSPECCIONES.

Una vez finalizados los trabajos, la Dirección Técnica  efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

El Adjudicatario debe dar aviso a la Dirección Técnica para realizar las siguientes inspecciones:

- Una vez colocadas las cañerías, grampas y cajas tanto internas como externas.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y  accesorios.

- Después de finalizada la instalación.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Adjudicatario deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Dirección Técnica estime conveniente.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.

2.9 TAREAS GENERALES

El adjudicatario deberá reconstruir toda superficie, sean estas paredes, cielorrasos, pisos, que se vieran afectados por el desarrollo de las tareas antes mencionadas, realizando trabajos de albañilería, pintura y los que corresponda, respetando las reglas del buen arte.

3. MATERIALES A UTILIZAR.

General:

Los materiales a emplear  en el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE TAREAS.

Debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será EL ADJUDICATARIO.

Aquellos materiales que no sean mencionados en el presente pliego de bases y condiciones, y sean necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones serán a cuenta del adjudicatario.

3.1 Conductores Eléctricos:

Los cables eléctricos según su aplicación se utilizan de la siguiente forma:

Los conductores alimentadores (Alimentación eléctrica de los Tableros) y para circuitos derivados (Circuitos de tomacorrientes, iluminación, etc.) deberán ser extraflexibles y extradeslizantes y con aislación de tipo LSZH (baja emisión de humos y no emisión de gases tóxicos) ecológico no propagante del incendio libre de halógenos, apto para uso en lugares cerrados de alta densidad de personas, con cuerda de cobre recocido, clase 4 (como mínimo).

Los Cables deberán ser de reconocidas marcas y deberán cumplir con las normas y estándares vigentes ya mencionados.

Los aislamientos de los conductores eléctricos deberán utilizar los colores estandarizados por norma; es decir:

- Para los conductores de Neutros:	Celeste.

- Para los conductores de Fase R:		Castaño.

- Para los conductores de Fase S:		Negro.

- Para los conductores de Fase T:		Rojo.

- Para el conductor de Protección:	Bicolor Verde-Amarillo.

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o celeste. Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases pero se preferirá el castaño.

La disposición de las fases deberá ser N.R.S.T. del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Criterios para adoptar la sección de los conductores:

Los cables seleccionados para cada línea deben tener conductores con suficiente sección como para que en servicio continuo o bajo condiciones de un cortocircuito no superen las temperaturas admisibles que se detallan en el siguiente cuadro:

| NORMA | AISLACION | Servicio Continuo Carga del 100% | En Cortocircuito Tiempo < 5 seg. |
| --- | --- | --- | --- |
| IRAM 2183 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | PVC | 70º C | 160º C |
| IRAM 2178 | Goma etilén-Propilénica | 90º C | 250º C |
| IRAM 2178 | Polietileno reticulado | 90º C | 250º C |

Para no superar las citadas temperaturas, la sección de cable adoptada debe ser tal que la intensidad de corriente en servicio permanente no supere la intensidad de corriente admisible, indicada en las tablas de la sección 771.16 del “Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” (REIE) de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina), edición 2002. (REIEI de AEA).

Atención: Las citadas tablas han sido elaboradas bajo determinadas condiciones normales. Para ajustar los valores a las condiciones reales del proyecto se deben tener en cuenta factores de corrección según el tipo de cable, el tipo de montaje, la agrupación de cables y la temperatura ambiente que publica el citado reglamento.

Selección por máxima caída de tensión:

Las secciones adoptadas para las distintas líneas (principal, seccionales y de circuitos) deben ser tales que, funcionando la instalación a plena carga y en servicio permanente, tenga en el consumo más alejado de la acometida una caída de tensión que no superen los siguientes valores:

En Instalaciones de iluminación: ΔUadm=   3% (de la tensión de entrada)

En Instalaciones de fuerza motriz: ΔUadm=   5% (en régimen)-ΔUadm= 15% (en el arranque de equipos en general).

La caída de tensión se debe calcular considerando conectados todos los consumos susceptibles a funcionar simultáneamente. Las caídas de tensión en cada uno de los tramos que componen la instalación (línea principal, línea seccional, línea de circuito) debe ser proporcional a la longitud de cada uno de ellos y la sumatoria no deben superar los valores admisibles.

Se debe tener especial cuidado en que los consumos variables repetitivos no produzcan oscilaciones perceptibles en los niveles de iluminación.

3.2 Canalizaciones y Cajas:

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las líneas y del tipo de cable adoptado, se debe utilizar el tipo de canalización a utilizar entre las alternativas que a continuación se detallan:

Instalación fija en cañería embutida ó a la vista.

Canalización. Materiales:

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46mm, montadas en forma embutida, en plenos o a la vista se construirán con caños y accesorios de acero semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005. Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46mm se debe utilizar caños tipo pesado, según IRAM 2100. En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que estén en intemperie, o en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 1” de diámetro. Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique expresamente, la cañería será de PVC, extra reforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial para PVC.   Para seleccionar los diámetros mínimos de los caños a utilizar, en función del tipo, la cantidad y la sección de los conductores a montar se debe utilizar la tabla 771.12.VI de la REIEI de la AEA.  En ningún caso se deben utilizar caños de diámetro menor a 19mm.  La tabla indicada es válida para cables unipolares según IRAM 2183 y hasta un diámetro interior máximo de 46mm.  Para los casos no provistos en la tabla el área ocupado por los conductores, incluyendo la aislación, no deberá exceder el 35% de la sección interna del caño.

Detalles constructivos generales:

Las cañerías deben ser continuas entre cajas de salida o cajas de paso y se fijarán a las cajas, en todos los casos, con conectores o con tuerca y boquilla.  Dichos accesorios deben ser de tal tipo que no disminuya la sección del conducto y no generen discontinuidades que dificulten el paso de los cables.  Se debe garantizar la continuidad eléctrica de las partes con el conductor de protección.  Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo.  Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual.

Detalles constructivos para cañerías embutidas:

Las cañerías embutidas se colocarán usando la menor distancia entre cajas; las diferencias o cambios de dirección se tomarán con curvas suaves. Cuando los caños deban ser embutidos en hormigón se instalarán después de colocada la armadura y se tendrá especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas, a los efectos de evitar desprendimientos durante el vibrado del hormigón. Se prohíbe el cruce de juntas de dilatación con cañerías empotradas rígidas, debiéndose buscar recorridos alternativos en que la instalación quede suspendida al cruzar la junta. Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

Detalles constructivos para cañerías a la vista:

En instalaciones a la vista, las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio; los tramos verticales y horizontales se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero, con silletas de montaje como separador de la pared, o mediante otros sistemas aprobados, con bulones de expansión o clavos a pistola. Se deberá tener especial cuidado durante la fijación de los tramos verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de paso. Los tramos rectos de las cañerías deben ser asegurados a la estructura con soportes colocados a distancias no mayores de 1.50m. Adicionalmente se colocará un soporte en cada codo y al final de cada tramo en la llegada a una caja. Los soportes deben ser fabricados con material duradero; si son de acero deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. Cuando la sujeción de las cañerías a la vista se deba hacer desde la losa, se utilizará perfiles tipo C y grapas adecuadas. En locales donde la altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales acorde con el tipo de artefacto. En los locales donde la cañería expuesta y sus respectivas cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando para la sujeción perfiles tipo C suspendidos por medio de barrales roscado de ¼” de acero galvanizado. En aquellos lugares muy comprometidos debido a que otros equipos impiden la sujeción de las cañerías desde la losa se preverán soportes especiales. En el caso de que la cañería a la vista deba cruzar juntas de dilatación, se ubicará una caja de pase a ambos lados de la misma, uniéndose con flexibles.

Cuando las cañerías expuestas se deban colocar por encima del cielorraso, dichas cañerías se montarán suspendidas desde la losa por medio de barrales roscados de ¼”, perfiles tipo C y sujetas con grapas adecuadas.   Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación, de tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto.   Para cruzar de  juntas de dilatación se adoptará la misma solución que para las cañerías a la vista.

Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños.   Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar instalados antes de pasar los conductores.

Cajas. Detalles constructivos generales:

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación y reemplazo de conductores. No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos adjuntos y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que debe realizar el Contratista. Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12m, en tramos verticales una caja cada 15m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos cajas contiguas. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.

Cajas de paso y derivación:

Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.   Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.5mm para cajas de hasta 20x20cm; 2mm para cajas de hasta 40x40cm. Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados o convenientemente reforzados con perfiles. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión cuando la instalación sea a la vista.

Cajas de salida para instalación embutida:

Las cajas para centros, tomacorrientes, llaves, brazos, etc. utilizadas en instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, serán de tipo normalizado, estampadas en una pieza de chapa de 1.5mm de espesor y deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la de la cañería que complementa. En general las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas de 75mm de diámetro. Las cajas a las que lleguen más de cuatro caños y/o más de ocho conductores deben ser octogonales grandes de 100mm de diámetro o cuadradas de 100x100mm. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos normalizados para el anclaje de los artefactos. Las cajas para brazos se colocarán, salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas entre artefactos y/o en el paño de pared que iluminan, salvo indicación contraria por la inspección de obra. Las cajas para llaves y tomacorriente deben ser rectangulares de 55 mm para hasta dos caños y/o cuatro conductores; para mayor número de caños y/o conductores se deben utilizar cajas cuadradas de 100x100mm con tapa de reducción a rectangular. Salvo indicaciones especiales por la inspección de obra, las cajas para las llaves se colocarán a 1.20 m sobre el piso terminado y a 0,10 m de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre.   Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1.20 m en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario.

Cajas de salida para instalación a la vista:

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM 2005. Las tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y tornillos adecuados. Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser maquinadas (salidas ciegas). La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las instalaciones embutidas.

Instalación fija por piso ducto y/o por zócalo ducto:

a. Canalización:

Los conductos bajo piso o por zócalo serán conductos de tres vías rectangulares previendo que se usará una vía para voz y datos, la segunda para electricidad de 220V de uso general y la tercera para electricidad de 220V para uso específico en computadoras. Cada vía tendrá 7cm de ancho por 3 de alto. El sistema será ensamblado con cajas de pase que garanticen la separación de los distintos servicios. Los piso ductos deberán ser del tipo construido en chapa de acero con costura continua, soldados entre sí con soldadura eléctrica, con tratamiento desengrasante y pintado por inmersión con pintura especial asfáltica. Para la conexión de los periscopios deben preverse salidas cada 0,6 m. Para localizar los conductos y replantear nuevas salidas se deben prever mojones adecuados. Para la acometida desde cada tablero se deben prever conductos de una vía con curva ascendente de 90° entre el tablero y una caja de pase. Los zócalos ductos deben ser un sistema, formado por los conductos y todos los accesorios necesarios para el armado de los recorridos y la composición de los puestos de trabajo, dado que los mismos permanecerán a la vista deben tener muy buena terminación y un armado armonioso.

b.Cajas. Detalles constructivos generales:

Las cajas de servicios normalizadas tipo periscopio para el sistema pisoducto deberán venir con el calado y fijación adaptada para recibir elementos y módulos Standard del tipo domiciliario, debiendo contar con una terminación superficial de fosfatizado y pintado al horno color blanco o similar.

Instalación fija sobre bandeja portacables:

En todos aquellos casos en que la cantidad de conductores lo justifique y en donde sea solicitado, se utilizarán bandejas porta cables para los tendidos troncales de fuerza motriz, las líneas de iluminación y circuitos de corrientes débiles. Para los tendidos de circuitos iluminación y fuerza motriz se utilizarán bandejas tipo escalera y para los circuitos de corrientes débiles y señales de bajo nivel de ruido bandejas de fondo sólido perforado, aunque se podrá indicar el uso de una u otra indiferentemente del uso que se le dé por la inspección de obra.   Las bandejas portacables deberán ser aptas para utilizar en instalaciones a la vista, tanto en  interior como en intemperie.

Las bandejas tipo escalera serán construidas con chapa de acero de 2mm de espesor, deben tener suficiente rigidez como para resistir el peso de los cables, con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán del mismo fabricante de los tramos rectos, normalizados y totalmente ensamblables entre sí y con los tramos. No se admitirá ningún tipo de modificación en Obra para hacer los empalmes. Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma tal de dejar entre ellos un espacio igual a medio diámetro del cable adyacente mayor para facilitar la ventilación. Los cables se fijarán a los transversales de la bandeja con zunchos de PVC a distancias no mayores de 2 m. En todas las bandejas se debe prever una reserva de espacio del 10%, respecto del ancho que ocupan los cables a montar y el espaciamiento entre ellos. La distancia entre bandejas debe ser como mínimo 250mm y entre bandeja y cualquier obstáculo 200mm. Las bandejas se sujetarán con soportes adecuados de manera de evitar movimientos tanto longitudinales como transversales y no deben quedar sin vinculación mecánica en sus extremos, o sea que deben unirse a cajas de paso, tableros, o canalizaciones mediante dispositivos apropiados.

Las bandejas de fondo sólido perforado serán construidas con chapa galvanizada en caliente de 1,5 mm de espesor, tendrán tapa y un ancho de 150mm. Las reservas y las características de montaje serán similares a las previstas para las tipo escalera.

Todos los elementos, tanto de las bandejas tipo escalera como de las tipo de fondo sólido perforado, deben ser cincados por inmersión en caliente. Todas las partes metálicas deben ser conectadas a un conductor de protección, asegurando la continuidad eléctrica en toda la extensión. El conductor de protección se debe colocar sobre la bandeja. Cuando las bandejas atraviesen juntas de dilatación se debe interrumpir la continuidad, colocar un soporte de cada lado de la junta y hacer una pequeña omega en cada cable.

Instalación enterrada directamente o enterrada en conducto:

En instalaciones enterradas se deben usar cables del tipo aprobado por la norma IRAM 2178. Los cables pueden ser instalados directamente en tierra con protección mecánica o dentro de conductos de acero cincado, fibrocemento o PVC rígido pesado, según sea solicitado en la presente especificación técnica, o solicitado por la inspección de obra. Los caños deben ser cubiertos con hormigón pobre antes de ser tapados con tierra. Cuando los cables subterráneos se instalen bajo construcciones existentes o futuras siempre deben utilizarse conductos que sobresalgan de la planta de dichas construcciones. Los empalmes y derivaciones subterráneos deben hacerse dentro cajas de conexión adecuadas, rellenas con material aislante y no higroscópico. Cuando se usen cables armados, el sistema de empalme debe garantizar la continuidad eléctrica de la vaina metálica. Los cables y/o los conductos para cables de BT, deben ser enterrados en zanjas cuyo fondo sea liso y libre de discontinuidades y escombros. La tapada mínima debe ser de 0,70 m. Cuando el cable se entierre directamente (sin conducto) se dispondrá en una cama de arena y se protegerá mecánicamente con elementos adecuados (por ejemplo ladrillos). Cuando los cables se instalen en conductos enterrados, se debe prever una base y una tapada de hormigón pobre envolviendo los caños y se deben prever cámaras de paso en los cambios de dirección y en los tramos rectos, de tamaño y a distancias adecuadas como para permitir el montaje. Cuando los cables enterrados deban pasar bajo una calzada se deben prever conductos de paso adicionales ubicados al nivel de fondo de la zanja. La sección y la cantidad de conductos a instalar se deben determinar en función de la cantidad de cables que se deben pasar. Cada conducto debe sobresalir hacia ambos lados de la calzada por lo menos 1m. Luego de montados los cables deben sellarse adecuadamente los extremos.

3.3 Tableros

Gabinetes:

Los gabinetes en general serán metálicos, construidos con chapa de acero laminada, doblada y soldada. La chapa de la caja debe tener un espesor no menor de 1.6mm y la chapa de la puerta un espesor no menor de 2mm. Las dimensiones del gabinete deben ser generosas respecto de las mínimas necesarias para recibir los cables de entrada y salida y alojar los equipos eléctricos de maniobra, control y señalización. Además se deben prever reservas de espacio físico de gabinete y tamaño de barras como para incorporar un 20% más de elementos. Como mínimo se debe dejar alrededor de los instrumentos y equipamiento un espacio libre de 12,5 cm en ambos lados y 25 cm en la parte superior e inferior para la entrada de los cables. Las barras de distribución con sus correspondientes peines moldeados de resina epóxica o similar y los demás elementos se montarán sobre un panel desmontable de suficiente rigidez atornillado al fondo del gabinete. Los interruptores electromagnéticos, los disyuntores diferenciales y las borneras componibles se montarán sobre riel DIN. Todos los tableros contarán con un subpanel abisagrado para impedir el contacto directo del operador con partes bajo tensión, dejando sólo accesible las palancas de los seccionadores y/o interruptores. Todo el cableado interno del tablero irá alojado en cablecanales de PVC, con un 50% de reserva. Las conexiones internas se harán con borneras componibles de tamaño acorde con la sección de los cables, dejando una reserva del 10% y dos como mínimo. El tratamiento de todas las superficies metálicas incluirá desoxidado, fosfatizado, fondo antióxido tipo convertidor, masillado, pintura de fondo y pintura de terminación. El masillado y la pintura de fondo se hará después de la inspección de los gabinetes y el tipo y color de la pintura de terminación lo determinará la Inspección de Obra, pero de no indicarse otra opción, debe ser color BEIGE REAL 7032. Los tableros para uso interior deben tener un grado de protección mínimo IP 44 y para uso exterior o en intemperie IP 55.

Instrumentos y equipamientos:

Interruptores Termomagnéticos:

Las llaves térmicas, deben ser de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra, aptos para montar sobre riel DIN. Deberán actuar ante sobrecargas y cortocircuitos para proteger a los cables y conductores eléctricos. De esa manera asumen la protección de medios eléctricos contra calentamientos excesivos según la norma DINVDE 0100 parte 430, así como también garantizaran la protección contra descargas peligrosas por tensiones excesivas de contacto originadas por defectos de aislamiento según la norma DINVDE 0100 parte 410.

Disyuntores Diferenciales:

Los disyuntores diferenciales, en principio deben ser de la misma marca que los termomagnéticos del tablero y aptos para montar sobre riel DIN. Deberán actuar ante una corriente de defecto a tierra de 30mA y contar con pulsador de prueba de funcionamiento. Serán de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra.

Fusibles:

Serán del tipo NH, de marca reconocida y pre aprobada por la Inspección de Obra. Su elección estará de acuerdo con la corriente nominal del circuito y las corrientes de arranque de los equipos.

Borneras:

Serán del tipo componible, montadas sobre riel soporte de acero cincado, tamaño DIN 46277/1, de tal forma que pueda desmontarse cada borne por separado sin necesidad de abrir la línea y aptos para recibir puentes fijos o seccionables. El material del cuerpo debe ser irrompible y autoextinguible, todas las partes metálicas serán de cobre-bronce o latón plateado, la fijación al riel debe ser por medio de un mecanismo a resorte metálico y los tornillos del tipo imperdibles. La capacidad de los bornes se determinará en función de la corriente admisible al aire de los cables a conectar en ellos. Los puentes entre bornes se harán con elementos normalizados, adecuados para tal fin y de longitud acorde con los bornes a interconectar. No se admitirán guirnaldas entre bornes. Las borneras serán identificadas con etiquetas de cartulina protegidas con una lámina plástica.

Indicadores Lumínicos de Presencia de Tensión:

Serán elementos de señalización luminosa, con tecnología led, y los mismos podrán ser ojo de buey LED de 22mmØ aptos para 230Vca, instalados en la puerta exterior del gabinete, debiendo ser de color Blanco o Verde. También se admitirán pilotos modulares para Riel DIN, provistos con lámpara led, de un módulo por fase, dentro del tablero, siguiendo las líneas de montaje utilizadas para interruptores termomagnéticos y diferenciales.

Barraje de Fases:

Se deberán utilizar “peines” tetrapolares en las conexiones principales de los tableros.  Los peines serán cortados a la medida necesaria y siempre deberá quedar un sobrante de vaina de 4mm en cada extremo del corte, debiendo quedar las partes con tensión dentro de las vainas, bien protegidas con la máxima distancia eléctrica.

3.4 Accesorios eléctricos

Módulos Tomacorriente:

Los tomacorrientes deberán ser bipolares con toma de tierra (binorma) de 250V - 10A. de embutir color blanco, debiendo permitir el uso de fichas con pernos redondos y con pernos chatos.

Tanto para los circuitos suministro aislado (IT) como para el ininterrumpido (SAI), se deberá proveer e instalar módulos tomacorrientes Schuko polarizado (con espiga central) de 250V CA – 16A, color rojo. Además se deberán proveer los conectores macho para estos tomas, debiendo suministrarse la totalidad de los  tomas machos como hembras que hayan sido instalados. Se deberá tener en cuenta que el adjudicatario, una vez habilitados los circuitos especiales (IT) deberá proceder al recambio de ficha en los equipos existentes para logar la conectividad de los mismos. De todos modos, el total de fichas machos a suministrar deberá abarcar al total pedido por los planos correspondientes para ambas plantas. Deberán indicarse todos los tomas especiales adhiriendo al frente una marca visible indeleble de rotulando, según corresponda, con la leyenda IT y SAI respectivamente para circuito aislado y suministro ininterrumpible.”.  Aquellos servicios que posean ambas características especiales, contaran con ambas leyendas en un mismo rotulo.

Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas IRAM siguientes:

- IRAM 2006 Tomacorrientes, fichas y enchufes. Exigencias generales.

- IRAM 2071 Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas. Bipolares, para uso domiciliario y tensión nominal de 220 Vca.

- IRAM2072 Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 2x220+T. Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal de 220V. entre fase y neutro.

Módulos Interruptores:

Los interruptores unipolares 220 V - 10A Arco, color blanco, de tipo combinado.

Bastidores portamódulos:

Todos los módulos solicitados deberán instalarse en sus correspondientes bastidores con tapa, estanco para TRES (3) módulos. También cabe destacar que se deberá proveer e instalar los módulos ciegos para los espacios no utilizados en los bastidores.

3.5 Suministro Aislado

Debido a que el motivo de esta Especificación Técnica llevar las instalaciones actuales a cumplir con el principio fundamental de brindar seguridad de los pacientes, personal médico e instalaciones, se requiere en algunas áreas la instalación de un circuito eléctrico aislado. Por tal motivo, se requieren Monitores de Aislación de Resistencia o de Impedancia, según corresponda por lo reglamentado según AEA 90364-7-710. Para cubrir las distintas exigencias de las reglamentaciones se solicitará un esquema de conexión a tierra de tipo IT obligatorio, más una protección contra riesgos de contacto indirecto, los cuales pueden ser:

MAR o MAI en zonas asignadas al grupo de aplicación “2a”. “MAR” corresponde a Medidor de Aislación de Resistencia óhmica según la norma europea.

MAI Obligatoriamente en zonas asignadas al grupo de aplicación “2b”. “MAI” corresponde a Medidor de Aislación de Impedancia o corriente total de fuga según la norma americana.

En ambos casos los trasformadores serán de potencias acotadas de 3 a 8KVA, contar con apantallamiento electroestático, clase a aislación “H” 180ºCabs., nivel sonoro máximo de 40dB, protección contra sobrecargas y alarma por temperatura límite.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.

- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local,  y por medio de la visita obligatoria al lugar, realizar la inspección visual del sistema eléctrico de todos los ambientes de la planta baja y subsuelo del Pabellón VI del H.N.P.B. De esta manera el Oferente cotizará individualmente cada ítem/inciso/tarea componente del presente Anexo Técnico en concepto de provisión materiales y mano de obra.

- Las ofertas que no acompañen la documentación técnica solicitada en este punto y/o presenten materiales que no se adecuen a lo requerido, no cumplirán  con las especificaciones técnicas del presente pliego.

- El Oferente deberá presentar planilla de materiales a utilizar indicando características técnicas, marca y modelo.

- El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

- El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- El Oferente deberá presentar un profesional con incumbencias en el área a desarrollar.

- El Oferente deberá adjuntar un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- Antecedentes operativos: El Oferente deberá presentar constancias por la ejecución en los últimos años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TAREAS

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la Jefatura del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir el trabajo, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, al referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal del departamento  arriba mencionado.

6. PERSONAL INTERVINIENTE

- A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el Adjudicatario asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

- Previo al inicio de la obra, entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

- Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la obra adjudicada.

- La empresa deberá presentar un responsable Técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.El Técnico en Seguridad e Higiene deberá estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, deberá tener experiencia comprobable en obras de instalaciones eléctricas similares.

7. PAUTAS DE REALIZACIÓN

El Adjudicatario deberá cumplir con el programa ofertado y con las tareas complementarias que la DIRECCION del HOSPITAL PUERTO BELGRANO decida realizar directamente o por intermedio de otros Adjudicatarios, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección Técnica del HOSPITAL PUERTO BELGRANO, respecto al orden de ejecución de esos trabajos y las siguientes pautas:

- La vigilancia continua de la tarea, para prevenir robos, deterioros de los materiales, herramientas o equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

- Establecer un servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas ajenas a los trabajos, estos serán de exclusiva responsabilidad de la empresa. La responsabilidad subsistirá hasta la recepción final de la tarea y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. El adjudicatario tendrá en la zona de trabajo los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para la realización de los mismos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la tarea.

- En caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres, la decisión de la Inspección Técnica, será la determinante.

- Si el Adjudicatario experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros adjudicatarios, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección Técnica, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

- Durante la ejecución de la tarea, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstas. Debiendo colocar los contenedores a su cargo.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, antes de iniciar/continuar con el trabajo correspondiente.

- Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la Inspección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento de contrato.

- Se deberá presentar Memoria Descriptiva y Cómputo y Presupuesto detallado de la obra (materiales y mano de obra) original y duplicado, así como el Plan de Trabajo.

- La  planilla  de cómputo  y presupuesto detallado de la labor – parte materiales – contendrá  la siguiente información:

- Cantidad de materiales.

- Unidades de medida.

- Marcas, modelos y tipo de materiales empleados, los cuales deberán contar con aprobación I.R.A.M.

- Dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá cumplir con los trámites administrativos exigidos, como ser obtener pases de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, permisos, etc.

- Libre Tránsito: durante la ejecución de los trabajos no se deberá entorpecer la circulación de terceros, como tampoco los accesos a las distintas dependencias, mas allá de lo absolutamente necesario. Para ello el Adjudicatario programará los trabajos de forma tal de que se cumpla esta prescripción.

- La identificación, señalización, e iluminación de los sectores en los que se realizarán los trabajos, estarán a cargo del Adjudicatario, quién deberá adoptar todos los recaudos necesarios para ese fin.

8. GARANTIAS

- La garantía del trabajo será por término mínimo de un  (1) año a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación de las tareas y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del adjudicatario incluye la conservación de la labor, hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección Técnica podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del adjudicatario. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía , el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se fije, a contar desde su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la Garantía de Adjudicación constituida oportunamente, la cual estará en poder del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, hasta que se produzca el vencimiento de la garantía ofrecida por los trabajos realizados.

- La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO podrá contratar al margen del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a  reclamo alguno, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente en esta licitación.

9. ENTREGA

- El tiempo de ejecución de la tarea será de noventa 90 días corridos a partir de la recepción fehaciente de la orden de Compra. Durante este lapso, la empresa adjudicataria deberá restaurar todo elemento o componente afectado, por defecto del producto aplicado y/o procedimiento inadecuado de la tarea.

- El Adjudicatario ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, tal cual se infiere en las especificaciones y los demás documentos del pliego, aunque en los croquis no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. Debiendo aclarar esta situación ante la Inspección Técnica, antes de iniciar tareas definitorias.

- La ejecución de los trabajos se realizará en el horario de trabajo señalado por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes de 08:00hs a 18:00hs. En casos excepcionales, se autorizará por escrito la ejecución de actividades los fines de semana, previa elección de un inspector para coordinación de las tareas programadas.

- El Adjudicatario deberá indicar los datos personales del representante técnico Profesional Universitario Matriculado para control y toma de decisiones sobre los trabajos en ejecución. El citado representante, independientemente de permanecer en el sector de trabajo durante todo el horario de actividad de los operarios, deberá presentarse diariamente en el Departamento Mantenimiento entre las 11:00hs y 12:00hs para tomar contacto con el Inspector Técnico.

10. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Asimismo deberá presentar Certificado de Higiene y Seguridad.

11. ORGANOS DE CONTROL

La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO verificará que:

- El adjudicatario facilite ampliamente el control de los trabajos, a la inspección de la misma, Jefatura  Departamento Mantenimiento del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- El adjudicatario no podrá colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- Durante el período que abarca la ejecución de las tareas pautadas en el presente pliego, el personal de la empresa tomará contacto diario con la oficina de la inspección técnica, a los efectos de entregar la planilla de control de personal, informando: Apellido y Nombre y horario de entrada y salida del mismo.

12. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS

- El adjudicatario y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

13. RECEPCION PROVISORIA

La tarea será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  cuando se encuentre terminada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Se verificará el estado de los trabajos y si no presentan fallas o solamente fallas menores subsanables durante el plazo de garantía, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la obra quedará recibida provisionalmente, el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación, dejándose constancia de ello mediante la respectiva Acta.

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de la infraestructura de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Si las tareas no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y documentos anexos, y/o presenten fallas, a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, esta podrá suspender la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la tarea se encuentre ejecutada de acuerdo al Pliego, esto a costa del ADJUDICATARIO.

A este efecto, se fijará un plazo para que los trabajos estén terminados, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieren, vencido el cual, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si el ADJUDICATARIO no corrige las fallas en el plazo acordado la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, podrá corregirlas con su propio personal, o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y/o de reparo.

De la recepción provisional se labrará un Acta en presencia del ADJUDICATARIO, rubricada por éste, o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el ADJUDICATARIO  o su representante no concurrieren a las fechas fijadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a presenciar el acto o de que no contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la autoridad correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en Acta, de la citación y ausencia del ADJUDICATARIO y éste perderá todo su derecho a apelar por los resultados de la recepción.

14. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, a solicitud del contratista, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado y del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION TECNICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

Si la tarea se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades del ADJUDICATARIO por el término de diez (10) años establecidos en el Art. 1646 del Código Civil.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación.

Si el ADJUDICATARIO no corrigiere las fallas en el plazo acordado, se le aplicará la sanción de rescisión sin derecho resarcitorio alguno en su favor, la que operará sus efectos desde su comunicación al ADJUDICATARIO por "Carta Documento", sin perjuicio de que la REPARTICIÓN retenga del Fondo de Reparo o de la Garantía de Adjudicación o de ambas los montos económicos que estime equivalente al valor de las deficiencias advertidas y no subsanadas por el ADJUDICATARIO, procedimiento que éste acepta se practique.

Del Acta de Recepción deberá entregarse al ADJUDICATARIO una copia con las todas firmas intervinientes en la misma.

15) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA

- N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Técnico en Seguridad e Higiene: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI edad, Nº de cuil, etc.

- Carga horaria diaria.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

16) CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

- Se descarta terminantemente la utilización de materiales presentados en la oferta, en los cuales no se acredite su origen y que el mismo no esté homologado con certificación que se ajuste  a  Normas Nacionales.

- Los materiales autorizados contarán con sello de aprobación IRAM.

- Los materiales no descriptos y/o especificados en el presente deberán cumplir con los requisitos delineados y conocidos en el arte de la construcción, previo estudio y aprobación del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- Los materiales reemplazados y/o extraídos durante la ejecución de las tareas descriptas serán entregados a la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  para su destino final.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será controlada y aprobada por la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, mediante Actas de Inspección de los trabajos semanales.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será ejecutada en forma completa, incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas constructivos, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos técnicos y arquitectónicos propuestos.

- Todas las actividades se desarrollaran respetando el buen arte, sin innovaciones que no cuenten con la debida experiencia y aceptación técnica. Las tareas serán ejecutadas, controladas y aprobadas en forma puntual y completa, incluidas aquellas asociadas u omitidas en la presente, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de los sistemas involucrados y permitan el cumplimiento de la normativa legal para instalaciones hospitalarias.

- Limpieza del sector: El adjudicatario dispondrá en las inmediaciones del mismo, contenedores a su cargo, a los fines de depositar el rezago del material utilizado con su posterior retiro a su cargo.

17) LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente.

La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE