ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DE LA CONTRATACION.

PROVISION DE DOS (2) CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE BAJA PRESION PARA SER INSTALADAS EN LOS PABELLONES IX Y VII DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

EL ADJUDICATARIO DEBERA ASEGURAR QUE LA PROVISION CUMPLA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Se detallan en las especificaciones presentes las características de los equipos a ser adquiridos.

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que se indican en el presente anexo, como así también cualquier otra que aunque no se mencione expresamente, sea necesaria para la perfecta terminación de las tareas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

ADJUDICACION: LA ADJUDICACION DE AMBAS CALDERAS SERA A UN UNICO OFERENTE.

INSPECCIÓN TÉCNICA: JEFATURA DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO H.N.P.B.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de  dos (2)  equipos para generar vapor a baja presión y el asesoramiento técnico necesario para que la adquisición sea acorde a los requerimientos del lugar donde será instalada.

El ADJUDICATARIO del presente pliego de bases y condiciones será responsable de las siguientes tareas:

- Asesoramiento inicial y visita al lugar de instalación de las calderas y de las instalaciones/dependencias (pabellón IX y VII) para conocer los requerimientos calóricos.

- Provisión del equipo completo con todos sus accesorios.

- Puesta en marcha por servicio técnico oficial o autorizado cuando se determine.

- Capacitación en operación y mantenimiento.

- El adjudicatario deberá proveer manuales de puesta en servicio (marcha), operación y de mantenimiento del equipo.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CALDERA.

CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE BAJA PRESIÓN.

Capacidad efectiva para ambas calderas: 600.000 Kcal/h.

Tipo: humo tubular, horizontal, combustión presurizada.

Presión de trabajo: 0,20 kg/cm2.

Materiales: la caldera deberá ser de chapas de acero al carbono,  de primera calidad laminada en caliente, tipo Siderar con los siguientes espesores:

Envuelta: 1/4 pulgada.

Hogar: 5/16 pulgada.

Placas: 1/2 pulgada.

Tubos: mandrilados a las placas tubulares.

Aislación térmica exterior:

- Zona de agua y vapor: con manto de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, con separadores de acero y cobertura de aluminio de 0,81 mm de espesor.

- Zona de fuego y alta temperatura: con manto de fibra cerámica, en espesores de 50 mm, con separadores de acero y soportes de acero inoxidable para la zona de fuego.

Quemador:

Tipo presurizado, automático, con detección electrónica de llama.

De operación on-off, apto para combustionar gas natural.

El mismo estará compuesto por:

- Cuerpo y garganta con brida para acoplar al frente del horno.

- Registro de aire.

- Cabezal y difusor del quemador en acero inoxidable.

- Tobera de acero inoxidable.

- Presostato para control de flujo de aire.

- Tren de válvulas.

- Tablero eléctrico de comando del quemador con programador de llama. El quemador deberá responder a las normas y reglamentaciones vigentes al día de la fecha ante el ENERGAS.

Controles a proveer:

- Presostato de corte.

- Presostato de seguridad.

- Una válvula de seguridad por sobrepresión.

- Manómetro de 4 pulgadas de diámetro.

- Control automático de nivel de agua.

- Tablero de seguridad y alarma con reset de puesta en marcha.

Equipamiento:

- Cámara de combustión central rodeada de agua de tres etapas.

- Tubos con turbuladores concéntricos al hogar de acero inoxidable.

- Puerta de acceso al hogar frontal con cierre hermético.

- Caja de humos desarmables.

- Anillos para traslado.

- Quemador centrado respecto a la cámara de combustión.

- Cabezal de combustión con difusor en acero inoxidable.

- Cabezal de larga longitud.

- Forzador y turbina de alta eficiencia.

- Orientadores  para eliminar recirculación parasita de aire.

- Tablero eléctrico solidario con control de combustión y bornera de acceso.

- Anclaje del quemador con placa aislante.

- Regulador de contrapresión ajustable desde el exterior.

- Programador con barrido previo de gases, presostato de corte por falta de aire, motor trifásico de 2 HP.

- Controles y válvulas aprobadas por normas internacionales, I.G.A y ENERGAS.

- Termómetro de 0º a 150º.

- Manómetro de 0 Kg a 20 Kg.

- Dos (2)  termostatos (1 de control, 1 de seguridad)

- Dos (2) válvulas de seguridad por sobrepresión.

Tren de válvulas con:

- Válvula solenoide principal.

- Válvula solenoide de seguridad.

- Válvula esférica de bloqueo.

- Filtro de gas.

- Toma para prueba de hermeticidad.

- Toma para manómetro.

- Manómetro.

Capacitación:

El ADJUDICATARIO deberá capacitar en la operación y mantenimiento a todo el personal civil y militar vinculado a la operación y control del equipo. Para lo cual deberá coordinar con la División Termomecánica del Departamento Mantenimiento del HNPB, los días y horarios que sean necesarios para cumplir con este requisito.

La capacitación estará a cargo de representante de la empresa con competencias comprobables en la materia.

NOTA:

Las calderas a ofrecer por el adjudicatario deberán poseer elementos comunes a las calderas existentes en este Hospital.

El mantenimiento preventivo deberá responder al mismo tipo patrón que se realiza en los equipos instalados  en este Hospital.

# 4. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la licitación y obtenido informes de carácter local, y por  medio de la visita al lugar donde se instalarán las calderas, les ha permitido conocer los requerimientos que deberán satisfacer las mismas, debiendo indicar y presupuestar cualquier cambio o modificación que sea necesario para cumplir con las necesidades del servicio.

Los oferentes deberán presentar:

- certificados de cursos que acrediten competencia en la materia.

- listado del personal técnico de la empresa que realizará la visita.

Antecedentes: constancias verificables de comercialización de calderas en los últimos cinco (5) años, no bastando para su cumplimiento la presentación de órdenes de compra y/o facturas. A modo de ejemplo se podrá presentar un listado que contenga información certera de clientes y contrataciones que haya realizado que permita obtener referencias del oferente.

Deberán estar incluidos: Traslados, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes.

El Oferente deberá presentar folletería técnica, manuales de operación puesta en marcha  y  mantenimiento de los equipos,  en formato digital y original impreso.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

5. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A la oferta que presente la empresa proveedora de los equipos deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación.

6. GASTOS / COMPROMISOS.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

7. RESPONSABILIDAD.

El adjudicatario se limitará a el asesoramiento inicial, provisión y capacitación  de operación y mantenimiento  de la  caldera  objeto del presente pliego .No responderá por fallas causadas directamente por el personal del HNPB o por el tiempo en el que el equipamiento quedase detenido por eventuales fallas causadas por el personal precedentemente mencionado. Responderá cuando el equipamiento quede fuera de servicio por fallas /averías producidas durante el periodo de garantía.

8. ENTREGA.

El plazo de entrega será de noventa (90) días corridos a partir de la recepción/ notificación valida de la orden de Compra.

El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión de los equipos y accesorios, si los mismos están en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlos.

9. GARANTIAS.

La garantía deberá ser al menos por el  término mínimo de cinco  (5) años a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos de fabricación. La responsabilidad del adjudicatario es hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

10) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA.

- N º  telefónico / correo electrónico para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

# Text boxes

FOJA Nº

..............

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE