ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se proveerá e instalará en carácter de préstamo mientras dure la contratación, un tanque termo para el almacenamiento del oxígeno líquido de 150 lts. de capacidad mínima.

Deberá ser de doble cámara, el interior de acero inoxidable, apto para temperatura criogénica, y el espesor adecuado para la presión de trabajo y prueba. La exterior será de acero al carbono, suficientemente dimensionado para soportar la carga, el peso total y el alto vacío entre las  cámaras.

El tanque tendrá una pérdida por evaporación diaria, no mayor al 1 % el espacio entre las dos cámaras deberá completarse con un material altamente aislante y con un alto vacío, a fin de garantizar un coeficiente de transmisión del calor muy bajo. Deberá estar fabricado según normas internacionales, ASME, ASTM, DIN.

El adjudicatario deberá garantizar que el tanque a proveer tenga todas las pruebas, control de alto vacío y habilitaciones necesarias para su uso.

La presión a la salida de las líneas de consumo deberá ser de CINCO (5) o SIETE (7) Kg/cm2.

La cámara exterior deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento, tratada con pintura anticorrosiva y finalmente con esmaltado blanco.

Deberá disponer de manómetro graduado en Kg/cm2, sistema de regulación de presión, sistema economizador, válvula de alivio, medidor de nivel de líquido tipo barton o similar, válvula de seguridad, disco de ruptura, todo perfectamente calibrado.

Completará el tanque un evaporizador apto para una provisión mínima de 100 m3/hora de oxigeno gaseoso, las válvulas y demás componentes del tanque.

CONDICIONES DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA

Máximo de unidades de cada renglón que se adquirirán durante el lapso de vigencia del contrato:

- Renglón Nº1: 30 ( treinta)

Frecuencia de las solicitudes de provisión:

- Quincenal.

Máximo y mínimo de unidades a solicitar por provisión:

- Máximo renglón Nº1 : 2 (dos)

- Mínimo renglón Nº1:  1(uno).

Las unidades máximas que se indican constituyen parámetros indicativos, enunciados ( no definitivos) que la ARMADA ARGENTINA podrá requerir en la presente contratación.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............