ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1           1. OBJETO

NECESIDAD DE MANTENER EN ESTADO ÓPTIMO LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SIETE (7) ASCENSORES PERTENECIENTES A LAS INSTALACIONES  DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

EL ADJUDICATARIO DEBERA EJECUTAR TODAS LAS TAREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA LA PERFECTA TERMINACION DE LAS TAREAS Y EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A SU FIN.

2. TAREAS A REALIZAR:

El servicio comprenderá el Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante DOCE (12) meses de SIETE (7) ascensores  y sus respectivos componentes, instalados en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO. Estos realizan un  recorrido entre Planta Baja y Primer Piso.

El  objetivo de contratar este servicio  es conservar y asegurar el correcto funcionamiento de los siguientes ascensores:

| Ascensor Pabellón I (N1) Capacidad: 5 Personas (400 Kg) Tensión: 220/380 V Corriente: 8,8 A Revoluciones: 720 R.P.M. | Ascensor Pabellón VII (N4) Capacidad: 4 Personas (300 Kg) Tensión: 230/400 V Corriente: 24,6/42,5 A Revoluciones: 720 R.P.M. Potencia: 9,5 KW |
| --- | --- |
| Ascensor Pabellón III (N2) Capacidad: 6 Personas (500 Kg) Tensión: 220/380 V Corriente: 24 A Revoluciones: 300/900 R.P.M. Potencia: 12 HP | Ascensor Centro Quirúrgico (N5) Capacidad: 6 Personas (500 Kg) Tensión: 220/380 V Corriente: 24 A Revoluciones: 900 R.P.M. Potencia: 8,83 KW |
| Ascensor Pabellón VIII (N3) Capacidad: 6 Personas (500 Kg) Tensión: 220/380 V Corriente: 36 A Revoluciones: 300/900 R.P.M. Potencia: 13/25 KW | Ascensor Pabellón IX (N6) Capacidad: 6 Personas (500 Kg) Tensión: 380 V Corriente: 36 A Revoluciones: 900/300 R.P.M. Potencia: 13/25 KW |

A SU VEZ SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL NUEVO ASCENSOR INSTALADO EN EL PABELLON II. (N7)

2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El ADJUDICATARIO garantizará la atención a los reclamos que reciba para subsanar cualquier falla que se produzca en los equipos durante su operación normal.

La cantidad de prestaciones de este servicio será ilimitada durante los DOCE (12) meses de duración establecidos en el presente pliego.

2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El ADJUDICATARIO deberá:

MENSUALMENTE:

- Efectuar la limpieza de las máquinas de tracción, eliminando la suciedad y restos de lubricantes, especialmente en los frenos electromagnéticos.

- Limpiar los solados de las salas de máquinas, techos, bastidores de cabinas y fondos de los pasadizos.

- Limpiar y ajustar los selectores o registradores de parada en los pisos, controles de maniobras, reposición sin cargo de fusibles en controles y tableros.

- Limpiar el limitador de velocidad, poleas tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y mecanismos de puertas automáticas.

- Efectuar la lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamientos y/o articulaciones componentes del equipo, suministrando los materiales necesarios tales como grasas, aceites, estopa, etc.

- Verificar el estado de los pulsadores de llamada, alarmas de emergencia, luces de emergencia, llaves de parada en emergencia, bordes y/o barrera de seguridad en puertas automáticas.

- Verificar la iluminación de las cabinas y estado de carteles indicativos de carga máxima, precauciones e informaciones.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento vitales así como de sus amarres.

- Verificar el estado del paragolpes y placas de apoyo.

- Controlar el correcto funcionamiento de las cerraduras electromecánicas de la totalidad de las puertas.

- Controlar el nivel de aceite en el tanque de las centrales hidráulicas de los equipos que los llevara, verificar fuga de aceite en uniones y tuberías o mangueras incluyendo la reposición de aceite hidráulico.

- Verificar el funcionamiento de indicadores lumínicos y acústicos.

Dejar asentadas y firmadas las revisiones efectuadas mensualmente de cada uno de los ascensores en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento con la firma del Representante Técnico. Cumplimentar además la Planilla de Control Mensual (según Modelo AGREGADO N°1).

TRIMESTRALMENTE:

- Verificar la iluminación artificial y de emergencia, carteles indicativos o instructivos de las salas de máquinas y cabinas de ascensores.

- Constatar el estado de desgaste de los cables y polea de tracción, cables de accionamiento de los limitadores de velocidad y cables o cintas de los selectores o registradores de paradas en los pisos.

- Verificar el funcionamiento de los limitadores de velocidad y sus circuitos asociados.

- Verificar la totalidad de los conductores de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Verificar las instalaciones eléctricas, tableros de fuerza motriz y conexiones. Verificar las instalaciones de puesta a tierra.

- Verificar frenos y cerraduras electromecánicas.

- Realizar ensayos de todos los sistemas de seguridad.

- Comprobar el correcto funcionamiento del control de maniobras.

- Verificar el estado de resortes de suspensión de paragolpes.

- Verificar el estado de guiadores de coches y contrapesos.

- Verificar y ensayar sistema de paracaídas.

- Verificar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación.

- Eliminar el aire en el sistema hidráulico y limpiar los filtros.

- Comprobar la existencia de extintores de incendio adecuados a las instalaciones.

Dejar asentadas y firmadas las revisiones y/o ensayos efectuados trimestralmente de cada uno de los ascensores  en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento con firma del Representante Técnico. Cumplimentar además la Planilla de revisión periódica de instalaciones de transporte vertical (según Modelo AGREGADO N°2) en todos sus puntos. Informar a la División Electromecánica del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO de las anormalidades si las hubiera para su pronta corrección.

La información a asentar por el ADJUDICATARIO en el Libro de inspecciones y Mantenimiento será:

-	Las reparaciones y/o cambio de elementos relacionados con la seguridad de la instalación, que surjan de las distintas rutinas de inspección.

-	Las inspecciones, pruebas y ensayos trimestrales realizadas por el personal Técnico del mismo.

3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

3.1 La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la Licitación y obtenido informes de carácter local y que por medio de la visita a los   equipamientos en sus lugares de instalación, les ha permitido comprobar el estado general y de funcionamiento de los mismos, debiendo indicar y presupuestar la eventual necesidad de realizar trabajos previos a la prestación del Servicio de Mantenimiento.

3.2 Antecedentes Operativos: Los Oferentes deberán presentar constancias por la ejecución en los últimos tres (3) años, de mantenimientos similares a los indicados en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

3.3  Deberán Estar Incluidos:

Traslados, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes. Transportes de los equipos, máquinas y herramientas propias y eventuales traslados de los equipos, motivo de los mantenimientos previstos en el presente Pliego.

4. VISITA DE OBRA

La visita de obra se efectuará con fecha límite hasta 48 Hs. antes del día de apertura de la Licitación en el horario de 08:00 a 11:00 Hs., debiéndose coordinar la misma con la oficina de la División Electromecánica del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (Tel: 02932-489684), quien extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA.

Además deberá contar con el CERTIFICADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, expedido por la división Seguridad e Higiene del H.N.P.B.

5. PERSONAL INTERVINIENTE

5.1 El ADJUDICATARIO solo empleará técnicos competentes en la especialidad, y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y eficiente técnicamente. No podrá contratarse para el desarrollo de la actividad prevista, Personal Militar o Civil de la ARMADA ARGENTINA.

5.2 Asumirá la totalidad de los riesgos laborales derivados de infortunios del trabajo, incluidos los ocurridos in-itinere sobre este personal, como así también COMPROMETIÉNDOSE a cumplir a su respecto todas las Normas Laborales, Provisionales, impositivas y de Cobertura Social, como así también la indemnidad de la ARMADA ARGENTINA y el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO ante reclamaciones de hechos de la naturaleza descripta o incumplimiento de su parte a la normativa aplicable al personal de su dependencia. Dicho personal concurrirá a realizar los trabajos de mantenimiento muñido de la certificación de estar cubierto por una empresa Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada, debiendo presentar la misma en la oficina de la División Seguridad e Higiene en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

6.1 Deberá estar habilitada en la Municipalidad del Partido donde su Empresa esté radicada y matriculada en el Registro de Empresas de Servicios de Mantenimiento de Instalaciones de Transporte vertical

6.2 El ADJUDICATARIO deberá contar con un Representante Técnico con matrícula habilitante y cuyas incumbencias le permitan actuar como tal en ésta actividad, no debiendo poseer sanción ni inhabilitación en su matrícula habilitante para poder ejercer la actividad.

6.3 En caso de enfermedad o licencia prolongada (más de treinta días) del Representante Técnico, el ADJUDICATARIO deberá designar un Representante Técnico alterno.

6.4  A los fines del correcto desarrollo de la actividad, se deberá acreditar y demostrar que el plantel que desarrolle las actividades técnicas del ADJUDICATARIO guarda relación con las máquinas a atender.

6.5   El ADJUDICATARIO consignará en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento, la fecha en la cual se hace cargo del servicio de las instalaciones.

6.6  El ADJUDICATARIO deberá revisar y subsanar los desperfectos o deficiencias que encuentre, para lo cual procederá a efectuar las pruebas de los elementos de seguridad y notificar, a la División Electromecánica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a través del correspondiente registro en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento, de los trabajos que deberán realizarse para normalizar su funcionamiento con el correspondiente presupuesto para su aprobación, indicando además los plazos máximos en que deban realizarse. Si el ADJUDICATARIO, procediendo de acuerdo con lo estipulado precedentemente, indica en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento observaciones que afecten la seguridad de las personas, deberá proceder a interrumpir el servicio de las instalaciones, hasta que se efectúen la reparaciones correspondientes. El ADJUDICATARIO a cargo de la instalación deberá conservar una copia del informe que motivó sacar de servicio la instalación, con la firma de la persona responsable a la que le fue notificada tal situación.

6.7  El ADJUDICATARIO deberá exhibir en lugar visible de la cabina y receptáculo de montacargas, una placa de identificación en la cual conste, nombre o razón social,  dirección y teléfono afectado al servicio de guardia técnica de emergencia durante las 24 hs. y tarjeta donde conste fecha y firma del mantenimiento realizado.

6.8 Para el personal afectado a los trabajos de mantenimiento de equipos de transporte vertical, deberá incorporar las normas básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establecidas en las Leyes Nº 24557 y 19587 y en el Decreto PEN 911/96, o que las reemplacen. Adicionalmente, el ADJUDICATARIO deberá:

6.8.1	Señalizar y sectorizar el área de trabajo, tanto en la sala de máquinas, como en puertas de cabina, descansos, hall de entrada o inmediaciones del equipo y lugar de trabajo.

6.8.2	Colocar en el hall de entrada o acceso del edificio frente a la puerta del ascensor en el que se esté trabajando un cartel con la siguiente leyenda  “PELIGRO – PRECAUCION – ASCENSOR EN REPARACIÓN – NO PASAR – NO INGRESAR”.

6.8.3	Colocar en la puerta de acceso a la cabina del ascensor en reparación, un cartel igual al señalado en el punto anterior.

6.8.4	Colocar en reparaciones prolongadas carteles en cada piso del equipo en reparación, fijados en la puerta de rellano con la leyenda "ASCENSOR FUERA DE SERVICIO".

6.8.5	Cuando deban efectuarse pruebas con la instalación energizada y desplazamiento de cabina, verificando nivelaciones etc., además de los carteles de indicación de los trabajos, se deberá comunicar a la División Electromecánica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para alertar a los usuarios en general de tal circunstancia.

6.8.6	En ningún caso realizar trabajos de Mantenimiento y/o reparación con la instalación librada al uso público, cualquiera sea el trabajo a ejecutar.

6.8.7	Cuando se retiren las puertas de rellano para su reparación, indicar en la planta principal de acceso al edificio desde la vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas. Se reemplazará la puerta retirada por cerramiento fijo que impida en forma absoluta el acceso a la cabina y al pasadizo del ascensor. Dicha parada se eliminará desde el tablero de maniobras.

6.8.8	Cuando se anulen aperturas de puertas de rellano sin retirarlas, indicar en planta principal de acceso al edificio desde la vía pública y en la cabina, los pisos o paradas clausuradas y en el piso respectivo, fijado sobre la puerta de rellano, un cartel con la leyenda "CLAUSURADA – NO ABRIR". Adicionalmente, se impedirá su apertura mediante medios mecánicos (atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.).

6.8.9	Cuando la máquina de tracción o accionamiento sea desarmada o cuando se realice cualquier tipo de reparaciones que pudieran poner en movimiento la cabina del ascensor, aún sin la existencia de energía eléctrica o por simple descompensación de peso del sistema cabina-contrapeso, deberá impedirse la apertura de las puertas de rellano mediante medios mecánicos (atadura fuerte de alambre, cadenas, trabas mecánicas, etc.). Se colocarán carteles sobre las puertas de rellano en todas las paradas o pisos con la leyenda "ASCENSOR EN REPARACION – PELIGRO – NO USAR".

6.8.10	Queda terminantemente prohibido el acceso al pasadizo de la instalación y a la sala de máquinas a personas ajenas a el ADJUDICATARIO, salvo en el caso de personal de la División Electromecánica designado para inspecciones, los que lo harán en presencia del ADJUDICATARIO.

6.8.11	Cuando se realicen pruebas de seguridad se debe disponer de un mínimo de dos personas para realizar dichas pruebas y la presencia de su representante técnico.

6.9 Contar obligatoriamente con equipos de comunicación para efectuar las tareas inherentes al servicio de mantenimiento (revisiones periódicas, inspecciones, etc.).

6.10 Responsabilizarse por los daños en los equipos descriptos, cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos, motivo de la presente contratación.

6.11 Respetar y hacer respetar a su personal todas las normas internas y de seguridad del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y la Base Naval Puerto Belgrano, debiendo contemplar en todo momento, las especiales características que rigen en una Institución de Salud, observando un comportamiento acorde a la misma. A tales efectos deberá reemplazar, a solo pedido del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a cualquier dependiente y/o personal de su empresa que hubiere incumplido con tal obligación.

7. PROVISIÓN DE REPUESTOS:

7.1 El ADJUDICATARIO proveerá SIN CARGO, insumos menores, como ser elementos para efectuar las limpiezas, grasas, lubricantes y elementos fungibles (Ejemplo: fusibles).

7.2  El ADJUDICATARIO, en el caso de que como resultado de algún mantenimiento correctivo tenga que incluir la provisión de repuestos, serán presupuestados y aprobados formalmente por la autoridad competente quien posteriormente arbitrara los medios para abonarlos. Los mencionados repuestos deberán ser de 1ra calidad y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días a contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

7.3  En caso de tener que importarlo, todos los trámites / gastos de importación, impuestos y tasas que graben a los repuestos, como así también del flete desde el lugar de arribo al país al sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

7.4  El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto, si el mismo está en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

8. HORARIOS DE TRABAJOS PARA MANTENIMIENTOS:

8.1  El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo se prestará en el lugar donde se encuentran instalados los equipos detallados en el Punto 2, es decir en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, salo que el ADJUDICATARIO determine la necesidad de la reparación en otro sitio, en cuyo caso los gastos de maniobras, traslados, etc., correrán por su cuenta.

8.2  En el marco del Mantenimiento Preventivo, una vez programadas previamente entre las partes, las fechas de ejecución, el mismo se cumplirá dentro del horario normal que comprende los días hábiles (lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs.).

8.3  En el marco del Mantenimiento Correctivo en un lapso de tiempo máximo de DOS (2) horas hábiles, una vez recibida la comunicación fehaciente de falla del/los equipo/s vía telefónica o sistema facsímil, un técnico del ADJUDICATARIO se comunicará con los usuarios con el fin de clarificar el problema.

En caso de que sea necesaria una intervención en sitio deberá trasladarse un técnico hasta el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, en un tiempo máximo de DIECISEIS (16) horas hábiles. Se entiende por horas hábiles únicamente a las ocurridas de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs.

Si esta solicitud fuera recibida en día previo a uno o más días inhábiles, el ADJUDICATARIO deberá prestar el servicio dentro de las primeras DIECISEIS (16) horas hábiles siguientes.

Cuando a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO los trabajos de Mantenimiento Correctivo deban realizarse en días u horas inhábiles, el ADJUDICATARIO presupuestará los trabajos y/o valores adicionales, debiendo el la autoridad competente aceptar estos en forma previa a los trabajos, y luego arbitrar los medios para abonarlos.

8.4  Deberá además cubrir  SIN CARGO, una guardia de Emergencia las 24 horas todos los días del año, entendiéndose como Emergencia: gente encerrada, la totalidad los ascensores parados o motivos de peligro inminente para el usuario y/o la instalación.

8.5  A fin de cumplimentar las Tareas de Mantenimiento especificadas en el Punto 2 el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO facilitará el acceso al mismo, a especialistas, técnicos, operarios o personal designado por el ADJUDICATARIO dentro del horario normal indicado en el Punto 8.2 precedente y además cuando deba intervenir por fallas en días u horas inhábiles.

8.6  El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELRGANO proporcionará al ADJUDICATARIO, las facilidades necesarias conducentes al buen desarrollo de los trabajos. Habilitación y despeje de los lugares donde debe prestarse el servicio. También un lugar seguro para el depósito de equipos, instrumental, repuestos y demás elementos que empleen en la prestación correspondiente. En ningún caso el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estará obligado a realizar construcciones adicionales.

AGREGADO N°1  – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANILLA DE CONTROL MENSUAL

| Organismo: |  |
| --- | --- |
| Dirección: |  |
| Visita mensual Ascensor N°: |
| Año: |
| Mes | Día | Firma y aclaración |
| Enero |  |  |
| Febrero |  |  |
| Marzo |  |  |
| Abril |  |  |
| Mayo |  |  |
| Junio |  |  |
| Julio |  |  |
| Agosto |  |  |
| Septiembre |  |  |
| Octubre |  |  |
| Noviembre |  |  |
| Diciembre |  |  |

AGREGADO N°2  – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PLANILLA DE CONTROL TÉCNICO Y SEGURIDADES |
| --- |
| NOTA: Sólo tiene validez firmada por el representante técnico |
| Inspección periódica realizada el día: |
| Organismo: |
| Dirección: |
| Elementos a inspeccionar en ascensor y/o montacargas | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
| Manijas de accionamiento manual y carteles indicativos |  |  |  |  |  |  |  |
| Matafuegos, estado de la carga y última revisión de la misma |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación de emergencia en sala de máquinas |  |  |  |  |  |  |  |
| Polea de tracción estado y adherencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Cables de acero de tracción y sus amarres |  |  |  |  |  |  |  |
| Freno electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitador de velocidad, estado y fecha de último ensayo |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable de acero del limitador de velocidad y sus amarres |  |  |  |  |  |  |  |
| Llave de corte trifásica y olivas de corte del limitador de velocidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de paracaídas ( caja de cuñas y accesorios ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Interruptor eléctrico del sistema de paracaídas |  |  |  |  |  |  |  |
| Interruptores de seguridad en pasadizo o cabina |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación eléctrica del pasadizo y cabina |  |  |  |  |  |  |  |
| Llave o botón de parada en emergencia en cabina |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarma de emergencia y fuente de energía autónoma para la misma |  |  |  |  |  |  |  |
| iluminación de emergencia en cabina |  |  |  |  |  |  |  |
| Carteles reglamentarios en cabina (Cap. máxima, teléfonos de emergencia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Borde y/o barrera de seguridad en puertas automáticas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pantalla de defensa de la cabina ( guardapié ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patín retráctil para destrabe de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Traba de seguridad en lingotes de contrapeso |  |  |  |  |  |  |  |
| Paragolpes, estado de resortes y pilares, distancia reglamentaria a bastidores |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerraduras electromecánicas de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Mirillas de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Agujeros de destrabe de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |
| Distancia entre puertas exteriores y de cabina |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación S = Supera S = No Supera |
| NP = No Posee NR = No Reglamentario NN = No Necesita |
| Los ascensores aptos para el uso son |  |  |  |  |  |  |  |
| Las pruebas de paracaídas fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |  |  |  |  |
| Las pruebas de sobrerecorrido fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |  |  |  |  |
| Se dejó fuera de servicio al ascensor |  |  |  |  |  |  |  |
| Reúne condiciones normales de funcionamiento y seguridad los ascensores |  |  |  |  |  |  |  |

AGREGADO N°3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANILLA DE CONTROL MENSUAL

| Organismo: |  |
| --- | --- |
| Dirección: |  |

Visita mensual Ascensor N°:

Año:

| Mes | Día | Firma y aclaración |
| --- | --- | --- |
| Enero |  |  |
| Febrero |  |  |
| Marzo |  |  |
| Abril |  |  |
| Mayo |  |  |
| Junio |  |  |
| Julio |  |  |
| Agosto |  |  |
| Septiembre |  |  |
| Octubre |  |  |
| Noviembre |  |  |
| Diciembre |  |  |

### AGREGADO N°4 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PLANILLA DE CONTROL TÉCNICO Y SEGURIDADES |
| --- |
| NOTA: Sólo tiene validez firmada por el representante técnico |
| Inspección periódica realizada el día: |
| Organismo: |
| Dirección: |
| Elementos a inspeccionar en ascensor y/o montacargas | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| Manijas de accionamiento manual y carteles indicativos |  |  |  |  |  |  |
| Matafuegos, estado de la carga y última revisión de la misma |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación de emergencia en sala de máquinas |  |  |  |  |  |  |
| Polea de tracción estado y adherencia |  |  |  |  |  |  |
| Cables de acero de tracción y sus amarres |  |  |  |  |  |  |
| Freno electromecánico |  |  |  |  |  |  |
| Limitador de velocidad, estado y fecha de último ensayo |  |  |  |  |  |  |
| Cable de acero del limitador de velocidad y sus amarres |  |  |  |  |  |  |
| Llave de corte trifásica y olivas de corte del limitador de velocidad |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de paracaídas ( caja de cuñas y accesorios ) |  |  |  |  |  |  |
| Interruptor eléctrico del sistema de paracaídas |  |  |  |  |  |  |
| Interruptores de seguridad en pasadizo o cabina |  |  |  |  |  |  |
| Instalación eléctrica del pasadizo y cabina |  |  |  |  |  |  |
| Llave o botón de parada en emergencia en cabina |  |  |  |  |  |  |
| Alarma de emergencia y fuente de energía autónoma para la misma |  |  |  |  |  |  |
| iluminación de emergencia en cabina |  |  |  |  |  |  |
| Carteles reglamentarios en cabina (Cap. máxima, teléfonos de emergencia) |  |  |  |  |  |  |
| Borde y/o barrera de seguridad en puertas automáticas |  |  |  |  |  |  |
| Pantalla de defensa de la cabina ( guardapiés ) |  |  |  |  |  |  |
| Patín retráctil para destrabe de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |
| Traba de seguridad en lingotes de contrapeso |  |  |  |  |  |  |
| Paragolpes, estado de resortes y pilares, distancia reglamentaria a bastidores |  |  |  |  |  |  |
| Cerraduras electromecánicas de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |
| Estado de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |
| Mirillas de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |
| Agujeros de destrabe de puertas exteriores |  |  |  |  |  |  |
| Distancia entre puertas exteriores y de cabina |  |  |  |  |  |  |
| Calificación S = Supera NS = No Supera |
| NP = No Posee NR = No Reglamentario NN = No Necesita |
| Los ascensores aptos para el uso son |  |  |  |  |  |  |
| Las pruebas de paracaídas fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |  |  |  |
| Las pruebas de sobre recorrido fueron satisfactorias en los ascensores |  |  |  |  |  |  |
| Se dejó fuera de servicio al ascensor |  |  |  |  |  |  |
| Reúne condiciones normales de funcionamiento y seguridad los ascensores |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES