ANEXO III

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1: MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE VENTILACION, EXTRACCION  Y BOMBAS.

Mano de obra y provisión de materiales para efectuar las tareas de mantenimiento de TREINTA Y SEIS (36)  motores eléctricos de ventilación, extracción y bombas, según las siguientes características:

- Motor marca BRANIK, 11,2/6,2 A, 220/380V 1420 Rpm, 3 KW, aislación B, acoplado al equipo de ventilación Nº 88.

- Motor marca SIEMENS Nº 3412, 220/380V, 1,6 AMP. 1430 Rpm, 50 Hz, aislación clase B, servicio contínuo, acoplado al equipo de ventilación Nº 82.

- Motor eléctrico marca SIEMENS 220/380 v 2,8 amp,  50 Hz ,1390 RPM, aislación clase B, servicio contínuo, acoplado al equipo de ventilación Nº 24 A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 3412, 220/380 v 2.8/1,6 amp. 0,50 kw, coseno 0,77, 50 Hz ,1380 RPM, aislación clase B, acoplado al equipo Nº 80.

- Motor eléctrico marca SIEMENS 220/380 v 3,4/1,9 A, 0,75KW,1400 RPM, coseno 0.79 Aislación clase B acoplado al equipo de ventilación Nº 108.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 246672, 220/380 v 1,5 KW, 6,3/3,8 Amp. 50 Hz,1405 RPM, aislación clase B, acoplado al equipo de ventilación Nº 18 A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS 220/380 v, 7,5 cv,  20,8/12 Amp, 1440 RPM, 50 Hz, coseno 0.82 Aislación clase B acoplado al equipo de ventilación Nº 105.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 224370, 10 cv,  7,5 kw, 380 v, 15,5 Amp, 1440 RPM, 50 Hz, coseno 0.84 Aislación clase B acoplado al equipo de ventilación Nº 20.

- Motor marca SIEMENS, 380 V 10 CV 7,5 KW 1440 Rpm,50 Hz,  coseno 0.84, 15,5 Amp. aislación clase B, acoplado al equipo de ventilación 18.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 224392, 7,5 KW, 380 V,50 Hz,  1440 Rpm, coseno 0.84, 10cv, 15,5 Amp., acoplado a equipo de ventilación Nº 27.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 22093, 380 V, 1420 Rpm, coseno 0.81, aislación tipo B, acoplado a equipo de ventilación Nº 25.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 23309, 1,5 Kw, 220/380 V, 6,6/3, 8Amp. 1405 Rpm, 50hz, coseno 0.81, aislación tipo B, acoplado a equipo de ventilación Nº 109.

- Motor eléctrico marca CORRADI Nº 829493, 2cv, 1415Rpm, 50Hz,  220/380 V, 6,33/3,66 Amp, coseno 0,78, aislación tipo B, acoplado al equipo DE EXTRACCIÓN Nº 82.

- Motor eléctrico marca SIEMENS, 220/380 V, 2,55/1,47Amp., 0,55Kw,  1400 Rpm, coseno 0.8, acoplado al equipo de extracción Nº 109.

- Motor eléctrico marca CORRADI Nº 939824, 15cv, 1400Rpm, 50Hz, 4,8/2,8 Amp, coseno 0,79, aislación clase B, acoplado al equipo DE EXTRACCIÓN Nº 24.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 221923, 2,2 Kw, 220/380 V, 1420 Rpm, 50 hz, 3cv,  aislación clase B, acoplado al equipo forzador de aire Nº 24.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 222981, 1,5cv, 1,1 Kw, 220/380 V, 50 Hz, coseno 0.81, 1400Rpm, aislación tipo B, acoplado a equipo de aire Nº 104.

- Motor eléctrico 220/380 V, 2,55/1,47Amp., 0,55 Kw,  1400 Rpm, 50hz, coseno 0.8, aislación clase B, acoplado a equipo de extracción de aire Nº 190.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 221717, 2cv, 1,5 Kw, 220/380 V, 50 Hz, 6,6/3,8Amp., coseno 0.8, 1405Rpm, aislación tipo B, acoplado a equipo de extracción de aire Nº 78.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 242263, 1,cv, 0,75 Kw, 220/380 V, 3,5/2,0Amp. 50 Hz, coseno 0.8, 1390Rpm, aislación tipo B, acoplado a equipo de extracción de aire Nº 191.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 233890, 5,5cv, 4 Kw, 380 V, 8,9 Amp. 50 Hz, coseno 0.82, 1435Rpm, aislación tipo B, acoplado a equipo forzador de aire Nº 19A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 233120, 2cv, 1,5 Kw, 220/380 V, 6,6/3Amp.,  coseno 0.81, 1405Rpm, aislación tipo B, cerrado, acoplado a equipo de extracción de aire Nº 78A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 3412, 5,5cv, 4 Kw, 380 V, 8,9Amp. 50 Hz, coseno 0.82, 1435Rpm, aislación tipo B, extracción, acoplado a equipo forzador de aire Nº 79.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 224278, 7,5cv, 5,5 Kw,380 V, 12Amp., 50 Hz, coseno de fi 0.82, 1440Rpm, aislación “B” Ventilación Nº 22.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 219783, 220/380 V, 4,8/2,8Amp. 1390 Rpm, 1,1Kw, 1,5  cv,  coseno de fi  0.8, aislación tipo B. Extracción Nº 1 Secotr RX.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 234042, 380 V, 7,5 cv 1440 Rpm, 8,9Amp. 5,5Kw, 50 Hz,  coseno de phi  0.82, aislación tipo B. Ventilación Nº 22 A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 1395, 220/380 V, 1380 Rpm, 4,8/1,6 Amp, 0.55Kw, 50 Hz,  coseno  0.82, aislación tipo B. Extracción Nº 2 Secotr RX.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 233331, 220/380 V, 4 cv, 1420 Rpm, 12.8/7.4Amp, 4Kw, 50 Hz,  coseno de phi  0.81, aislación tipo B. Ventilación Nº 19.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 240066, 220/380 V, 5,5 cv, 1400 Rpm, 5/2,9Amp. 1,1 Kw coseno de phi 0,81 1,5 cv,  aislación tipo B. Extracción Nº 105.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 233890, 220/380 V, 5,5 cv, 1435 Rpm, 8,9Amp, 3Kw, 50 Hz,  coseno  0.82, aislación tipo B. Ventilación Nº 19 A.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 223323, 220/380 V, 5,5 cv, 1420 Rpm, 12.8/7.4Amp, 3Kw, 50 Hz,  coseno de phi  0.82, aislación tipo B. Ventilación Nº 21.

- Motor eléctrico marca CORRADI Nº 939827, 220/380 V, 1,5cv, 50Hz, 4,8/2,6 Amp, coseno 0,79. Clase B, Inyector de aire Sistemas S/N.

- Motor eléctrico marca ERCOLLE MARELLI, Nº 107993, 5,5cv, 1440Rpm, 50Hz, 220/380V. Ventilación  Nº 28.

- Motor eléctrico Nº 223326, 4cv, 3kw, 220/380 V, 50Hz, 12,8/7,4 Amp, 1420 Rpm, coseno 0,81, clase B. Ventilación Nº 26.

- Motor eléctrico marca SIEMENS Nº 3031, 220/380,  V, 0,75Kw, 1420 Rpm, 3,6/2,1Amp,  50 Hz,  coseno 0.74, aislación tipo B. Extracción Nº 83.

- Motor eléctrico marca SIEMENS 220/380 V, 1,5 Kw, 6,6/3,8Amp, 1495 Rpm,  coseno 0.81, 50 hz, aislación tipo B. Extracción Nº 81.

TAREA A REALIZAR EN CADA MOTOR ELECTRICO

Las tareas de mantenimiento para los TREINTA Y SEIS (36) motores, comprende lo siguiente:

- Desconectará, desmontará y trasladará, para posterior reparación.

- Desarmará y cambiará las partes componentes.

- Realizará limpieza química del bobinado y posterior secado.

- Realizará baño de barniz en los  bobinados y posterior horneado.

- Cambiará los rodamientos, verificará el estado del eje, detallando mediante informe si hay que cambiarlo, proveerá repuesto de rodamientos, tipo marca SKF.

- Realizará balanceo y armado de las partes, antes de conectarlo, como así también verificara la nivelación acoplado a la bomba, turbina y eje.

- Posteriormente volver a instalarlo y dejarlo en funcionamiento.

- Una vez finalizado procederá a pintar los motores de color actual o similar.

- Los rodamientos usados serán entregados al Cargo para su control. A todos los motores se les efectuará una medición de aislación de sus bobinados antes y después de los trabajos en presencia del personal de División Electricidad, asentando los valores en una planilla de control para ser entregada al cargo electricidad. Este requerimiento deberá  cumplirse antes de solicitar la recepción provisoria de los trabajos

- Realizará la medición de vibraciones en todos los motores eléctricos mayores a 15 CV para determinar el estado de los rodamientos.

- Se deberá realizar una prueba de funcionamiento con carga normal, por lo menos durante 12 horas previo a la finalización de la obra, ante personal del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento

- Las dimensiones, materiales, tolerancias y rendimientos con los que deberá quedar la bomba luego de reparada, serán de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante, el que se encuentra para consulta en este Hospital Naval, no pudiéndose retirar el mismo del nosocomio.

- Se deberá reemplazar el manchón elástico de acople con la bomba y las turbinas.

- Se deberá reemplazar la totalidad de la bulonería tanto la de fijación a la base como la del acople al motor eléctrico

- Las tareas hasta aquí enumeradas pueden no ser todas las necesarias a llevar a cabo para la ejecución total de la obra. El Adjudicatario deberá ejecutar los trabajos que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en el pliego no se mencione expresamente todos los detalles necesarios al efecto y sin que, por tal causa, pueda requerirse pago adicional alguno.

La cotización deberá incluir el eventual rebobinado en aquellos casos que resulte necesario para dejarlos en servicio.

CLAUSULAS GENERALES

- Los oferentes deberán incluir en su presupuesto, todos los materiales, insumos y/o tareas que aun no estando expresamente indicados en el pliego, sean necesarios para realizar el trabajo solicitado, y asegurar la perfecta terminación de los trabajos, ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y a lo indicado en los manuales del fabricante.

- Materiales, repuestos, accesorios, etc., a utilizar deberán ser previamente aprobados por el Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO, el adjudicatario será responsable de la mano de obra por todo tipo de desmonte y despiece.

- Todas las tareas de desarme, cambio y desmonte de cualquier mecanismo o componente de alguno de ellos, deberá ser autorizada y verificada (antes de efectuarlas), por el Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.

- Todo el personal asignado por parte del adjudicatario a realizar las tareas en este Hospital deberá ser idóneo, capacitado específicamente en el tipo de máquina a desmontar, deberá ser personal propio del adjudicatario, estar incluido en el plan de prevención de accidentes solicitados por la ART del adjudicatario, habiendo recibido la capacitación necesaria y obligatoria sobre los riesgos de trabajo.  Así mismo se deberá dar cumplimiento a los requerimientos del Departamento Seguridad del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” en cuanto al cumplimiento de requisitos del personal de empresas que presten servicios en este nosocomio.

- El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que pudieran sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad de la Empresa que habiendo ingresado al HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” sean utilizados en la ejecución de sus tareas de mantenimiento ó reparación.

- El adjudicatario no podrá subcontratar empresas, personas o servicios para esta tarea, la misma deberá ser acompañada con documentación respaldatoria, como ser constancia de inscripción de  AFIP, deberá figurar como empleador, presentará el listado del personal a cargo que efectuaran las tareas.

- El traslado del personal y material afín al servicio a prestarse, estará a cargo del adjudicatario.

- Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y serán mecánicamente resistentes.

- Cuando los trabajos a ejecutar deban ser vinculados o pudieran afectar en cualquier forma a otros existentes, estarán a cargo del adjudicatario y se considerarán comprendidas sin excepción las siguientes obligaciones:

- La reconstrucción de todas las partes y la reparación de todos los desperfectos que, como consecuencia de los trabajos, se produzcan en la parte existente o puedan producirse con posterioridad, cuando se demuestre que han sido causados por dichos trabajos.

- La provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir o vincular las obras contratadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo será de calidad, tipo, forma y demás particularidades iguales o equivalentes a los existentes afectados a juicio del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.

- Al finalizar los trabajos, el adjudicatario entregará los sectores perfectamente limpios y en condiciones de habitabilidad, incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, artefactos eléctricos y sanitarios. El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” estará facultado para exigir, si lo considera conveniente, la intensificación de las limpiezas periódicas.

- Las tareas a desarrollar serán ejecutadas por personal capacitado con nivel no inferior a técnico, el que deberá acreditar la relación de dependencia con el adjudicatario.

- Durante la ejecución de las tareas, la empresa deberá mantener limpio y despejado el lugar, de residuos u otros alimentos que puedan perturbar el normal desenvolvimiento de las tareas propias del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.

- Los residuos producidos por limpieza u otra tarea, serán retirados del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” por cuenta y cargo de la empresa.

- El adjudicatario presentará a la División Higiene y seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”, una nómina del personal a designar en el HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” juntamente con la constancia de la respectiva ART y seguro de vida obligatorio, póliza de responsabilidad civil, seguro de accidentes personales, profesionales y subcontratistas debidamente actualizado y el Certificado de Antecedentes Penales de cada trabajador expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La ausencia de dicha documentación implicará no ser autorizado a ejecutar trabajos en este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” LA ARMADA se reserva el derecho de exigir el reemplazo del personal cuando lo estime necesario. El reemplazo del personal del adjudicatario, se hará a costa de éste. La ausencia de personal en la obra como consecuencia del incumplimiento de lo indicado en el presente punto, no obligará a LA ARMADA a ningún tipo de resarcimiento o compensación.

- Se deberá entregar junto con la oferta una constancia por escrito y previo a su utilización durante las reparaciones, la marca, tipo, calidad y origen de todos los insumos a ser utilizados, los que deberán ser tipo originales de los equipos o de mejor calidad y de marcas reconocidas con calidad comprobable.

- El adjudicatario deberá contar con la totalidad de las herramientas y/o instrumental tipo originales o de mejor calidad y de marcas reconocidas con calidad comprobable, recomendados por el fabricante para realizar el mantenimiento necesario.

- El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que pudieran sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad de la Empresa que habiendo ingresado al HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” sean utilizados en la ejecución de sus tareas de mantenimiento ó reparación.

- El adjudicatario deberá proponer el procedimiento de retiro de materiales peligrosos, deberá cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos de retiro de residuos peligrosos.

- La empresa adjudicataria deberá presentar por escrito los datos del representante técnico junto con la oferta. A partir de ese momento, el representante técnico de la empresa, será la persona encargada de interactuar con la Inspección Técnica de este Hospital Naval, en cuestiones atinentes a todo lo relacionado con la iniciación, ejecución, desarrollo y finalización de la obra, o cualquier tipo de duda en lo concerniente a la interpretación del pliego. La Inspección Técnica de este Hospital Naval, estará a cargo del señor Jefe del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento, o por el señor Jefe de la División Máquinas de este Hospital Naval.

- La empresa adjudicataria deberá presentar un libro de control de trabajo, el cual será confeccionado por triplicado por las partes, dejando asentado todo aspecto vinculado con los trabajos que a juicio de ambos resulte conveniente. El original quedará en el hospital, el cual estará permanentemente en el poder de la inspección técnica.

C.A.B.A.        de abril de 2017.-

# Text boxes

DEPARTAMENTO

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

HECTOR DARIO GLOMBITZA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE